## HauptBerechnung DruckV.
				Druckverlust Rohre			Iterat. Lsg

	Grün:	Eingabe	Blau:	Ausgabe

	rho_luft [kg/m^3]	Input Diagr. V Punkt [m^3/h]	V Punkt [m^3/s]				Lambda Re=100000 Gl. 3.72	Min. Lambda (geschätzt) Gl. 3.72		Minimales K / (Numerik)
	1.225	245	0.0681				0.017782794100389	0.015		1E-06

					Rauhe Rohre	Rauhe Rohre	RRZ raue Rohre
	Rohrstücke				Tab. 3.4		Gl. 3.78		Gl. 3.51/52
	D [mm]	Area [m^2]	Länge [m]	Vn^2 [m^2/s^2]	k [mm]	k/D [-]	Lambda [-]	L/D [-]	Verlustkennziffer Zeta [-]	Druckverlust Rohr Delta P
1	40	0.001257	10	2933.0	0.05	0.00125	0.021	250.0	5.181410	9308.11
2	50	0.001963	50	1201.3	0.05	0.00100	0.020	1000.0	19.615689	14433.68
3	80	0.005027	25	183.3	0.002	0.00003	0.015	312.5	4.687500	526.30
4
5
6
7
8
9
10
11											Input
										Summe obig	Diagramm
										Gesamt-DV [pa]	Ges-DruckV [hpa]
	Bei Eingabe von L/D und k/D auf identische Einheiten achten!									24268.09	242.680906096175