Review Metode Beban Kebutuhan Air untuk Alat Plambing Pada SNI 03-7065-2005 Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing

Pendahuluan
Badan Standardisasi Nasional merupakan Lembaga pemerintah non- kementerianIndonesia dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di negara Indonesia.Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.Badan ini menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang digunakan sebagai standar teknis di Indonesia.Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Standar Nasional Indonesia (disingkat SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia.SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis  dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional. Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi WTO Code of good practice. Dengan adanya standardisasi nasional maka akan ada acuan tunggal dalam mengukur mutu produk dan atau jasa di dalam perdagangan, yaitu Standar Nasional Indonesia, sehingga dapat meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kurva Hunters
Peraturan menteri pekerjaan umum nomor : 29/prt/m/2006 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung mensyaratkan plambing dalam bangunan gedung harus mengikuti SNI 03-6481-2000 Sistem Plambing 2000, atau edisi terbaru. Dalam menentukan beban kebutuhan air pada suatu alat plumbing, SNI menggunakan metode kurva hunter dalam mengestimasi beban kebutuhan air, seperti terlihat pada gambar 1 berikut :

Gambar 1, Kurva Hunter
Roy Hunter mengestimasi penggunaan air di suatu bangunan berdasarkan percentile 99 dari distribusi polynomial dan merepresentasikan nya dalam bentuk kurva hunter. Kurva hunter dikembangkan pada tahun 1940 dimana alat-alat plambing pada masa tersebut belum memiliki effesiensi yang tinggi seperti saat ini dan tidak membedakan peruntukan gedung, sehingga dapat menyebabkan perancangan pipa suplly yang over estimate.

Modifikasi Kurva Hunter
Pada tahun 1987 ASHRAE menerbitkan modifikasi kurva hunter yang termuat pada ASHRAE
Handbook 1987. Pada metode ini, ASHRAE membagi kurva berdasarkan jenis dan peruntukkan bangunan gedung, seperti terlihat pada gambar 2 dibawah

Gambar 2, Kurva Hunter ASHRAE

Metode Wistort
Robert Wistort pada tahun 1994 mengajukan pendekatan distribusi binomial untuk mengestimasi beban puncak dari suatu sistem plumbing.
(1)

Dimana :
{Q} rsub {0.99(n,p)} = jumlah alat plumbing tipe k
{p} rsub {k} = probabilitas dari alat plumbing tipe k beroperasi
= flow rate dari alat plumbing tipe k yang beroperasi

Metode ini bekerja dengan baik untuk bilangan hunter
H(n,p)= sum from {k=1} to {K} {{n} rsub {k} {p} rsub {k} ≥5}	(2)

Yang menandakan metode ini lebih cocok digunakan untuk sistem plambing besar bukan untuk rumah tinggal.

Kelopok Kerja IAPMO dan ASPE
Pada juli 2011, Asosiasi Internasional Plumbing dan Mekanikal (IAPMO) dan Asosiasi Enjineer Plambing Amerika (ASPE) membentuk kelompok kerja yang bertugas merevisi metodologi untuk mengestimasi penggunaan air sebagai respon terhadap peningkatan penggunaan air terkait fixture plumbing pada gedung komersial dan hunian. Tujuan utama dari kelompok kerja ini ialah untuk mengembangkan metode prediksi kebutuhan air puncak menggunakan model probabilitas yang berdasarkan pada jumlah dan jenis alat plumbing yang terpasang pada suatu gedung hunian. Data diambil dari pengukuran pada 1346 gedung di amerika dengan jangka waktu 1996 s/d 2011. Dari hasil analisis data kelompok kerja ini merekomendasikan nilai probabilitas dan flow rate untuk alat plambing sbb :
Tabel 1, Rekomendasi nilai p dan q
Alat Plambing	Probabilitas (%)	Flow rate
		gpm	lpm
Wastafel	2.0	1.5	5.7
Bak mandi	1.0	5.5	20.8
Bidet	1.0	2.0	7.6
Mesin cuci baju	5.5	3.5	13.2
Mesin cuci piring	0.5	1.3	4.9
Kran dapur	2.0	2.2	8.3
Kran cuci baju	2.0	2.0	7.6
Kran	2.0	1.5	5.7
Mandi, per orang	4.5	2.0	7.6
WC	1.0	3.0	11.3

Dimana probabilitas merupakan :
p= {waktuyangdibutuhkanalatplambingbekerja} over {waktupengamatan}	(3)

Sedangkan flow rate di ambil berdasarkan persentil 99 dari data penggunaan air,

Gambar 3, plot distribusi flow rate dari data yang terkumpul
Kelompok kerja ini mengajukan beberapa metode terbaru berdasarkan hasil studi, yaitu
Modifikasi Metode Wistort
Metode Wistort tidak cocok digunakan untuk sistem plambing residential yang kecil sehingga diperlukan modifikasi pada metode Wistort untuk mengestimasinya
(4)

Apabila nilai H(n,p) > 5 maka persamaan diatas akan menjadi seperti persamaan metode Wistord.
Metode Enumerasi
Dengan kapasitas komputasi saat ini, dimungkinkan untuk menghitung seluruh distribusi probabilitas dari kebutuhan air pada setiap waktu. Metode ini melibatkan identifikasi dan mengurutkan dari semua kemungkinan yang dapat terjadi pada suatu sistem plambing.
Metode q1+q3
Metode ini dirumuskan dari hasil pengamatan penggunaan metode enumerasi, dimana teramati bahwa jumlah alat plambing rangking 1 dan rangking 3 (q1+q3) metode enumerasi secara konsisten berada mendekati nilai atas dari hasil perhitungan metode enumerasi, sehingga tidak diperlukan perhitungan enumerasi yang lengkap.
Kelompok kerja ini juga mengajukan panduan untuk aplikasi perhitungan kebutuhan air puncak pada gedung hunian, sbb :
Kelas	Ukuran	Nilai hunter, {Q} rsub {0.99(n,p)}	Metode
A	Kecil		q1+q3
B	Kecil ke menengah	{Q} rsub {Hunter} ≈40gpm=151.4lpm	Metode enumerasi
C	Menegah ke besar		Metode modifikasi Wistort
D	Besar	H(n,p)>5	Metode Wistort

Kurva Universal Non-dimensi
Omaghomi, T dan Buchberger, S mengembangkan kurva universal yang berdasar pada fungsi distribusi kumulatif. Kurva universal ini mirip kurva hunter hanya saja semua parameternya tidak berdimensi dan menggunakan simulasi komputer seperti simulasi Monte Carlo.

Gambar 4: Kurva Universal Non-dimensi
Gambar 4 menunjukkan kurva universal non-dimensi dengan axis x adalah bilangan hunter H(n,p) dan axis y adalah beban puncak non-dimensi {Q} rsub {0.99(n,p)}
Dimana :
bila 1< sum from {k=1} to {K} <?> {n} rsub {k} {p} rsub {k} <5 / bila sum from {k=1} to {K} <?> {n} rsub {k} {p} rsub {k} ≥5	(5)

dengan
{P} rsub {0} = prod from {k=1} to {K} <?> {(1- {p} rsub {k} )} ^ {{n} rsub {k}}

untuk menghitung beban puncak sesungguhnya digunakan persamaan berikut :
(6)

dengan
(7)

Dan
{β} rsub {k} = {{n} rsub {k} {p} rsub {k}} over {sum from {k=1} to {K} <?> {n} rsub {k} {p} rsub {k}}

Contoh Perhitungan
Menentukan beban puncak dari sebuah Hunian kos-kosan 3 lantai di daerah depok yang memiliki 8 kamar perlantai. Setiap kamar memiliki wastafel (1 buah), kran multifungsi (2 buah), WC (1 buah) dan diperuntukkan untuk satu orang.

Alat Plumbing	Probabilitas	Jumlah alat/ orang per kamar	Jumlah kamar	Total alat plambing	n.p	(1-p)n
Wastafel	0.02	1	24	24	0.48	0.62
Kran	0.02	2	24	48	0.96	0.38
Mandi	0.045	1	24	24	1.08	0.33
WC	0.01	1	24	24	0.24	0.79
				Σ = 120	Σ = 2.76	Π = 0.06

Kurva Hunter

Gambar 5: Estimasi jumlah air berdasarkan kurva Hunter
Didapatkan