#	P psiA	X	T °F	H Btu/lb	G/(G=1)	Flow lb/hr	Phase
	21	418.58	.852	77.88	3.73	1	22,324	Liq 83°
	60	398.28	.852	157.10	96.89	1	22,324	SatLiquid
	61	383.78	.852	219.54	487.74	0.5230	11,675	Wet .2679
	62	383.78	.852	219.54	487.74	0.4770	10,649	Wet .2679
	66	383.78	.852	219.54	487.74	1	22,324	Wet .2679
	30	377.98	.852	311	745.63	1	22,324	Vap 11°
	40	127.29	.852	235.04	723.54	1	22,324	SatVapor
	36	127.29	.852	224.94	675.17	1	22,324	Wet .0483
	38	126.13	.852	162.50	488.73	1	22,324	Wet .2253
	29	124.97	.852	121.84	395.57	1	22,324	Wet .3228
	14	123.81	.852	77	2.19	1	22,324	SatLiquid
	23	•	Water	68	36.00	22.1573	494,632
	24	•	Water	85.75	53.75	22.1573	494,632
	51	•	Gas	320	74.30	11.3768	253,973
	53	•	Gas	232.14	51.64	11.3768	253,973
	54	•	Gas	162.5	33.67	11.3768	253,973

S11 HXs:	MW th	DTs between streams
	HE–1	2.574	T29–T24	36.08	T14–T23	9
	HE–2	0.609	T38–T60	5.4	T29–T21	43.96
	HE–3	1.220	T36–T62	5.4	T38–T60	5.4
	HE–4	1.337	T53–T61	12.6	T54–T60	5.4
	HE–5	1.687	T52–T68	9	T53–T66	12.6