Temeljem članka 58. Zakona o gradnji (NN, br. 153/13, NN 20/2017) sukladno Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14 i NN 107/15) za tehnički pregled podnosim:

## ZAVRŠNO IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA
ZA ELEKTRO RADOVE NA REKONSTRUKCIJI
TURISTIČKE GRAĐEVINE 2. SKUPINE S JEDNOM SMJEŠTAJNOM JEDINICOM - XXX

Građevina:	Turistička građevina 2. skupine s jednom smještajnom jedinicom (XXX)

Lokacija :	k.č. XXX k.o. Omišalj-Njivice

Glavni izvođač :
Texo Molior d.o.o. Cavtat, Put od Cavtata 41, OIB 14447744368
Izvođači za elektro radove :
ESA d.o.o. Kastav, Rudno 29, OIB 61152443081
Voditelj elektro radova:
Ishak Đulović, ing.el.
(Odluka o imenovanju XXX od XXX)

3T Cable d.o.o. Ičići, Veprinac - Tumpići 16, OIB 52945704293
Voditelj je glavni inženjer gradilišta

Absolute d.o.o. Šilo, Jesenovica 9, OIB 63533867077
Voditlj je glavni inženjer gradilišta

Nadzorni inženjeri:

AEC projekt d.o.o. Njivice, Primorska cesta 25, OIB: 69568720228
2DP projekt d.o.o. Viškovo, Kosi 69, OIB: 41191327819

Ugovor o nadzoru:	Ugovor o poslovno-tehničko suradnji od 05.09.2016. između
AEC projekt d.o.o. Njivice i 2DP projekt d.o.o. Viškovo

Glavni nadzorni inženjer:
Marko Braut, dipl.ing.građ, AEC projekt d.o.o. Njivice, Primorska cesta 25
Rješenje o imenovanju br. XXX od XXX god., AEC projekt d.o.o. Njivice, Primorska cesta 25
Upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva kod Hrvatske komore inženjera građevinarstva pod rednim brojem upisa G-5618.

Za građevinsko-obrtničke radove:
Iva Morich-Volarić, dipl.ing.građ, Projekt d.o.o. Njivice, Primorska cesta 25
Rješenje o imenovanju br. XXX od XXX god., AEC projekt d.o.o. Njivice, Primorska cesta 25
Upisana u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva kod Hrvatske komore inženjera građevinarstva pod rednim brojem upisa G-5579.

Za elektroinstalacijske radove :
Emil Prpić, dipl.ing.el. 2DP projekt d.o.o. Viškovo, Kosi 69, OIB: 41191327819
Rješenje o imenovanju br. XXX od XXX god, AEC projekt d.o.o. Njivice, Primorska cesta 25
Upisan u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike kod Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, pod rednim brojem E-2148,

Investitor :	Hoteli Njivice d.o.o. Njivice, Primorska cesta 30, OIB: 86096345385
# Naziv građevine:

Turistička građevina 2. skupine s jednom smještajnom jedinicom (XXX)

Građevinska dozvola, PEES, Glavni projekti:

Klasa: XXX
Ur.broj: XXX
Krk, XXX g.
Izdana od: Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ispostava Krk
# Prethodna elektroenergetska suglasnost(PEES):
Broj: XXX
Rijeka XXX g.
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Elektroprimorje Rijeka

Građevinska dozvola izdata na osnovu Glavnih projekata „Rekonstrukcija turistička građevina 2. skupine s jednom smještajnom jedinicom“, zajedničke oznake projekta (ZOP) XXX - elektro projekti su:

Popis mapa glavnog projekta (elektro)

MAPA 2	GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE TURISTIČKE GRAĐEVINE 2. SKUPINE S JEDNOM SMJEŠTAJNOM JEDINICOM - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Projektant: Damir Šiljeg, mag.ing.el.
UOIE Damir Šiljeg, OIB 93828675774
Klići 29, 51216 Viškovo
BROJ BROJEKTA: XXX

### Izvođenje, (elektro izvođači, početak – završetak radova ):
Na predmetnoj građevini „Turistička građevina 2. skupine s jednom smještajnom jedinicom“ , izvedeni su elektro, (građevinski i strojarski) radovi, a sve prema navedeno građevinskoj dozvoli, prema gore navedenom glavnom projektu:

Elektro radove su za glavnog izvođača :
Texo Molior d.o.o. Cavtat, Put od Cavtata 41, OIB 14447744368
Glavni inženjer gradilišta-voditelj radova na gradilištu: Hrvoje Vranješ, dipl.ing.građ.,
prema odluci o imenovanju glavnog inženjera br. XXX od XXX od strane Texo Molior d.o.o.
izveli:
izvođači za elektro radove :
E.S.A. d.o.o, Rudno 9, Kastav, OIB: 61152443081
Voditelj elektro radova:
Ishak Đulović, ing.el.
(Odluka o imenovanju XXX od XXX)

3T Cable d.o.o. Ičići, Veprinac - Tumpići 16, OIB 52945704293
Voditelj je glavni inženjer gradilišta

Absolute d.o.o. Šilo, Jesenovica 9, OIB 63533867077
Voditlj je glavni inženjer gradilišta

Početak elektroinstalaterskih radova:	XXX
Završetak elektroinstalaterskih radova:	XXX

Podaci o izvedenim radovima:
Na osnovu gore navedene projektne dokumentacije, izvedeni su elektro radovi koje su izvođači specificirali u svojoj izjavi I to:

IZVOĐAČ ESA d.o.o. Kastav
1. Energetske instalacije niskog napona
2. Instalacije rasvjete i utičnica
3. Kabliranje hotelskog sustava – inteligentne sobe
4. Priključak na priključni ormar RS (procijenjene vršne snage Pv=4kW, Pi=11,77kW)
5. Zaštita od indirektnog dodira
6. Instalacije elektroničke komunikacijske mreže (EKM) s priključkom na fiksnu EKM optičku mrežu investitora
7. Instalacija sustava zaštite od munje i instalacija izjednačenja potencijala metalnih masa
8. Instalacija zajedničkog antenskog sustava
9. Elektroinstalacije uz strojarske instalacije i ventilaciju

IZVOĐAČ 3T Cable d.o.o. Ičići
Ugradnja optičke mrežne terminalne opreme (ONT) i spajanje na optičku GPON mrežu investitora – rad isključivo na sigurnom malom naponu (SELV)

IZVOĐAČ Absolute d.o.o. Šilo
1. Ugradnja i programiranje opreme inteligentnog hotelskog sustava ("pametne sobe" – rad isključivo na sigurnom malom naponu
2. Ugradnja i programiranje uređaja bežične pristupne točke na Internet za goste – rad isključivo na sigurnom malom naponu
3. Priključenje TV prijemnika na RF signal iz ONT – rad isključivo na sigurnom malom naponu

Izjava o usklađenosti građenja građevine s građevinskom dozvolom, projektima, Zakonom o gradnji i posebnim propisima
Investitor- Hoteli Njivice d.o.o. Njivice, Primorska cesta 30, je izvođenje rekonstrukcije na predmetnoj građevini „Rekonstrukcija turističke građevine 2. skupine s jednom smještajnom jedinicom“ povjerio posebnim ugovorom glavnom izvoditelju Texo Molior d.o.o. Cavtat, Put od Cavtata 41, koji je sa svojim podizvođačima za elektro radove ESA d.o.o, Rudno 9, Kastav; 3T.Cable, Tumpići 16, Ičići; i Absolute d.o.o, Jesenovica 9, Šilo izveo predmetne elektro radove stručno i kvalitetno te u skladu s Glavnim i Izvedbenim projektom, Zakonom o radu (NN 175/03), Zakonom o gradnji (NN 153/13) te posebnim propisima i upisima u Građevinski dnevnik.
Svi radovi vezani uz opseg Ugovora udovoljavaju uvjetima iz glavnog projekta odnosno izvedbenog projekta glede ispunjavanja bitnih zahtjeva i drugih uvjeta na građevinu te lokacijskih uvjeta.
Izvješće o provedbi kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja sukladnosti odnosno dokazivanja kvalitete određenih djelova građevine
Kontrola kvalitete izvedenih radova i ugrađene opreme provođena je u skladu s Zakonom o gradnji (NN 153/13) odnosno prema programu kontrole i osiguranja kvalitete iz glavnog elektroprojekta.
Za izvršene radove i ugrađenu opremu izvođač je proveo potrebna ispitivanja te priložio dokumentaciju kojom je dokazao postignutu kvalitetu radova i ugrađene opreme.
Kvaliteta izvedenih radova i ugrađenih materijala i opreme dokazana je odgovarajućim atestima, potvrdama o sukladnosti, izjavama o sukladnosti, uvjerenjima, izvješćima o rezultatima ispitivanja za opseg prema Ugovoru Izvoditelja a upute za rukovanje i održavanje ugrađenih proizvoda i opreme, kao i sustava dani su u prilozima Izjava izvoditelja..
Za uvoznu elektro opremu pribavljena je dokumentacija o sukladnosti s hrvatskim propisima.
Kontrola kvalitete i sukladnosti ugrađene opreme provođena je u skladu s Zakonom o građenju.
Ugrađeni proizvodi i oprema ugrađena je sukladno tehničkim uputama za njihovu ugradnju i uporabu.
Izvješće o manjkavostima odnosno nepravilnostima uočenim tokom građenja
Svi radovi (prema Ugovoru Izvoditelja) izvedeni su u cijelosti prema projektnoj dokumentaciji.
Na građevini su većina elektroinstalaterski radovi, izvedeni su kvalitetno, prema pravilima struke i važećim zakonima i propisima te glavnom elektroprojektu.
Većina uočenih nedostataka, nepravilnosti, manjkavosti ili poboljšanja nekih rješenja izvedena su uz suglasnost projektanta i nadzornog inženjera a ona su evidentirana ili kroz građevni dnevnik ili kroz zapisnike sa koordinacijskih sastanaka te su odobrena od Naručitelja i nisu utjecali na bitne zahtjeve na građevinu.
Izmjene u odnosu na Glavni projekt su manje važnosti, uglavnom promjene u mikrolokacijama elektroinstalacijskih elemenata i izvedbama spajanja rasvjetnih tijela.
Nema neizvedenih radova. Nema primjedaba na kvalitetu.
Podaci o građevinskom dnevniku
Građevinski dnevnik za radove podizvoditelja ESA d.o.o. Kastav vođen je zasebno. Građevinski dnevnik za elektroenergetske montažne radove vođen je u knjizi koja ima evidencijski broj XXX, po mapama kako slijedi:
a) Mapa 1: od XXX do XXX; broj listova XXX do XXX, ukupno listova XXX
Sve listove građevinskog dnevnika supotpisali su inženjer gradilišta od strane Izvođača kao i Nadzorni Inženjer.
Građevinski dnevnik za radove podizvoditelja 3T Cable d.o.o. i Absolute d.o.o. nije vođen, već su elektrotehnički radovi upisani u dnevnik radova glavnog izvođača.
Sve listove građevinskog dnevnika supotpisali su glavni inženjer gradilišta od strane Izvođača kao i nadzorna Inženjerka za građevinarsko-obrtničke radove.
Originali Građevinskih dnevnika su priloženi dokumentaciji za tehnički pregled, a kopija s predane Investitoru na čuvanje.
Izvješće o izmjenama tijekom izvođenja radova
Izvedeni su svi elektroinstalaterski radovi predviđeni glavnim i izvedbenim elektroprojektom, a nema bitnih odstupanja u izvedbi koje bi utjecale na izdano rješenje o gradnji prema pravilima struke i važećim zakonima i propisima.
Tijekom izvođenja radova došlo je do manjih izmjena u odnosu na glavni projekt, a izmjene su nastupile uslijed okolnosti koje ranije nisu bile poznate i na koje se nije moglo utjecati (raspored opreme u prostoru i sl.).
Sve izmjene odobrio je nadzorni inženjer i po potrebi projektant.
Izvedene izmjene su takve prirode da se NE smatraju odstupanjem od glavnog projekta.
Napomena nadzornog inženjera :
Tijekom građenja pravovremeno i operativno vršena je potrebna suradnja s investitorom, projektantom, izvođačima kao i sa svim ostalim sudionicima u građenju.
Održavani su operativni sastanci najmanje jedanput tjedno, na kojima su se rješavali problemi izvođenja. Na sastancima su sudjelovali investitori, izvoditelji i nadzorni inženjeri a po potrebi konzultirani i projektanti. Dogovori su se evidentirali po potrebi upisom u građevinskom dnevniku a nalaze se u priloženi su dokumentaciji za tehnički pregled.
Svi radovi (prema Ugovoru Izvoditelja) izvedeni su u cijelosti prema projektnoj dokumentaciji. Određene nejasnoće ili poboljšanja nekih rješenja izvedena su uz suglasnost projektanta i nadzornog inženjera a ona su evidentirana ili kroz građevni dnevnik ili kroz zapisnike sa koordinacijskih sastanaka, te su odobrena od Naručitelja i nisu utjecali na bitne zahtjeve na građevinu.
##### Uvjeti održavanja građevine:
Rekonstruirana predmetna građevina (sve elektroinstalacije) "Turistička građevina 2. skupine s jednom smještajnom jedinicom“, će se održavati i mora se održavati u skladu sa tehničkim normativima za objekte ovakvog tipa, od vremena primopredaje izvedenih radova do vremena trajanja građevine. Izvoditelji daju garanciju na sve izvedene radove u trajanju od dvije godine dana, od dana primopredaje radova. Obaveza korisnika je da u svrhu dobrog održavanja svih elektroinstalacija građevine „Turistička građevina 2. skupine s jednom smještajnom jedinicom“, angažira vlastitu službu za održavanje ili održavanje povjeri specijaliziranoj tvrtki za održavanje pojedinih elektroinstalacija, koja će održavati do vremena dok „Turistička građevina 2. skupine s jednom smještajnom jedinicom“, bude u funkciji.
Osnovni uvjeti održavanja i korištenja građevine definirani su projektima na temelju kojih je ista izgrađena, te priloženih uputa pojedinih proizvođača opreme.
Upute za rukovanje i održavanje ugrađenih proizvoda i opreme, kao i sustava dani su u prilozima izjava izvođača.
Da bi se osigurao siguran, pravilan i pouzdan rad svih elektroinstalacija, korisnik je dužan da redovito pregledava, održava, ispitivatuje i po potrebi servisirati sve sustave prema uputama izvoditelja.
Zaključak
Temeljem izvedenih elektrotehničkih radova koji su obavljeni na rekonstrukciji „Turističke građevine 2. skupine s jednom smještajnom jedinicom“, sukladno predmetnom ugovorima, projektne dokumentacije, dogovorima prema pravilima struke i važećim zakonima i propisima, obavljenih kontrolnih postupaka u pogledu dokazivanja kvalitete pojedinih dijelova „Turističke građevine 2. skupine s jednom smještajnom jedinicom“ i priložene atestne dokumentacije, kao zaključak predlaže se komisiji za tehnički pregled da prihvati izgrađenu „Turističku građevinu 2. skupine s jednom smještajnom jedinicom", koja je predmet tehničkog pregleda, te da se investitoru izda dozvola za upotrebu rekonstruirane „Turističke građevine 2. skupine s jednom smještajnom jedinicom", a da se za eventualne nedostatke odredi rok za otklanjanje.

Viškovo, XXX
Nadzorni inženjer za elektrotehničke radove:

EMIL PRPIĆ, dipl.ing.el.

(Ova stranica je namjerno ostavljena praznom)