## Tabella_Linee
VERIFICA PROTEZIONE SOVRACORRENTI DELLE CONDUTTURE
CEI-UNEL 35024/70 IEC364-5 523

DATI	A00.Q #2
	Denominazione	SEZIONATORE / GENERALE		ACCENSIONE 1 / + LATO ESTERNO		ACCENSIONE 2 / CENTRALE		ACCENSIONE 3 / + LATO ESTERNO		RICEV.MERCI
	Icc inizio linea	Icc= 4kA		Icc= 4kA		Icc= 4kA		Icc= 4kA		Icc= 4kA
	Tensione / Corrente	400 V		230 V	Ib= 2,5A	230 V	Ib= 2,5A	230 V	Ib= 2,5A	230 V	Ib= 2,5A

PROTEZIONE	Fusibile / Interruttore			MAGNETO TERMICO		MAGNETO TERMICO		MAGNETO TERMICO		MAGNETO TERMICO
	Esecuzione / Poli	MOD/4		MOD/2		MOD/2		MOD/2		MOD/2
	Corrente nominale / Potere Interruzione	In= 32A		In= 16A	Icu= 6kA	In= 16A	Icu= 6kA	In= 16A	Icu= 6kA	In= 16A	Icu= 6kA
	Range termico / Taratura		Ir= 32A		Ir= 16A		Ir= 16A		Ir= 16A		Ir= 16A
	Range magnetico / Taratura		curva C		curva C		curva C		curva C		curva C
	Range differenziale / Taratura				Id= 0,03A		Id= 0,03A		Id= 0,03A		Id= 0,03A
	Energia spec. passante (I²t)			5 kA²s		5 kA²s		5 kA²s		5 kA²s

LINEA	Tipo di cavo			FG7 0,6/1KV		FG7 0,6/1KV		FG7 0,6/1KV		FG7 0,6/1KV
	Formazione			3G4 e 3G2,5		3G4 e 3G2,5		3G4 e 3G2,5		3G6 e 3G2,5
	Sezione Fase / Lunghezza linea			2,5	50 m	2,5	50 m	2,5	50 m	2,5	50 m
	Posa Linea / Coeff. contemporaneità			CANALINA	K= 0,7	CANALINA	K= 0,7	CANALINA	K= 0,7	CANALINA	K= 0,7
	Portata cavo	.		Iz= 25A		Iz= 25A		Iz= 25A		Iz= 25A		.
	K²S² cavo	.		127 kA²s		127 kA²s		127 kA²s		127 kA²s		.
	Caduta di tensione	.	Err:508	cdt=1% (Ib=2,5A)	Err:508	cdt=1% (Ib=2,5A)	Err:508	cdt=1% (Ib=2,5A)	Err:508	cdt=1% (Ib=2,5A)	Err:508	.	Err:508

	Protezione contro sovraccarico	OK		OK		OK		OK		OK		OK
	Corrente di impiego (Ib)	Ib= 19,2 A		Ib= 2,5 A		Ib= 2,5 A		Ib= 2,5 A		Ib= 2,5 A		Ib= 0 A
	Ib < Ir < Iz	19,2A < 32A < .A		2,5A < 16A < 25,2A		2,5A < 16A < 25,2A		2,5A < 16A < 25,2A		2,5A < 16A < 25,2A		0A < 0A < .A

	Corrente di sicuro funzionamento	NO		OK		OK		OK		OK		NO
	Fus: If=1.6·Ir / Magter:If=1.45·Ir	If= 46,40 A		If= 23,20 A		If= 23,20 A		If= 23,20 A		If= 23,20 A		If= 0,00 A
	If < 1,45·Iz	46,4A < 0A		23,2A < 36,5A		23,2A < 36,5A		23,2A < 36,5A		23,2A < 36,5A		0A < 0A

	Protezione contro il corto circuito	NO		OK		OK		OK		OK		OK
	Icc<Icu	4kA ≤ kA		4kA ≤ 6kA		4kA ≤ 6kA		4kA ≤ 6kA		4kA ≤ 6kA		kA ≤ kA
	Condizione I²t (int) < K²S² (cavo)	kA²s < .kA²s		5kA²s < 127kA²s		5kA²s < 127kA²s		5kA²s < 127kA²s		5kA²s < 127kA²s		kA²s < .kA²s

	Caduta di tensione	#VALORE!		OK		OK		OK		OK		#VALORE!
	CdT linea monte	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %
	CdT(linea)+CdT(cavo) < 4%	#VALORE!		0+1= 1%		0+1= 1%		0+1= 1%		0+1= 1%		#VALORE!

	Corrente di TARATURA (Ir)	32,00		16,00		16,00		16,00		16,00		0,00
	Corrente di impiego (Ib)	19,20		2,50		2,50		2,50		2,50		0,00
	Caduta di tensione complessiva	#VALORE!		1		1		1		1		#VALORE!
	1,45*Iz	0		36,5		36,5		36,5		36,5		0
		Icc		Icc		Icc		Icc		Icc		Icc
	Corrente di cc presunta	4		4		4		4		4		0
		In		In		In		In		In		In
	Corrente nominale	32		16		16		16		16		0
	Numero car di “Posa linea”	0		8		8		8		8		0

	ENERGIA SPECIFICA PASSANTE	8		5		5		5		5		Err:504

		POSA		POSA		POSA		POSA		POSA		POSA
		0		CANALINA		CANALINA		CANALINA		CANALINA		0
	Coefficiente K	0		0,7		0,7		0,7		0,7		0
	Conduttori attivi (2/3)	3		2		2		2		2		2
	Tipo di cavo	P		G		G		G		G		P
		SEZ		SEZ		SEZ		SEZ		SEZ		SEZ
		0		2,5		2,5		2,5		2,5		0
	da tab CADUTATENSIONE	#VALORE!		18,2		18,2		18,2		18,2		#VALORE!
	Caduta di tensione	#VALORE!		1,0 %		1,0 %		1,0 %		1,0 %		#VALORE!
	Colonna TAB POSACOLONNA	777		9		9		9		9		777
	E' FUSIBILE???	0		0		0		0		0		0

	Portata cavo * coefficiente	Err:504		25,2		25,2		25,2		25,2		Err:504

		FUSIBILE		FUSIBILE		FUSIBILE		FUSIBILE		FUSIBILE		FUSIBILE
		MAGNETO TERMICO		MAGNETO TERMICO		MAGNETO TERMICO		MAGNETO TERMICO		MAGNETO TERMICO		MAGNETO TERMICO

		FG7 0,6/1KV		FG7 0,6/1KV		FG7 0,6/1KV		FG7 0,6/1KV		FG7 0,6/1KV		FG7 0,6/1KV
		N07V-K 450/750V		N07V-K 450/750V		N07V-K 450/750V		N07V-K 450/750V		N07V-K 450/750V		N07V-K 450/750V
		N1VV-K 0,6/1kV		N1VV-K 0,6/1kV		N1VV-K 0,6/1kV		N1VV-K 0,6/1kV		N1VV-K 0,6/1kV		N1VV-K 0,6/1kV
		FROR 450/750V		FROR 450/750V		FROR 450/750V		FROR 450/750V		FROR 450/750V		FROR 450/750V

		CANALINA		CANALINA		CANALINA		CANALINA		CANALINA		CANALINA
		TUBO		TUBO		TUBO		TUBO		TUBO		TUBO
		CUNICOLO		CUNICOLO		CUNICOLO		CUNICOLO		CUNICOLO		CUNICOLO

	ALTEZZA RIGA 0,67
	LARGHEZZA COLONNA 2,5

## Tabelle
Aposa
POSA	3P	2P	3G	2G	desc_pos
A	1	2	4	5
B	3	4	5	7	TUBO
C	4	5	6	8
D	11	10	13	12	CUNICOLO
E	5	6	7	9	CANALINA

Aportata
SEZ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1,0 mm²	10,5	11	12	13,5	14,5	17	18	19	21	18	14,5	21	17
1,5 mm²	13	14,5	15,5	17	18,5	22	23	24	26	22	18	26	22
2,5 mm²	18	19,5	21	23	25	30	32	33	36	29	24	34	29
4,0 mm²	24	26	28	31	34	40	42	45	49	38	31	44	37
6,0 mm²	31	34	36	40	43	52	54	58	63	47	39	56	46
10,0 mm²	42	46	50	54	60	71	75,00 A	80	86	63	52	73	61
16,0 mm²	56	61	68	73	80	96	100	107	115	81	67	95	79
25,0 mm²	73	80	89	95	101	119	127	138	149	104	86	121	101
35,0 mm²				117	126	147	157	171	185	125	103	146	122
50,0 mm²				141	153	179	192	210	225	148	122	173	144
70,0 mm²				179	196	229	246	269	289	183	151	213	178
95,0 mm²				216	238	278	298	328	352	216	179	252	211
120,0 mm²				249	276	322	346	382	410	246	203	287	240
150,0 mm²				285	318	371	399	441	473	278	230	324	271
185,0 mm²				324	326	424	456	506	542	312	257	363	304
240,0 mm²				380	424	500	538	599	641	360	297	419	351
300,0 mm²				435	496	576	620	693	741	407	336	474	396

Caduta di tensione
SEZ	2	3
1,0 mm²	45	39		cosfi=1
1,5 mm²	30,2	26,1
2,5 mm²	18,2	15,7
4,0 mm²	11,4	9,85
6,0 mm²	7,56	6,54
10,0 mm²	4,55	3,94
16,0 mm²	2,87	2,48
25,0 mm²	1,81	1,57
35,0 mm²	1,31	1,13
50,0 mm²	0,97	0,84
70,0 mm²	0,7	0,58
95,0 mm²	0,48	0,42
120,0 mm²	0,38	0,33
150,0 mm²	0,31	0,27
185,0 mm²	0,25	0,22
240,0 mm²	0,19	0,17
300,0 mm²	0,16	0,14

Integrale di Joule
	PVC	XLPE
SEZ	P	G
1	13	24
1,5	30	46
2,5	83	127
4	212	327
6	476	736
10	1.322	2.044
16	3.385	5.234
25	8.265	12.780
35	16.200	25.050
50	33.062	51.122
70	64.802	100.200
95	119.355	184.552
120	190.440	294.465
150	297.562	460.100
185	452.625
240	761.760	1.177.862
300

		POSA	3P	2P	3G	2G
	A	A	1	2	4	5
	B	TUBO	3	4	5	7
	C	C	4	5	6	8
	D	CUNICOLO	11	10	13	12
		ARIA	5	6	7	9
		0	777	777	777	777
	E	CANALINA	5	6	7	9

## EP_Energia_Passante
		In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In				In
	Icc	2	4	5	6	10	16	20	25	32	40	44	50	63	80	90	100					110	125	160	165	250	400	630	800
	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icc	3 kA	4	4	2	2	3	4	4	7	7	7	8	9	9											4
Icc	4 kA			3	3	4	5	5	8	8	8	9	10	10
Icc	5 kA	4	4	8	8	12	15	15	15	20	30	15	35	35											15
Icc	6 kA	4,0	4,0	8,4	8,4	13,6	17,0	18,0	19,0	24,0	32,0	17,0	42,0	42,0									2.000,0		17,0
Icc	7 kA	4,0	4,0	8,8	8,8	15,2	19,0	21,0	23,0	28,0	34,0	19,0	49,0	49,0									600,0		19,0
Icc	8 kA	4	4	9	9	17	22	26	30	34	37	22	60	60											22
Icc	9 kA	4	4	10	10	20	25	30	35	40	40	25	70	70	80										25
Icc	10 kA	4	4	10	10	20	25	30	35	40	40	25	70	70	75	8.000	9.000					9.000			25
	11 kA			10	10
Icc	12 kA	4	4	10	10	20	30	40	40	50	70	35	80	80									100
Icc	13 kA	4	4	10	10	20	43	52	65	69	87	87	87	87
Icc	14 kA	4	4	10	10	0	47	56	70	75	93	93	93	93											47
Icc	15 kA	4	4	10	10	20	50	60	75	80	100	100	100	100			12.000								50	60	-
	16 kA
	17 kA
Icc	18 kA	5	5	15	15	25	55	70	80	85	110	115	115	115
	19 kA
Icc	20 kA
	21 kA
	22 kA
	23 kA
	24 kA
Icc	25 kA
	26 kA
	27 kA
	28 kA
	29 kA
Icc	30 kA
Icc	35 kA
Icc	40 kA

## Corto_Circuito
CALCOLO DELLA CORRENTE DI CORTO CIRCUITO

Sn	630000
Ucc%	4
Ur	400

Ucc	16
Icc	22760,12

Pcu	6500

R1	2,62031

Z	10,15873

X1	9,81498

Lunghezza linea	20
				120 gomma
Resistenza corde	0,194			0,194
Reattanza	0,094			0,094
Numero di corde per fase	6

R2	0,65
X2	0,31