## Erläuterungen
			Anlagenbezogene Mängelliste
Stand:	9. Mai 11
Ausdruck	11. Mai 11		Neu: Regelmäßig erforderliche Maßn.

Erläuterungen			Erledigung:	...

Aufgelistet sind i.d.R nur Reparaturerfordernisse, keine Maßnahmen, die dem Zweck der Energieeinsparung dienen

Anlagen			Weitere Anlagen
KL

	Erläuterungen

Priorität

1	Ohne Mangelbeseitigung Betrieb nicht mehr möglich oder Gefahr für Sachen oder Personen
2	Erheblicher Mangel, umgehende Beseitigung notwendig
3	Normale Priorität, ggf. Behlfslösung möglich, Mangelbeseitigung ca. im Laufe eines Monats
4	Mangelbehebung bei turnusmäßiger Wartung ausreichend
5	Mangelbeseitigung ggf. verzichtbar
8	Energieverschwendung
9	Planung für Austausch bei Defekt oder Umbauten
IR	Inbetriebnahme-Restmmangel

ErledigungsStand			Abkürzungen
			AV	Aktenvermkerk
!	B&B-seits erledigt		IB	Inbetriebnahmebericht B&B
?	geplanter Erledigungstermin		HzFa	Heizungsfirma
			KWFa	Kälte-Wartungsfirma
	Evtl. erledigt?		LWFa	Lüftungs-Wartungsfirma

## Reparatur_Erforderlich
Vorgang	Anlage	Kreis	Mangel-Beschreibung	Prioritäts-Abschätz	Aufgenommen	Verweis	Lösungs-Vorschlag	Zu erledigen durch: Erledigungs-Stand	Erledigungs-Ziel	Vermerk	Intern Erledigung kokret geplant
1	KL	HK	Schieber nicht mehr gängig, Umschieberung für Pumpenwechsel nicht möglich	2	5. Mai 11	IB 1101S001	Gängig machen lassen oder Generalumbau	HzFa	31. Mai 11
2	KL	BW	Inaktive Zirkulationsleitung ist ein Keime-Brutherd	2	5. Mai 11	IB 1101S001	Aktiveren oder Rückbauen	HzFa	30. Jun 11
3	KL	BW	Zirkulationspumpen-Bypass ist schwer erklärlich	2	5. Mai 11	IB 1101S001	Klärung, Rückbau	HzFa	30. Jun 11
4	KL	HK	Pumpenschaltgerät 22A1 brummt	5	5. Mai 11	IB 1101S001	In der Regel harmlos, kann aber auch zeichen eines baldigen Schützausfalls sein	./.	./.
5	KL	BW	Ladekreis: Rückschlagklappe fehlt, Heizkreise ziehen bei abgeschalteter Ladepumpe Wasser rückwärts durch den Speicher-Ladekreis	2	5. Mai 11	IB 1101S001	Klärung, Nachrüstung	HzFa	30. Jun 11
6	KL	BW	Zirkulation: sofern sie weiter betrieben werden soll, sollte eine Rückschlagklappe in Reihe mit der Pumpe eingebaut werden, damit bei abgeschalteter Pumpe nicht durch die Zirkulationsleitung gezapft wird	4	5. Mai 11	IB 1101S001	Umbau	Betreiber, HzFa	31. Jul 11
7	KL	BW	Zirkulation: sofern sie weiter betrieben werden soll, wäre eine Zeitschaltuhr für die Z-Pumpe zu überdenken	4	5. Mai 11	IB 1101S001	Umbau	Betreiber, HzFa	31. Jul 11
8	KL	HK	Wasserdruck grenzwertig niedrig, empfehlenswert 1,8 bar (+- ,3)	3	5. Mai 11	IB 1101S001		Betreiber, HzFa	15. Mai 11
9	KL	HK	Außenfühler: nicht gefunden, Anzeigewerte aber plausibel	5	5. Mai 11	IB 1101S001		Betreiber	./.
10	KL	HK	Vorlauffühler Anzeige evtl etwas zu niedrig, da Isolierung fehlt	4	5. Mai 11	IB 1101S001	Isolierung mit Maumarkt-Rohrisolierung (besser als nichts)	Betreiber	31. Jul 11
11	KL	HK	Alte Centra-Außenfühler auf Fassade belassen	5	5. Mai 11	IB 1101S001		Betreiber	./.
12	KL	E-Install	Altkabel zum Teil etwas provisorisch verlegt	4	5. Mai 11	IB 1101S001	Im Auge behalten	Betreiber	./.
13	KL	Lieferung	Am Rechten Heizkreismodul MM10 fehlt noch 1 Abdeckung für Adresswahlschalter	3	5. Mai 11	IB 1101S001	Nachlieferung	B&B	31. Mai 11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
82
83
84
86
88
89
91
93
94
96
98
99
100
101
102
103
104
106
107
109
110
113
114
117
118
120
122
123
124
125
127
128
129
136
137
140
141
142
143
144
145
147
148
149
150
151
156
157
158
159
160
166
167
168
169
171
172
173
174
175
176
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
189
190
191
192
193
195
196
197
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
224
225
226
227
228
229
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
278
280
281
282
283
284
285
286
287
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345

## Erledigt
Vorgang Nr.	Anlage	Kreis	Mangel-Beschreibung	Priorität	Aufgenommen	Verweis	Lösung	Zu erledigen durch: Erledigungs-Stand	Erledigung-Datum (ggf Zieldatum)	Erledigungs-Bemerkung

## RegelmaessigAendern
Vorgang	Anlage	Kreis	Anlass	Hintergrund	Parameter	Neuer Wert	Alter Wert	Änderung	Maßnahme seit	Vermerk
Heizsaison Anfang	KL	Heizkreise	Sommer-Winter-Umschaltung anpassen	Vermeidung unnötigen Heizbetriebs im Sommer	Sommer-/ Winter-umschaltung einstellen	13°C	18°C
Heizsaison Ende	KL	Heizkreise	Sommer-Winter-Umschaltung anpassen	Vermeidung unnötigen Heizbetriebs im Sommer	Sommer-/ Winter-umschaltung einstellen	18°C	13°C

## Hilfsfunktionen
AuswahlFürAnlagen		Zu erledigen Durch			PDF-Export	1, 3-15, 17-19
KL		HzFa
0		B&B
0		Tech Dienst
0		LWFa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0		ALLE
0		...
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vorgang	Anlage	Kreis	Mangel-Beschreibung	Prioritäts-Abschätz	Aufgenommen	Verweis	Lösungs-Vorschlag	Zu erledigen durch: Erledigungs-Stand	Erledigungs-Ziel	Vermerk	Intern Erledigung kokret geplant
								iinwg
								HzFa
A2