SyncoTM 700 - Présentation de l’utilisation
[Speaker Notes: Target group: Operators Course objective: The course participant will: be able to explain the function of the operating elements be able to upload information about operating modes controller data current operating states switching times and alarms without requiring tool be able to explain operation to other people]

---
Commande intuitive – les éléments de commande
RMZ790
1	Bouton de navigation
Menu principal
Régime ambiance...
Horloge...
Vac. / jours except...
Régulateur 1...
1
2
2 Bouton INFO
3 Bouton ESC
4 Bouton de défaut et
  d’alarme avec
  diode intégrée
3
Tournez =
Sélection de l’option du menu ou modification d’une valeur
Appuyez =
Confirmation de l’option du menu ou de la valeur
2
Menu principal
Régime ambiance...
Horloge...
Vac. / jours except...
Régulateur 1...
1
3
4
RMZ791
[Speaker Notes: After time-out, the controller advances to the user level (not on the commissioning menu!) (not on the commissioning menu!) Using the INFO button, additional information can also be displayed via the menu: E.g. path, full text When there is a fault and the ESC button is pressed for > 3 seconds, it is possible to advance directly to info picture “Faults”. Operating choices, for example: Selection of operating mode Assignment and readjustment of setpoints Reading actual values Setting and changing switching programs Information about alarm states, acknowledgement of alarms]

---
Pages d’information : SyncoTM 700 parle en clair
Les pages s’adaptent aux installations configurées !!!
Mardi 15.10.2002 10:52
Bienvenue
< Information
Menu principal >
i
OK
Raumbetriebsart 1.6
Vorgabe: Auto
Zustand: Komf
Grund: Schaltuhr
Raumbetriebsart 1.6
Vorgabe: Auto
Zustand: Komf
Grund: Schaltuhr
Régime ambiance 1.6
Présélection: Auto
Etat: Conf
Cause: Horloge
Informations clés
5 types de page d’information
Appuyez sur le
bouton pour afficher les informations actuelles
[Speaker Notes: After time-out, the controller advances to the user level (not on the commissioning menu!) (not on the commissioning menu!) Using the INFO button, additional information can also be displayed via the menu: E.g. path, full text When there is a fault and the ESC button is pressed for > 3 seconds, it is possible to advance directly to info picture “Faults”. Operating choices, for example: Selection of operating mode Assignment and readjustment of setpoints Reading actual values Setting and changing switching programs Information about alarm states, acknowledgement of alarms]

---
Menu des pages d’information : régime d’ambiance (1)
Régime
Régime d’ambiance 1.6
Présélection: Auto
Etat: Conf
Cause: Horloge
Coup d’œil sur le fonctionnement actuel
Présélection
Etat de fonctionnement actuel
Raison de l’état de fonctionnement actuel
[Speaker Notes: After time-out, the controller advances to the user level (not on the commissioning menu!) (not on the commissioning menu!) Using the INFO button, additional information can also be displayed via the menu: E.g. path, full text When there is a fault and the ESC button is pressed for > 3 seconds, it is possible to advance directly to info picture “Faults”. Operating choices, for example: Selection of operating mode Assignment and readjustment of setpoints Reading actual values Setting and changing switching programs Information about alarm states, acknowledgement of alarms]

---
Menu des pages d’information : régime d’ambiance VAC (1)
Confort:	Régulation à la température de confort
Economie:	Régime d’économie d’énergie (nuit ou week end)
Préconfort:	Régulation à une température intermédiaire
(entre confort et réduit)
Mode protection:	Mise hors-gel des installations, par ex. dans le mode Vacances
[Speaker Notes: Definitions according to Siemens terminology database: Komfort: Betriebsart für den belegten Raum Der Raumzustand (Temperatur und Feuchte, Luftqualität und -Bewegung, Helligkeit und Blendschutz, Geräuschpegel) liegt im behaglichen Bereich. Prekomfort: energiesparende Betriebsart für den Raum Beim Wechsel in die Betriebsart Komfort wird der Raumzustand für den behaglichen Bereich schnell erreicht. Die Umschaltung zwischen Prekomfort und Komfort kann mit Präsenzmeldern oder -tasten erfolgen. Economy: energiesparende Betriebsart für den Raum, bei der während längerer Zeit die Komfort-Betriebsart nicht benötigt wird. In der Economy-Betriebsart arbeitet die Regelung mit Sollwerten, die von den Prekomfort- und Komfort-Sollwerten abweichen können. Die Umschaltung in die Economy-Betriebsart kann mit dem Zeitschaltprogramm erfolgen. Schutzbetrieb: Die Betriebsart Schutzbetrieb ist eine Betriebsart, bei der eine Anlage nur eingeschaltet wird, um den Auskühl-, Betauungs-, Frost- und Überhitzungsschutz des Gebäudes und der Einrichtungen sicherzustellen. Die Umschaltung in diese Betriebsart kann mit dem Zeitschaltprogramm erfolgen.]

---
Menu des pages d’information : régime d’ambiance ECS (1)
Chauffage ECS à la consigne normale
Chauffage ECS à la consigne réduite
Mode protection pour ECS (fonction hors-gel si arrêt prolongé)

---
Menu des pages d’information - Horloge (2)
Visualisation graphique du programme horaire actuel
0
6
12
18
24
Horloge
2 fois

---
Menu des pages d’information - Installation (3)
Coup d’œil sur les consignes essentielles :
- Circuit de Chauffage 1 à 2 (RMH)
- ECS
- Prérégulation
- Chaudière
Comparaison consigne / valeur mesurée
(selon application choisie)
Régulateur 1
Temp.Amb.Mesure: 20.5°C
Cons.ambiance: 21.5°C

---
Menu des pages d’information - Etat de l’appareil (4)
Etat appareil 5.6
N.X4 défaut sonde
N° défaut: 10
28.11.2002 18:32
Visualisation des défauts actuels
Bouton de défaut lumineux
Clignote : Acquittement du défaut en appuyant sur le bouton de défaut
Allumée : Défaut toujours présent
4 fois

---
Menu des pages d’information - Défauts de bus (5)
Défauts des autres régulateurs du bus
Visualisation des défauts actuels
Signalis. défaut bus
Adresse appareil: 0.2.1
Déf. [Module 1]
N° défaut: 213
28.11.2002 18:32
5 fois

---
Principales sélections dans le menu
[Speaker Notes: Target group: Operators Course objective: The course participant will: be able to explain the function of the operating elements be able to upload information about operating modes controller data current operating states switching times and alarms without requiring tool be able to explain operation to other people]

---
Principales sélections dans le menu
Les pages s’adaptent aux installations configurées !!!
Mardi 15.10.2002 10:52
Bienvenue
< Information
Menu principal >
i
OK
Menu principal
Régime ambiance...
Horloge...
Vac. / jours except...
Régulateur 1...
Pression
[Speaker Notes: After time-out, the controller advances to the user level (not on the commissioning menu!) (not on the commissioning menu!) Using the INFO button, additional information can also be displayed via the menu: E.g. path, full text When there is a fault and the ESC button is pressed for > 3 seconds, it is possible to advance directly to info picture “Faults”. Operating choices, for example: Selection of operating mode Assignment and readjustment of setpoints Reading actual values Setting and changing switching programs Information about alarm states, acknowledgement of alarms]

---
Exemple menu graphique du programme horaire
Vue d’ensemble sur 7 jours + jour d’exception
L’heure du jour et le régime sont affectés à chaque point de commutation
Le profil de 24 heures peut être copié pour d’autres jours
Programmes horaires
Horloge
Mardi
0
6
12
18
24
Vue d’ensemble de toutes les entrées
Possibilité de régler les vacances ou jours d’exception 1 an à l’avance
Possibilité de sélectionner le régime pour les vacances
Possibilité d’annuler des entrées
Programme vacances
Calendrier
Entrée 1...
Sa 09.11.02 00:00
:
        :
Sa 30.11.02 23:59
[Speaker Notes: Room operating modes Auto; changeover between 3 setpoints according to the time program Continuously heating to the Comfort setpoint Continuously heating to the Precomfort setpoint Continuously heating to the Economy setpoint Protective mode; if required, heating to the setpoint of Protective mode Choice of operating mode changeover via digital input Time switch programs Yearly clock with automatic summer- / wintertime changeover 7-day program (max. 6 switching points per day) + special day, for 1 or 2 heating circuits Holidays and special day program with 16 periods Receiving and sending the switching commands from / to other Synco 700 controllers The 24-hour profile can be copied to other days Holiday = operating mode during the holiday period can be selected (economy or Protective mode) Special day = operating mode according to the settings of the special day program Overview of entries Can be made for holidays or special days Annually reoccurring entries are possible (* for year) Entries can be canceled]

---
Principales sélections dans le menu : exemple Menu défaut
Défauts actuels
Défaut 1...
N.X4 défaut sonde
N° défaut: 10
28.11.2002 18:32
Tous les défauts actuels sur le menu “Défauts actuels”
Historique défauts
Défaut 1...
N.X4 défaut sonde
N° défaut: 10
28.11.2002 18:32
Les 10 derniers défauts sur le menu “Historique défauts”

---
Texte spécifique à l’installation
Mardi 15.10.2002 10:52
Ventilation ouest
< Information
Menu principal >
i
OK
Image
 de bienvenue
Info pour le service 1.6
Super Installateur
34 rue de la réussite
75002 Paris
Tel. +33 1 12345678
Carte de visite
Défauts actuels
Défaut 1...
Défaut pompe
N° défaut: 10
28.11.2002 18:32
Entrées
  de défaut 1..4
[Speaker Notes: Maximum 12 characters Can only be loaded via ACS tool]

---
SyncoTM 700 - Exercices
[Speaker Notes: Target group: Operators Course objective: The course participant will: be able to explain the function of the operating elements be able to upload information about operating modes controller data current operating states switching times and alarms without requiring tool be able to explain operation to other people]

---
Exercice 1 : Pages information
Visualisez les possibilités offertes par la touche information
Visualiser par la touche information le défaut actif

---
Exercice 2 : Mode menu
Entrez dans le menu/défaut consultez l’historique
Modifier un programme horaire
Du lundi au jeudi
  - 07:00 Confort
  - 12:00 Préconfort
  - 13:00 Confort
  - 18:00 Economie
Horloge
Mardi
0
6
12
18
24

---
Exercice : Comparaison Consigne actuelle /
Valeur mesurée
Question:
Où, pendant le fonctionnement, pouvez-vous comparer la consigne actuelle à la valeur mesurée ?

---
Exercice 1: Solution
SyncoTM 700 RMH
Page d’info 3.x
ou
SyncoTM 700 RMU
- Page d’info 3.x
- Menu principal > Régulateur 1
  Valeur mesurée de la température ambiante : 22.3 °C
  Consigne actuelle de la température ambiante : 21.0 °C