МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОВЕРОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КОТЛА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ «ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИЕ УСТАНОВКИ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  290700

"ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ, И ВЕНТИЛЯЦИЯ"

ХАБАРОВСК, 1992

ВВЕДЕНИЕ

В будущей практической деятельности инженера по специальности 290700 "Теплогазоснабжение и вентиляция " весьма вероятна его специализация в области прикладной теплотехники, а именно - работа  по  проектированию, пуску, наладке  и  эксплуатации теплогенерирующих установок. В этом смысле  успешное освоение курса "Теплогенерирующие установки" является ответственным этапом, определяющим компетентность будущего инженера  при решении данного круга вопросов. Однако даже в случае выбора другой специализации, полученные знания  и  опыт чрезвычайно необходимы, так как составляют значительный объем прикладной подготовки.

В учебный план самостоятельной работы по курсу "Теплогенерирующие установки" включены  выполнение курсовой работы  "Поверочный тепловой расчет котла" и  курсового проекта  "Компоновка теплогенерирующей установки".

Цель настоящих методических указаний - сформулировать требования  и  оказать помощь  в  выполнении курсовой работы "Поверочный тепловой расчет котла".

1.  СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  КУРСОВОЙ  РАБОТЫ

Курсовая работа,  представляемая студентом к защите,  включает в себя пояснительную записку и чертежи,  выполненные по индивидуальному заданию  в полном объеме  и  оформленные в соответствии с требованиями СТП ХПИ 09 - 88 [1] и РД ХПИ 04 - 90 [2].

1.1. Пояснительная записка

Пояснительная записка должна включать  в  указанной ниже последовательности: титульный лист (оформляется  на лицевой стороне обложки); задание по подготовке курсовой работы;  реферат;  содержание (оглавление);  введение;  основную часть;  заключение;  список использованной литературы.

Титульный лист, содержание  и  список использованной литературы выполняются в соответствии с требованиями [1,2].

Задание на проектирование включает в себя типовой бланк с основной исходной информацией (тип котла, параметры теплоносителя, вид топлива и другие характеристики) и дополнительный раздаточный  информационный материал  (описание конструкции котла, его чертежи  и техническая характеристика; описание, технические данные  и  эскиз горелки, гидравлическая схема циркуляции теплоносителя).

Рекомендуются следующие последовательность и содержание пояснительной записки к курсовой работе:

ВЕДЕНИЕ

1. ПОВЕРОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КОТЛА

1.1  Конструкция и характеристики котла

1.1.1.  Техническая характеристика теплогенератора

1.1.2. Описание конструкции котла

1.1.3.  Описание топочного или горелочного устройства

1.1.4.  Гидравлическая схема циркуляции теплоносителя

1.2.  Состав, количество и теплосодержание продуктов сгорания

1.2.1.  Выбор расчетных избытков воздуха по газовому тракту

котла,  расчетная схема котла

1.2.2.  Состав и количество продуктов сгорания

1.2.3.  Теплосодержание продуктов сгорания

1.3.  Составление теплового баланса котла

1.4.  Поверочный тепловой расчет топочной камеры

1.4.1.  Определение лучевоспринимающей поверхности

1.4.2.  Расчет теплообмена в топочной камере

1.5.  Поверочный  тепловой  расчет  конвективных поверхностей

нагрева

1.5.1.  Расчет первого конвективного пучка

1.5.2.  Расчет второго конвективного пучка

2. КОНСТРУКТИВНЫЙ РАСЧЕТ ХВОСТОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

НАГРЕВА

3. ПРОВЕРКА ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.2.  Графическая часть

Графическая часть  курсовой работы выполняется  в  выбранном масштабе  (обычно 1:20;  1:25;  1:40;  1:50;  1:100), исходя из наиболее  наглядного  изображения  при  общем  объеме  чертежей 1...1.5 листа формата  А1.  Обязательный состав: горизонтальный, вертикальный  и поперечный  разрезы котла с показом присоединяемых хвостовых поверхностей нагрева  (экономайзера или воздухоподогревателя);  эскиз горелки (для газомазутных котлов). При симметричном относительно оси котла расположении элементов рекомендуются  совмещенные  изображения  разреза и  вида.  Допускается упрощенное изображение поверхностей нагрева котла показом только осей труб или габаритов поверхностей с соответствующими пояснениями  (диаметр труб,  количество рядов,  шаг экранирования).

2.  РЕКОМЕНДАЦИИ  К   ВЫПОЛНЕНИЮ   РАБОТЫ

2.1  Общие сведения

Различают  конструктивный и поверочный тепловые расчеты. Их методика в основном общая. Разница заключается в  целях расчета, искомых величинах и последовательности его выполнения.

Целью конструктивного расчета является разработка проекта нового котла, экономайзера, воздухоподогревателя  и  т.п. на заданные производительность (тепловую мощность), параметры теплоносителя и вид сжигаемого топлива.

Поверочный расчет выполняют для существующей конструкции котла или хвостовых  поверхностей нагрева. По имеющимся  конструктивным характеристикам при заданных нагрузке  и топливе определяют температуры воды, пара, воздуха и продуктов сгорания на границах между поверхностями нагрева, КПД агрегата, расход топлива. В результате поверочного расчета получают исходные данные, необходимые для  выбора вспомогательного оборудования и выполнения гидравлических  и аэродинамических расчетов.

Целью настоящей курсовой работы является выполнение  в  соответствии с заданием поверочного расчета парового или водогрейного котла и конструктивный расчет хвостовой поверхности нагрева.

Необходимость конструктивной  проработки хвостовой  поверхности нагрева объясняется тем, что котлы малой производительности поставляются котлостроительными заводами без комплектации  их экономайзерами или воздухоподогревателями. Вид последних и  их компоновка определяются при разработке проекта.

В агрегатах малой мощности применяются  как комбинированные хвостовые поверхности, состоящие из экономайзера и воздухоподогревателя,так и один только экономайзер или воздухоподогреватель. В котлах мощностью менее 10 МВт устанавливать комбинированные хвостовые  поверхности нагрева нецелесообразно, так как их трудно компоновать с маломощными агрегатами, а  их установка увеличивает капитальные  и  эксплуатационные затраты. Поэтому такие котлы  имеют лишь одну  поверхность нагрева - экономайзер или воздухоподогреватель.

Воздухоподогреватель устанавливают  при  сжигании высоковлажных

топлив (бурые угли марки Б1, фрезерный торф, древесные отходы...), когда подогрев воздуха необходим для интенсификации и устойчивости процесса горения и повышения КПД.

В выполняемой студентом курсовой работе вид хвостовой поверхности нагрева оговаривается в задании на проектирование. В  большинстве случаев для котлов, работающих  на  твердом топливе, задается воздухоподогреватель, а для остальных - экономайзер.

2.2 Введение

Во введении необходимо отразить:

- существующий уровень развития теплоснабжения и место теплогенерирующих установок при решении вопросов теплоснабжения;

- актуальность и значимость решаемых вопросов;

- цель и задачи курсовой работы:

Проведение  поверочного  расчета котла  - необходимое действие при проектировании  и  реконструкции  теплогенерирующих установок. Результаты расчета являются базой для  проведения последующих расчетов по подбору оборудования,  определению теплотехнических, экономических  и экологических  показателей работы теплогенерирующей установки.

Теплогенерирующие установки являются  дорогостоящим сооружением, требующим привлечения больших капитальных и эксплуатационных затрат. Кроме того,  эти  объекты активно  загрязняют окружающий воздушный бассейн.  Достаточно  подсчитать экономию  средств за год при повышении коэффициента полезного действия котла  на  0.1...0.3 %  (это рекомендуется сделать самостоятельно  на  основе сегодняшних цен на топливо),  чтобы убедиться  в важной роли профессионального подхода к решению вопросов проектирования и эксплуатации данного вида техники.

2.3 Конструкция и характеристики котла

Важнейшим условием,  обеспечивающим правильный  ход  расчета, является  верное понимание особенностей  конструкции котла, взаиморасположения  поверхностей нагрева  и  их  омывания продуктами сгорания. Поэтому  для избежания грубых ошибок  необходимо подробно ознакомиться с чертежами и описанием конструкции. Наиболее подробно эта информация представлена в [3],  а также в  [4-8].

При написании пунктов 1.1.1-1.1.4 пояснительной записки рекомендуется

пользоваться [3,4] и раздаточным материалом.

В пункте 1.1.4 приводятся описание и гидравлическая схема циркуляции теплоносителя в котле.  На гидравлической схеме  (для паровых котлов она приводится в [3] в виде схемы расположения арматуры,  а для водогрейных в виде развертки  схемы циркуляции) необходимо выделить основные циркуляционные контуры,  выяснить назначение всех дополнительных линий и хорошо представить себе последовательность поступления  теплоносителя  в  поверхности нагрева на чертежах котла.  Для газомазутных котлов  к гидравлической  схеме  котла  надо  присоединить схему обвязки экономайзера.

2.4  Состав, количество и теплосодержание продуктов сгорания.

Последовательность действий  при проведении поверочного расчета котла является общепринятой  и хорошо изложенной  в  методических пособиях [5,7].  Здесь же приведена основная часть справочного  и теоретического материала,  дан пример расчета.

Расчеты начинают с выбора  коэффициента  избытка воздуха на выходе из топки  ( т и величин нормативных присосов воздуха по элементам газового тракта котла (( (

Значения  ( т принимаются  в  зависимости от типа  топочного или горелочного устройства,  вида  сжигаемого  топлива  и  конструкции топки в соответствии с разделом 7 [4].

Величины расчетных присосов воздуха выбираются  по [7] (раздел 3), или по [9] (раздел 4Б).

Коэффициент избытка  воздуха  за  каждой  поверхностью нагрева после  топочной камеры  отсчитывается  прибавлением к     соответствующих присосов воздуха:

( ( =  ( т +   (( (,

где  i - номер поверхности нагрева после топочной камеры по

ходу движения продуктов сгорания.

Для определения  коэффициента избытка воздуха горелочного  (топочного)  устройства от  величины (т отнимается значение присоса воздуха в топочной камере ((т.

Расчетная схема газовоздушного тракта котла  строится  с  целью определения направления потоков воздуха и  продуктов сгорания, определения  взаиморасположения  и  последовательности  омывания газами поверхностей нагрева,  а  также с целью представления основной информации для последующих расчетов  топочной камеры,  конвективной части котла и хвостовых поверхностей нагрева.

На схеме условно показываются:  подвод к котлу  топлива  и его

марка  (месторождение);  подвод воздуха к котлу;  линии тока продуктов сгорания в топочной камере,   камере догорания,  конвективных пучках  и  хвостовых поверхностях нагрева;  значение коэффициента избытка воздуха за горелкой

((г ),  на выходе из топки (( т ), за котлом (( к ),  на входе и выходе экономайзера  или воздухоподогревателя (((э , ((э или  ((вп , ((вп ); тип применяемых горелок или топочного устройства.

Как правило, построение схемы осуществляется на  основе продольного вертикального профиля котла с присоединением к нему хвостовых поверхностей нагрева.  Для котлов типа ДE  более наглядным является продольный горизонтальный профиль.

Пример  схемы приведен на рисунке.

Расчетная схема газо-воздушного тракта

где  1 - поворотный экран: трубы  60х3, s/d = 1.0;

2 - конвективные пакеты из труб  28х3; S1 = 50 ; S2 = 45;

3 - воздухоподогреватель

При выполнении пунктов	1.2.2 и	1.2.3  необходимо руководствоваться методикой расчета [5,7].  Надо заметить,  что в справочной литературе [4,9] по большинству  видов топлива приводятся результаты расчета состава и количества продуктов сгорания.

2.5.Тепловой баланс котла

Основной целью данного раздела является правильное составление теплового баланса котла  и  расчет на его основе коэффициента полезного действия брутто (бр,  а также  расхода топлива при номинальной нагрузке котла.

Используя последовательность расчетов [5,7],  основное внимание следует обратить на обоснование выбора значений параметров,  определяющих величины тепловых потерь котла q2  - q6 .

При определении тепловых потерь  с уходящими  газами q2  необходимо обосновать температуру уходящих газов (см. например разд. 4.2 [7]).  При обосновании тепловых потерь с химическим q3   и  механическим q4  недожогом  необходимо использовать обобщенные данные испытаний топочных устройств для различных  видов  твердых топлив со слоевым сжиганием либо расчетные характеристики  камерных  топок при сжигании газа , мазута и пылевидного топлива (см. разд. 7 [4]). Здесь же  приводятся данные по значению  доли золы в уносе  аун   , необходимой  при  расчете  тепловых потерь с физической теплотой шлакa q6		.

Тепловые потери за счет наружного  охлаждения q5   определяются как для котла с хвостовыми поверхностями нагрева  по графикам или таблицам в соответствии с [5,7].

2.6.Поверочный тепловой расчет топочной камеры и

конвективных поверхностей нагрева

Поверочный тепловой расчет топочной камеры  имеет своей  целью определение тепловосприятия лучистыми поверхностями нагрева котла Qл  и проверку соответствия температуры на выходе из топочной камеры оптимальным температурам 950...1100 С.

Условие оптимальных температур на выходе из топочной камеры необходимо для выполнения  расчетных показателей  ведения топочного процесса  и  теплового баланса котла, рационального использования поверхностей нагрева. Расчет ведется методом последовательных приближений по методике [5,7].

Поверочный тепловой расчет  конвективных поверхностей  нагрева выполняется с целью определения тепловосприятий  конвективных пучков Q1, Q11   и температур газов на входе и выходе. Расчет, в соответствии с [5], выполняется упрощенным графоаналитическим методом. Для обеспечения требуемой точности расчета всю конвективную поверхность нагрева котла необходимо разделить не менее чем на два расчетных трубных  пучка (по терминологии [5] - "газохода") примерно равных по поверхности нагрева.

2.7.  Конструктивный расчет хвостовых поверхностей

нагрева

Цель конструктивного расчета: определить величину поверхности нагрева и произвести конструирование поверхности (определить  число труб в ряду по ходу газов и воздуха, количество рядов труб, количество ходов газов и воздуха, габаритные размеры поверхности нагрева и др.) по известным значениям температуры греющих газов  на входе  и  выходе экономайзера, а также температуры воздуха - при расчете воздухоподогревателя.

Расчет ведется методом последовательных приближений. Рекомендации и описание методики  конструктивного расчета хвостовых поверхностей нагрева приведены в [5,7,10].

При расчете  воздухоподогревателей температуру горячего воздуха принимают на основе рекомендуемых температур воздуха, поступающего в топку. Для слоевых топок эти температуры приведены в таблице.

Рекомендуемые температуры воздуха, поступающего в топку,

при слоевом сжигании твердого топлива

Тепловая мощность котла

Вид топлива

менее 20 МВт  более 20 МВт

Тощие угли и антрацит			100 - 150		150 - 200

Каменные и бурые угли марки Б2 и Б3		150 - 200		150 - 200

Бурые угли марки Б1			150 - 200		200 - 250

Торф и древесные отходы			200 - 250		200 - 250

2.8.  Проверка теплового баланса

По окончании поверочного теплового расчета котла и конструктивного расчета хвостовых поверхностей  нагрева определяется величина невязки теплового баланса, которая не должна превышать 0.5%

100[Qрр  (бр   - (Qл  + Q1  + Q11  + Qэ  )] / Q нр  (бр ( 0.5%,

где  Q  - располагаемое  количество теплоты, вносимое в топочную камеру

на  1 кг (м ) подаваемого  на  сжигание топлива, МДж/кг, МДж/м3 ;

n  - КПД "брутто" котла;

Qл , Q1  , Q11  , Qэ   - количество теплоты, воспринятое лучистыми поверхностями нагрева котла, первым  и  вторым конвективными пучками и поверхностями нагрева экономайзера, МДж/кг, МДж/м3 .

Количество теплоты, воспринятое воздухоподогревателем, не учитывается  исходя из  особенностей его работы: воздухоподогреватель  увеличивает энтальпию газов в топочной камере  и за  счет этого, увеличивает тепловосприятие поверхностей нагрева котла, то есть вклад воздухоподогревателя в тепловой баланс учтен тепловосприятием  поверхностей нагрева котла. При  этом необходимо проверить соответствие температур воздуха, принятых в расчетах (cм. п.1.2 и разд. 3 пояснительной записки).

2.9. Заключение

В заключении необходимо привести основные результаты теплового

расчета котла:

-	расчетный расход топлива при номинальной мощности, кг/ч, кг/с;

-	КПД "брутто" котла, %;

-	значения тепловых потерь котла q2 ...q6 , %;

-	значения тепловосприятий отдельных поверхностей нагрева котла и

хвостовых поверхностей нагрева в единицу времени при номинальной мощности котла;

-	значения температур газов и воздуха до и после отдельных поверхностей нагрева,  (С.

3.  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ, ОФОРМЛЕНИЮ И

ЗАЩИТЕ  КУРСОВОЙ РАБОТЫ

При выполнении курсовой работы непосредственно перед  проведением отдельных расчетов необходимо изучить теоретические вопросы, посвященные данному расчету. В  удобной и компактной форме эта информация приведена  в [5 - 8]. Результаты всех расчетов должны быть приведены в   СИ. Вместе с тем студент должен знать и техническую систему измерений и уметь переводить основные теплотехнические параметры из одной системы в другую.

Все основные расчеты курсовой работы необходимо приводить в табличной форме. При использовании справочной и нормативной информации дается точная  ссылка на литературный источник и обосновывается выбор той или иной величины.

Защита курсовой работы принимается комиссией. Студентом готовится сообщение (доклад) на 5...8 мин, в котором указываются:

- тип котла и вид топлива, принятые к расчету;

- характеристика конструкции котла;

- краткая характеристика выполненной работы;

- характеристика разработанной конструкции экономайзера или воздухопо-догревателя;

- основные результаты расчетов.

По окончании сообщения студенту задаются вопросы в объеме вопро-

сов, затронутых при выполнении курсовой работы.

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

1. СТП  ХПИ  09 - 88. Выполнение  и  оформление  расчетно-графических, расчетных  и  контрольных работ // Руководящие нормативные документы.  Комплексная система управления деятельностью вуза.  Выполнение  и  оформление. - Хабаровск: ХПИ , 1989. -  16 с.

2. РД  ХПИ  04 -	90. Выполнение и оформление пояснительных записок  курсовых  и  дипломных проектов ( работ ). -  Хабаровск: ХПИ,- 1991. - 16 с.

3. Котлы малой и средней мощности и топочные устройства.  Отраслевой каталог. -  М, НИИИНФОРМЭНЕРГОМАШ, 1987.- 208 с.

4. Роддатис К.Ф., Полтарецкий А.Н. Справочник по котельным установкам малой производительности. /Под ред. К.Ф.Роддатиса.- М.: Энергоатомиздат,                                                                      12

1989.- 488 с.

5. Гусев Ю.Л. Основы проектирования котельных установок. 2-е изд. - М.: Стройиздат, 1973. - 248 с.

6. Сидельковский Л.Н., Юренев В.Н. Котельные установки промышленных предприятий. 3-е изд. - М.: Энергоатомиздат, 1988.- 312 с.

7. Эстеркин Р.И. Котельные установки.  Курсовое и дипломное проектирование. - Л.: Энергоатомиздат, 1989.- 280 с.

8. Делягин Г.Н. и др. Теплогенерирующие установки.- М.: Стройиздат , 1986.- 559 с.

9. Тепловой расчет котельных агрегатов ( Нормативный метод ).

/Под ред. Н.В. Кузнецова и др. - М.: Энергия, 1973. - 296 с.

10.Тепловой расчет промышленных парогенераторов: Учеб. пособие для втузов/ Под ред. В.И. Частухина. - Киев: Вища школа, 1980.- 184 с.

ПОВЕРОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КОТЛА

Методические указания  к выполнению и оформлению курсовой работы для студентов специальности 29.07 "Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна".

Юрий Васильевич Хоничев

Уч.-изд. л.       Тираж 100 экз. Заказ     .   Бесплатно.

Редакционно-издательский отдел Хабаровского политехнического института. 680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская 136.

Фотоофсетная лаборатория Хабаровского политехнического института. 680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская 136.

# Text boxes

Боковое экранирование

60х3, s/d=1.04

Левый и правый боковые экранированы    60х3, s/d=1.04

Горячий воздух

Топливо: Райчихинский Б1

Холодный воздух

(г= 1,25

(ух= 1,65

(вп= 1,55

(к= 1,45

(т= 1,35