Il est donc recommandé à l’entreprise de maintenance de vérifier avant toute chose si les épaisseurs d’isolant sont conformes aux prescriptions techniques du CCTP, et occasionnellement si celles-ci sont suffisantes….

### 1. 2. 7 TEMPÉRATURE DE RETOUR INCOMPATIBLE

### AVEC LES CHAUDIÈRES À CONDENSATION

Une chaudière à condensation récupère la chaleur latente contenue dans la vapeur d’eau produite au moment de la combustion. Elle dispose pour cela d’un second échangeur de chaleur placé dans le conduit de fumée. Cet échangeur doit être parcouru par un fluide à une température suffisamment basse pour permettre la condensation. La température maximum, pour une chaudière à gaz, est de l’ordre de 55°C. Toutes les valeurs plus basses conduiront à un meilleur résultat, et avec des fluides à 20°C on récupère pratiquement toute la chaleur latente, ce qui peut conduire à une augmentation du rendement de 10 ou 11%.

Mais encore faut-il faire l’effort d’avoir des températures de retour respectant cette contrainte. Il arrive que l’installation de chauffage soit conçue avec des températures de retour beaucoup plus élevées, ce qui limite ou interdit toute récupération de chaleur.

Il arrive aussi que le réseau de chauffage soit correctement dimensionné, mais que la conception hydraulique en chaufferie et le fonctionnement permanent du circulateur de préparation ECS (cas très fréquent) interdisent toute condensation. En effet, ceci conduit à ce que, en l’absence de besoins ECS, la température de retour du préparateur soit égale à sa température de départ. Le condenseur est alors irrigué avec de l’eau à 75°C qui est un mélange entre les retours chauffage et ECS… Et ce toute l’année.

Retour préparateur ECS

09
-
10

07
-
08

Figure 1.7 : Evolution des températures de retour en chaufferie

La conséquence pour l’exploitant est évidente. Toutes les prévisions et les calculs ont bien sûr été faits avec un rendement important basé sur de la condensation et un retour froid des réseaux de chauffage, alors que dans la réalité le rendement est dégradé de 10 points ! Les performances ne seront pas celles attendues.
1-ETAT DES LIEUX DES INSTALLATIONS LORS DE LA PREMIÈRE ANNÉE DE FONCTIONNEMENT

Si l’exploitant prend en charge une chaufferie avec chaudière à condensation, il doit vérifier immédiatement quelle est la température des retours vers l’échangeur à condensation au moyen d’un enregistrement sur plusieurs journées. La température doit être en permanence inférieure à 55°C. En cas contraire, il doit identifier d’où vient le dysfonctionnement de température. Soit le retour chauffage est trop élevé, et là il n’y
13
-
14
71
-
72