"ИЗМА" ЕООД
гр. Cофия, община Оборище, ул.Oборище №34, тел +359 (878) 155397, email:izma.izmaeood@abv.bg , управител: М. Попова

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА РЕМОНТ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”

ОБЕКТ:	Народно читалище „Отец Паисий”, ул. „Георги Димитров” N77, село Дългоделци, община Якимово
ИНВЕСТИТОР:	"Ленмарк" АД
ЧАСТ:	Енергийна ефективност
ФАЗА:	Технически проект
ПРОЕКТАНТ:	инж. Теодор Найденов
УПРАВИТЕЛ:	М. Попова

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ДАННИ ЗА ОБЕКТA. ОСНОВНА НОРМАТИВНА УРЕДБА
  1. Описание на сградата
  2. Общи строителни и геометрични характеристики
  3. Архитектурно-конструктивни чертежи на ограждащите елементи
2. МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА
  1. Данни за ограждащите елементи
  2. Отопление, осветление и разни влияещи и невлияещи на баланса на сградата
  3. Бюджет „Разход на енергия“
  4. Мощностен бюджет
  5. ЕТ крива
  6. Годишно разпределение
3. КЛАС НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

# ДАННИ ЗА ОБЕКТA. ОСНОВНА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Настоящият проект е разработен въз основа на архитектурен проект за ремонт и реконструкция на Народно читалище „Отец Паисий”, техническо задание и изискванията за Енергийна ефективност съгласно действащата нормативна уредба. В него са включени изчисления и оразмеряване на топлоизолацията на ограждащите строителни елементи и на сградата, архитектурно-конструктивни показатели и количествена сметка.
Проектът обхваща проектирането на сграда по част Енергийна ефективност, която има просветителски и образователни функции, и на която е направено архитектурно заснемане и проект за ремонт и реконструкция.
Основни използвани нормативни документи:
Закон за устройство на територията – 2009г.
- Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради
- Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сгради
- Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

### Описание на сградата
Съществуващо положение
Сградата на читалището е двуетажна. Сградата е с носеща стоманобетонна конструкция. Външните зидове са тухлени, с дебелина 50см. Вътрешните стени също са тухлени, с дебелина 25см и 40см. Покривът е четирискатен с дървена носеща конструкция и покрит с керемиди. Дограмата по етажите е двукатна дървена и остаряла. Главният вход е изпълнен с дървена дограма и с дървени каси.
Външната мазилка е компрометирана с времето си,като на места е паднала и изкърпвана. Констатирано е че повечето фасадни стени са в недобър външен вид, без положена топлоизолация.

- Предвиждания на проекта
  - Ремонт на покрива – частична подмяна на изгнили ребра от дървената покривна конструкция със същите сечения и дължини; цялостна подмяна на дъсчената обшивка; полагане на хидроизолация по бетонов покрив; подмяна на завършващи покривни покрития. Предвижда се полагане на топлоизолация по покривната плоча от 8см, както и 10см между покривните ребра. Подмяна на старите улуци и водосточни тръби с нови PVC
  - Смяна на останалата старата дървена двукатна дограма по всички етажи с РVС дограма с нискоемисионно стъкло
  - Фасадните стени се изолират с 8 см. топлоизолация от пенополистирол ЕPS, замазка с микрофибърна мрежа и завършващ слой от минерална/полимерна мазилка
  - Забележки при изпълнението на топлоизолацията:
  1. Преди полагане на топлоизолацията,старата мазилка да се изкърпи и да се почисти от прах и други наслоявания;
  2.Топлоизолацията да се залепва с лепило по цялата повърхност с гребеновидна маламашка;
  3. При неправилната геометрия на фасадата частично се допуска точково залепване, като то трябва се изпълни по краищата на топлоизолационния лист и мин. 5бр/м2;
  4. Да се дюбелира с дюбели за топлоизолация с дължина мин 150 мм с гъстота мин. 5бр/м2;
    5. По външни и вътрешни ъгли листовете да се разминат“шахматно”.
- Схема на сградата

### Общи строителни и геометрични характеристики

Данни за обекта
Сграда		Народно читалище „Отец Паисий”
Адрес		ул. „Георги Димитров” N77, село Дългоделци, община Якимово
Тип сграда		Сграда с образователни функции
Собственост		Общинска
Година на построяване		1927
Брой обитатели		5 души персонал + 50 гости
График обитатели, час/ден		График отопление, час/ден	Проектно
Работни дни, час/ден	8	Работни дни, час/ден	8
Събота, час/ден	0	Събота, час/ден	0
Неделя, час/ден	0	Неделя, час/ден	0

Общи строителни характеристики
Застроена площ, м2	Разгърната застроена площ, м2	Отопляема площ, м2	Отопляем обем бруто, м3	Отопляем обем нето, м3
272.6	326.5	326.5	1844	1660

Строителни характеристики на външните стени по фасади
Тип		Фасади
№	-	И	СИ	С	СЗ	З	ЮЗ	Ю	ЮИ
1	А,m2	183		73		179		85
	U, W/m2K	0.35		0.35		0.35		0.35

- Строителни характеристики на пода по типове
Под
Тип	-	Под граничещ с / външен въздух	Под над / неотопляем сутерен	Под над / отопляем сутерен	Под върху земя
1	А,m2				272
	U,W/m2K				0.40
	P, m				65,97

Строителни характеристики на покрива по типове
Покрив
Характеристики по типове					U	A
№	δвс	Gr	Pr	λ	λекв
-	m	-	-	W/mK	W/mK	W/m2K	m2
1	1,65	580362941	0,7	2,52E-002	1.43	0.23	272

Строителни характеристики на прозорците

Фасада	прозорец, / тип	B, m	H, m	А, m2	Брой	U, об.	g	Изчислителни / стойности

Юг	1	1.7	1.15	1.96	1	1.65	0.48	Аобщо,сут
	2	0.9	1.6	1.44	1	1.65	0.47	Аобщо,фас	4
	3	0.8	1.15	0.92	1	1.64	0.46	U,обобщ,сут
	4							U,обобщ,фас	1.65
	5							gоб,СУТ
	6							gоб,ФАС	0.47
	7							gℓ	0.75
	8							FW	0.85
	9							Fc	1
	10							Ff	0.75
Север	1							Аобщо,сут
	2							Аобщо,фас
	3
	4							U,обобщ,сут
	5							U,обобщ,фас
	6
	7
	8							gоб,СУТ
	9							gоб,ФАС
	10
Запад	1	1.25	2.25	2.81	3	1.65	0.48	Аобщо,сут
	2	0.9	1.6	1.44	1	1.65	0.49	Аобщо,фас	10
	3	0.8	0.55	0.44	1	1.62	0.39
	4							U,обобщ,сут
	5							U,обобщ,фас	1.65
	6
	7
	8							gоб,СУТ
	9							gоб,ФАС	0.48
	10
Изток	1	1.3	0.8	1.04	1	1.65	0.47	Аобщо,сут
	2	1.9	2.45	4.66	1	1.67	0.54	Аобщо,фас	6
	3
	4							U,обобщ,сут
	5							U,обобщ,фас	1.66
	6
	7
	8							gоб,СУТ
	9							gоб,ФАС	0.53
	10

Архитектурно-конструктивни чертежи на ограждащите елементи

# МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА

Моделното изследване на енергопотреблението в сградата се извършва на основата на метода от БДС EN ISO 13790. Методът е реализиран програмно като софтуерен продукт ENSI. Целта е получаване на действително необходимата енергия за подържане на микроклимата в сградата сравняване с еталонния разход на енергия за сградата. Сградата попада в климатична зона 4.
Данни за ограждащите елементи

### Отопление, БГВ, осветление и разни влияещи и невлияещи на баланса

### Бюджет „разход на енергия“

### Бюджет „мощност“
### ЕТ крива

### Годишно разпределение

# КЛАС НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Съгласно „НАРЕДБА № РД-16-1058 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ И ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИТЕ”, чл.18 определяме класа на енергопотребление съгласно потребената енергия както следва:
E_p:=107.8 kWh/m2 проектно потребление на сградата;
E_pmaxr:=112.2 kWh/m2 еталонно потребление с референтни показатели за 2010г.;
E_pmaxs:=274.3 kWh/m2 еталонно потребление с референтни показатели за 1964г.;
Граници, kWh/m2	Клас на енергопотребление	Словесно изражение на енергийните потребности на сградата
E_p < 0.5 * E_pmaxr= {{"56.10"`}}	A	Висока енергийна ефективност
От 0.5*E_pmaxr= {{"56.10"`}} до E_pmaxr= {{"112.2"`}}	B
От E_pmaxr= {{"112.2"`}} до 0.5 * (E_pmaxr+E_pmaxs)= {{"193.3"`}}	C
От 0.5 * (E_pmaxr+E_pmaxs)= {{"193.3"`}} до E_pmaxs= {{"274.3"`}}	D
От E_pmaxs= {{"274.3"`}} до 1.25*E_pmaxs= {{"342.9"`}}	E
От 1.25*E_pmaxs= {{"342.9"`}} до 1.50*E_pmaxs= {{"411.5"`}}	F
1.50*E_pmaxs= {{"411.5"`}} < E_p	G	Голям разход на енергия

Следователно сградата отговаря на изискванията заложени в „Наредба №7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради“

Проектант:/............................/
инж. Теодор Найденов