Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Тихоокеанский государственный университет»
Кафедра «Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция»
Курсовой проект
«Теплоснабжение района города»
Выполнил: студент 4 курса
факультета ЗФУО
Специальность: ТГВ(в)
Номер зачётной книжки: 050442165
Фамилия: Каганский
Имя: Михаил
Отчество: Борисович
Принял преподаватель:
ФИО
«		»		2013 г.

Реферат
В курсовом проекте разработаны основные технологические решения по теплоснабжению района города Иваново от источника теплоснабжения – ТЭЦ, и одного квартала. Определены тепловые нагрузки, произведён выбор способа регулирования отпуска теплоты, разработаны схемы тепловых сетей. Подобрано основное оборудование, выполнены расчёты трубопроводов на прочность, гидравлические расчёты, расчёт тепловой изоляции.

В приложениях представлены расчётные схемы, графики напоров, монтажная схема квартальных тепловых сетей, продольный профиль и поперечный разрез участка квартальной теплотрассы, чертежи основных узлов и оборудования, использующегося в проекте, спецификация оборудования.
# Введение
Централизованная система теплоснабжения состоит из следующих основных элементов: источника тепла, тепловых сетей и местных систем потребления – систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения (ГВС), а также технологических систем теплопотребления.
Для централизованного теплоснабжения широко используются два типа источников тепла: теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и районные котельные (РК).
На ТЭЦ осуществляется комбинированная выработка тепла и электроэнергии (когенерация), обеспечивающая существенное снижение расходов топлива при получении электроэнергии и значительный природоохранный эффект.
Теплоноситель от источников тепла транспортируется по тепловым сетям, в состав которых входят теплопроводы; компенсаторы, воспринимающие температурные удлинения; отключающее, регулирующее и предохранительное оборудование, устанавливаемое в специальных камерах (УТ); насосные станции; центральные тепловые пункты.
Целью курсового проекта является проектирование системы теплоснабжения района города Иваново от источника теплоснабжения (ТЭЦ) и расчётного квартала, а также выбор оборудования системы теплоснабжения на основании предоставленных исходных данных.
Курсовой проект состоит из пояснительной записки, представленной на листах формата А4, и графической части на трёх листах.
## Исходные данные
Район строительства: город Иваново.
В соответствии с [1] и [2], расчётные параметры принимаются:
- расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – параметры Б ( t_о = t_v = -30°C ); tо=-30
- средняя температура наружного воздуха за отопительный период t_от = -3,9°C ;
- продолжительность отопительного периода z_оп = 219`дней .
В качестве теплоносителя для теплоснабжения города используется горячая вода. Циркуляцию теплоносителя в системе теплоснабжения обеспечивает насосная станция источника тепла.
Расчётные температуры теплоносителя в соответствии с заданием на проектирование: τ_1р = 150°C ; τ_2р = 70°C . 150 70
По заданию система теплоснабжения открытая, однако необходимо отметить, что в соответствии с п. 8 ст. 29 [3], для вновь проектируемых объектов необходимо предусматривать закрытую систему теплоснабжения.
Тип прокладки – бесканальная.
Плотность населения P = 360`чел/га .
Норма общей площади f = 17`м²/чел .
Располагаемый напор в точке присоединения квартальной тепловой сети H_кв = 41`м`вод.ст. Hрасп=41 g0=9,81
# Проектирование магистральных тепловых сетей
## Основные конструктивные решения, принятые в проекте
В соответствии с [4], проектируемые магистральные тепловые сети поднадзорны Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору и относятся к IV категории трубопроводов. В проекте учтены требования [5], [6], [7], [4]. В соответствии с [8] и [9], положения [2], [10], [11] учтены в части, не противоречащей обязательным частям указанных выше документов.
При проектировании магистральных тепловых сетей района г. Иваново приняты следующие конструктивные решения:
1. Для проектируемой тепловой сети предусматривается подземная прокладка. Уклон тепловых сетей независимо от направления движения теплоносителя и способа прокладки принят не менее 0,002.
2. Водяные тепловые сети приняты двухтрубными, подающими теплоноситель одновременно на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. Схемы магистральных тепловых сетей приняты тупиковыми, без резервирования. Диаметры подающих и обратных трубопроводов, в соответствии с 8.6 [10], приняты одинаковыми.
3. Для трубопроводов тепловых сетей, работающих при давлениях до 2,5 МПа и температурах теплоносителя до 200°C, предусмотрено использование стальных электросварных труб. Основные характеристики стальных труб для водяных тепловых сетей приведены в [4].
4. Соединения трубопроводов предусмотрены сварные.
5. Отводы приняты крутоизогнутые по ГОСТ 17375-2001, тройники – по ГОСТ 17376-2001.
6. Арматура в тепловых сетях принята стальная, из ковкого или высокопрочного чугуна. На выводах тепловых сетей от источника теплоты, на вводах в центральные тепловые пункты и индивидуальные тепловые пункты с суммарной тепловой нагрузкой на отопление и вентиляцию 0,2 МВт и более должна предусматриваться стальная запорная арматура.
7. Запорная арматуру в тепловых сетях предусмотрена:
- на трубопроводах выводов тепловых сетей от источников теплоты;
- на трубопроводах водяных тепловых сетей (секционирующие узлы);
- в узлах на трубопроводах ответвлений к отдельным кварталам независимо от диаметров трубопроводов.
1. В высших точках трубопроводов тепловых сетей, в том числе на каждом секционируемом участке, предусмотрены штуцеры с запорной арматурой для выпуска воздуха (воздушники), в нижних – штуцеры с запорной арматурой для спуска воды (спускные устройства).
2. Компенсация температурных деформаций в тепловых сетях обеспечивается сильфонными компенсационными устройствами, а также самокомпенсацией – использованием участков поворотов теплотрассы.
3. Подземная прокладка тепловых сетей осуществляется в основном бесканально. Углы поворотов решены с использованием компенсационных матов. Пересечения автомобильных дорог IV категории и выше и проездов выполняются в стальных футлярах. В других случаях, где по требованиям нормативной документации не допускается бесканальная прокладка, применяется прокладка в непроходных каналах.
4. Тепловая изоляция трубопроводов, прокладываемых бесканально и в непроходных каналах, в соответствии с рекомендациями [5], предусмотрена пенополимерминеральная; трубы, отводы и тройники должны поставляться предизолированными. Сварные стыки изолируются ППМИ-композицией с применением инвентарной опалубки. В тепловых камерах, тепловых пунктах предусмотрена тепловая изоляция трубопроводов и арматуры скорлупами ППУ.
5. В соответствии с 13.5 [5], для труб в пенополимерминеральной теплоизоляции защита от наружной коррозии металла труб не требуется.
Для участков труб в тепловых камерах, а также для поверхностей неподвижных и подвижных опор, предусмотрена обработка наружной поверхности труб антикоррозионной мастикой типа «Вектор».
Футляры, трубы дренажных трубопроводов должны поставляться в весьма усиленной изоляции.
1. Ответвления к отдельным кварталам выполнены в основном без устройства камер, с управлением запорной арматурой через люки и необслуживаемые колодцы диаметром 100÷300 мм. В местах размещения запорной арматуры, спускных и воздушных устройств и другого оборудования, требующих постоянного доступа и обслуживания, устраиваются тепловые камеры. Размеры камеры принимаются из условий нормального обслуживания размещаемого в камере оборудования согласно требованиям [5]. Строительная часть камер выполняется из сборного железобетона. Камеры при необходимости могут быть выполнены также из монолитного железобетона с отдельным перекрытием. В перекрытиях камер должно быть не менее двух люков, расположенных по диагонали, при внутренней площади камер до 6 м², и четырёх люков при внутренней площади камер более 6 м². Под люками должны быть устроены лестницы или скобы.
2. При пересечении теплопроводов с другими инженерными коммуникациями и сооружениями учитываются минимальные расстояния по вертикали и горизонтали согласно требованиям [5]. Заглубление тепловых сетей от поверхности земли или дорожного покрытия принимается не менее:
- до верха перекрытий каналов – 0,5 м;
- до верха перекрытий камер – 0,3 м;
- до верха оболочки бесканальной прокладки – 0,7 м.
## Определение тепловых нагрузок района города
Определение тепловых нагрузок района города по видам теплопотребления производится исходя из величины жилой площади и числа жителей, полагая что все общественные здания равномерно распределены по району. Суммарная площадь застраиваемого района определяется по масштабу генплана в гектарах.
Число жителей квартала:
m_i = F_i cdot P	(2.1)

где F_i – площадь i-го квартала по генплану.
Общая жилая площадь квартала определяется по формуле:
A_{i} = m_i cdot f	(2.2)

Результаты расчёта сведены в таблицу 2.1.
Таблица 2.1. Площадь и число жителей района
№ квартала	Площадь F_i , га	Число жителей m_i	Жилая площадь A_i , м²
1	13,3	4788	81396
2	13,3	4788	81396
3	5,2	1872	31824
4	7,0	2520	42840
5	14,1	5076	86292
6	16,8	6048	102816
7	12,9	4644	78948
8	17,3	6228	105876
9	11,1	3996	67932
10	11,5	4140	70380
11	15,0	5400	91800
12	12,6	4536	77112
13	8,3	2988	50796
14	6,0	2160	36720
15	7,5	2700	45900
16	19,2	6912	117504
17	18,7	6732	114444
18	21,3	7668	130356
19	19,2	6912	117504

Расчётные тепловые нагрузки определяются по укрупнённым показателям для жилых районов городов и других населённых пунктов в соответствии с 2.4* [12]:
Максимальный тепловой поток на отопление жилых и общественных зданий
Q_{о max} = q_о cdot A cdot (1 + k_1)	(2.3)

Максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий
Q_{v max} = k_1 cdot k_2 cdot q_о cdot A	(2.4)

где q_о – укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м² общей площади, принимаемый по приложению 2 [12] (для 10-этажной застройки при t_о = -30°C принят равным 87  Вт/м² );
A – общая площадь жилых зданий;
k_1 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, из-за отсутствия данных принят равным 0,25;
k_2 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий; [12] рекомендует принимать его равным 0,6, однако в соответствии с [13], принят равным 1,2.
Средний тепловой поток на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий
Q_{hm} = q_h cdot m	(2.5)

где q_h – укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение на одного человека, принятый по приложению 3 [12] для зданий с расчётным средним суточным расходом горячей воды 115`л/сут на жителя ([14]) с учётом потребления в общественных зданиях равным 407  Вт/чел .
Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий
Q_{h max} = 2,4 cdot Q_hm	(2.6)

Средний тепловой поток, Вт, на горячее водоснабжение жилых районов населённых пунктов в неотапливаемый период
Q_{hm}^s = Q_hm {t_h - t_c^s} over {t_h - t_c} cdot β	(2.7)

где t_h – температура горячей воды в местах водоразбора, принята 60°C;
t_c^s – температура холодной (водопроводной) воды в неотопительный период, принята равной 15°С;
t_c – температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период, принята равной 5°С;
β – коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды на горячее водоснабжение в неотопительный период по отношению к отопительному периоду, принят для жилищно-коммунального сектора равным 0,8.
Суммарный расчётный тепловой поток (без учёта тепловых потерь в тепловой сети)
ΣQ = Q_{о max} + Q_{v max} + Q_hm	(2.8)

Данные по видам тепловой нагрузки района сведены в таблицу 2.2.
Таблица 2.2. Расчётная тепловая нагрузка района
№ квартала	Q_{о max} , кВт	Q_{v max} , кВт	Q_{hm} , кВт	Q_{h max} , кВт	ΣQ , кВт	Q_{hm}^s , кВт
1	8851,8	2124,4	1948,7	4676,9	12925,0	1275,5
2	8851,8	2124,4	1948,7	4676,9	12925,0	1275,5
3	3460,9	830,6	761,9	1828,6	5053,4	498,7
4	4658,9	1118,1	1025,6	2461,5	6802,6	671,3
5	9384,3	2252,2	2065,9	4958,2	13702,4	1352,2
6	11181,2	2683,5	2461,5	5907,7	16326,3	1611,2
7	8585,6	2060,5	1890,1	4536,3	12536,2	1237,2
8	11514,0	2763,4	2534,8	6083,5	16812,2	1659,1
9	7387,6	1773,0	1626,4	3903,3	10787,0	1064,5
10	7653,8	1836,9	1685,0	4044,0	11175,7	1102,9
11	9983,3	2396,0	2197,8	5274,7	14577,0	1438,6
12	8385,9	2012,6	1846,2	4430,8	12244,7	1208,4
13	5524,1	1325,8	1216,1	2918,7	8066,0	796,0
14	3993,3	958,4	879,1	2109,9	5830,8	575,4
15	4991,6	1198,0	1098,9	2637,4	7288,5	719,3
16	12778,6	3066,9	2813,2	6751,6	18658,6	1841,4
17	12445,8	2987,0	2739,9	6575,8	18172,7	1793,4
18	14176,2	3402,3	3120,9	7490,1	20699,4	2042,8
19	12778,6	3066,9	2813,2	6751,6	18658,6	1841,4
Всего	166587,2	39980,9	36674,0	88017,5	243242,0	24004,8

## Расчёт и построение графиков теплового потребления
Для построения часовых графиков теплопотребления и годового графика по месяцам используются формулы определения тепловых потоков на отопление и вентиляцию в зависимости от температуры наружного воздуха t_н ([13]):
Q_{о}^{t_н} = Q_{о max} cdot {{t_i - t_н} over {t_i - t_о}}	(2.9)

Q_{v}^{t_н} = Q_{v max} cdot {{t_i - t_н} over {t_i - t_о}}	(2.10)

где t_i – средняя температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, в соответствии с [15] и таблицей 1 приложения 3 [16] принята равной 18°С.
Согласно п.9.3 [17], среднюю температуру внутреннего воздуха требуется принимать не ниже 20°С. Однако, учитывая применение укрупнённого теплотехнического показателя q_о , не соответствующего современным нормам энергоэффективности зданий, это привело бы к значительному завышению расхода тепла.
Данные по продолжительности стояния наружных температур приняты по [18] и сведены в таблицу 2.3.
Таблица 2.3. Продолжительность стояния наружных температур (в часах в год)
t_н , °C	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	8
n, ч/год	6	36	94	262	612	1256	2011	3188	4460	5208

Среднемесячные температуры наружного воздуха в соответствии с [2] и соответствующие тепловые нагрузки сведены в таблицу 2.4. Отопительный сезон в г. Иваново, по данным [19], продолжается с конца сентября по конец апреля.
Таблица 2.4. Средние месячные температуры воздуха и соответствующие тепловые нагрузки
Параметр	Месяц
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
t_н , °C	-11,9	-10,9	-5,1	4,1	11,4	15,8	17,6	15,8	10,1	3,5	-3,1	-8,1
Q_{о} , МВт	103,8	100,3	80,2	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,3	73,2	90,6
Q_{v} , МВт	24,9	24,1	19,2	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	17,6	21,7
Q_{hm} , МВт	36,7	36,7	36,7	36,7	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	36,7	36,7	36,7
ΣQ , МВт	165,3	161,0	136,1	96,5	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	99,1	127,5	149,0

15
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5

10
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
8760
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
tн, °C
n, ч/год
 Q, МВт
Q
о
Q
hm
Q
v
ΣQ
Q
s
hm
5256
Рисунок 2.1. Графики часовых расходов теплоты и годовой график по продолжительности (график Россандера)

20
40
60
80
100
120
140
160
Q, МВт
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

I

Рисунок 2.2. Годовой график теплового потребления по месяцам
## Выбор и обоснование способа регулирования, расчёт и построение графика температур сетевой воды
Согласно разделу 4 [12], принимается центральное качественное регулирование отпуска теплоты. Поскольку преобладающая нагрузка района – жилищно-коммунальная, а также из-за значительной доли средней нагрузки горячего водоснабжения (22% от расчётной нагрузки отопления), принимается регулирование по совмещённой нагрузке отопления и горячего водоснабжения.
Застройка района в основном жилыми зданиями. В соответствии с указаниями раздела 4.4 [18], для открытой системы теплоснабжения с преобладанием характерных потребителей и соотношении среднечасового расхода теплоты на ГВС и отопление от 0,1 до 0,2-0,3 вводится повышенный скорректированный отопительно-бытовой температурный график с точкой излома при температуре подачи τ_{1о и} = 70°C 70 (с учётом поддержания требуемой по [20] температуры горячей воды в местах водоразбора при остывании воды в трубах). При этом учитывается средняя нагрузка на ГВС, а гидравлический расчёт производится только на отопительный расход. На вводе в ИТП перед ответвлением на ГВС устанавливается регулятор расхода, обеспечивающий непревышение расчётного отопительного расхода. Неравномерность отопления, вызванная неравномерным потреблением горячей воды, компенсируется повышенной температурой теплоносителя, что позволяет в ночное время (при малом водоразборе) восполнить недотоп.
Для построения этого графика сначала требуется построить график температур для зависимых схем присоединения элеваторных систем отопления. При этом используются следующие формулы ([18]).
При расчётных температурах воды перед элеватором τ_{1о р} , в обратной τ_{2о р} и подающей τ_{3о р} линиях системы отопления, равных соответственно 150°C, 70°C и 95°C, расчётный коэффициент смешения элеватора
U_{р} = {τ_{1о р} - τ_{3о р}} over {τ_{3о р} - τ_{2о р}} = {150°C - 95°C} over {95°C - 70°C} = 2,2 2,2	(2.11)

Температурный напор отопительного прибора в расчётном режиме
Δt_{о р} = {τ_{3о р} + τ_{2о р}} over 2 - t_i = {95°C + 70°C} over 2 - 18°C = 64,5`К 64,5	(2.12)

Перепад температур в системе отопления в расчётном режиме
θ_{о р} = τ_{3о р} - τ_{2о р} = 95°C - 70°C = 25`К 25	(2.13)

Относительная тепловая нагрузка
{bar Q}_о^{t_н} = {t_i-t_н}over{t_i-t_о}	(2.14)

Температура воды после элеватора
τ_{3о}^{t_н} = t_i + 0,5 cdot θ_{о р} cdot {bar Q}_о^{t_н} + Δt_{о р} cdot left({bar Q}_о^{t_н}right)^{1 over {1 + n}}	(2.15)

где n для систем отопления с наиболее распространёнными типами конвективно-излучающих нагревательных приборов принимается равным 0,25.
Температура воды на выходе системы отопления
τ_{2о}^{t_н} = τ_{3о}^{t_н} - θ_{о р} cdot {bar Q}_о^{t_н}	(2.16)

Температура воды перед элеватором
τ_{1о}^{t_н} = (1+U_р) cdot τ_{3о}^{t_н} - U_р cdot τ_{2о}^{t_н}	(2.17)

В зоне спрямления температурного графика при неизменном располагаемом напоре текущие значения температуры воды определяются по формулам:
τ_{3о и}^{t_н} = τ_{1о и} - {τ_{1о и} - t_н} over {τ_{1о}^{t_н} - t_н} cdot (τ_{1о}^{t_н} - τ_{3о}^{t_н})	(2.18)

τ_{2о и}^{t_н} = τ_{1о и} - {τ_{1о и} - t_н} over {τ_{1о}^{t_н} - t_н} cdot (τ_{1о}^{t_н} - τ_{2о}^{t_н})	(2.19)

После построения отопительного графика определяется температура наружного воздуха точки излома {t_{н и}} = 1°C и точки, при которой τ_{2о} = {t_h} : {t_{н h}} = -18,2°C . При этой температуре надбавка скорректированного графика равна нулю, и при дальнейшем снижении температуры наружного воздуха скорректированный график совпадает с отопительным. Рассчитывается скорректированный график, используя следующие формулы ([21]).
Расчётная разность температур сетевой воды
δτ_{о р} = {τ_{1о р} - τ_{2о р}} = {150°C - 70°C} = 80`К 80	(2.20)

Балансовая нагрузка горячего водоснабжения
Q_{h}^{б} = {ϰ_б} cdot Q_{hm} = 1,1 cdot 36674`кВт = 40341,4`кВт 40341,4	(2.21)

где {ϰ_б} – балансовый коэффициент, принимаемый для жилых зданий при отсутствии у абонентов аккумуляторов горячей воды равным 1,1.
Соотношение нагрузок
ρ^{б} = {Q_{h}^{б} over Q_{о max}} = {{40341,4`кВт} over {166587,2`кВт}} = 0,242 0,242	(2.22)

Относительный расход воды на отопление
{bar G}_о^{t_н} = {1-0,5 cdot ρ^{б} cdot {θ_{о р} over {t_h-t_c}}} over {1+{t_h-t_i} over {t_h-t_c} cdot {ρ^{б} over {bar Q}_о^{t_н}}-Δt_{о р} over {t_h-t_c} cdot {ρ^{б} over {left({bar Q}_о^{t_н}right)^0,2}}}	(2.23)

Температура воды в подающем трубопроводе
τ_{1}^{t_н} = t_i+{bar Q}_о^{t_н} over {bar G}_о^{t_н} cdot left(δτ_{о р}+Δt_{о р} cdot {{bar G}_о^{t_н} over {left({bar Q}_о^{t_н}right)^0,2}}-0,5 cdot θ_{о р} right)	(2.24)

В зоне спрямления графика τ_{1 и} = τ_{1}^{1°C} = 75,8°C .
Температура воды в обратном трубопроводе
τ_{2}^{t_н} = τ_{1}^{t_н} - {bar Q}_о^{t_н} over {bar G}_о^{t_н} cdot δτ_{о р}	(2.25)

На основании этих данных заполнена таблица 2.5.
Таблица 2.5. Расчёт скорректированного (повышенного) графика
t_н , °C	τ_{1о} , °C	τ_{2о} , °C	τ_{3о} , °C	{bar Q}_о^{t_н}	{bar G}_о^{t_н}	τ_{1} , °C	τ_{2} , °C
+8	70,0	45,7	53,3	0,208	0,630	75,8	49,3
+5	70,0	43,9	52,1	0,271	0,719	75,8	45,6
+1	70,0	41,7	50,5	0,354	0,806	75,8	40,6
0	72,7	42,7	52,1	0,375	0,823	78,2	41,7
-5	86,1	47,8	59,8	0,479	0,894	90,0	47,1
-10	99,3	52,6	67,2	0,583	0,944	101,6	52,2
-15	112,2	57,2	74,4	0,688	0,981	113,1	57,0
-18,2	120,4	60,0	78,9	0,754	1,000	120,4	60,0
-20	124,9	61,6	81,4	0,792	1,010	124,9	61,6
-25	137,5	65,9	88,3	0,896	1,031	137,5	65,9
-30	150,0	70,0	95,0	1,000	1,049	150,0	70,0

Скорректированный график качественного регулирования приведён на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3. Скорректированный (повышенный) график центрального качественного регулирования отпуска теплоты для микрорайона г. Иваново
I – зона спрямления, II – скорректированная зона качественного регулирования, III – зона регулирования по отопительному графику
## Определение расчётных расходов теплоносителя для кварталов района города, расчёт и построение графиков расхода теплоносителя
В соответствии с [12], расчётный расход сетевой воды для определения диаметров труб в водяных тепловых сетях при качественном регулировании отпуска теплоты следует определять отдельно для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения по формулам:
на отопление
G_{о max} = Q_{о max} over {c cdot (τ_{1 р} - τ_{2 р})}	(2.26)

на вентиляцию
G_{v max} = Q_{v max} over {c cdot (τ_{1 р} - τ_{2 р})}	(2.27)

средний на ГВС в открытых системах теплоснабжения
G_{hm} = Q_{hm} over {c cdot (t_{h} - t_{c})}	(2.28)

максимальный на ГВС в открытых системах теплоснабжения
G_{h max} = Q_{h max} over {c cdot (t_{h} - t_{c})}	(2.29)

где c – удельная теплоёмкость воды, принимаемая 4,187`кДж/(кг cdot К) . 4,187
Суммарный расчётный расход сетевой воды
G_{d} = G_{о max} + G_{v max} + k_3 cdot G_{hm}	(2.30)

При центральном качественном регулировании по совмещённой нагрузке отопления и горячего водоснабжения трубопроводы рассчитываются на пропуск расхода только отопительной и вентиляционной нагрузок (коэффициент k_3 = 0 ).
Расчётный расход воды в неотопительный период
G_{d}^s = {Q_{h max}^s over {c cdot (t_{h} - t_{c}^s)}} = 2,4 cdot Q_{hm}^s over {c cdot (t_{h} - t_{c}^s)}	(2.31)

Расчётные расходы по видам нагрузки и суммарно по кварталам района сведены в таблицу 2.6.
Таблица 2.6. Расходы теплоносителя по району
№ квартала	G_{о max} , т/ч	G_{v max} , т/ч	G_{d} , т/ч	G_{hm} , т/ч	G_{h max} , т/ч	G_{d}^s , т/ч
1	95,1	22,8	118,0	30,5	73,1	58,5
2	95,1	22,8	118,0	30,5	73,1	58,5
3	37,2	8,9	46,1	11,9	28,6	22,9
4	50,1	12,0	62,1	16,0	38,5	30,8
5	100,9	24,2	125,1	32,3	77,5	62,0
6	120,2	28,8	149,0	38,5	92,4	73,9
7	92,3	22,1	114,4	29,5	70,9	56,7
8	123,7	29,7	153,4	39,6	95,1	76,1
9	79,4	19,1	98,5	25,4	61,0	48,8
10	82,3	19,7	102,0	26,3	63,2	50,6
11	107,3	25,8	133,0	34,4	82,5	66,0
12	90,1	21,6	111,8	28,9	69,3	55,4
13	59,4	14,2	73,6	19,0	45,6	36,5
14	42,9	10,3	53,2	13,7	33,0	26,4
15	53,6	12,9	66,5	17,2	41,2	33,0
16	137,3	33,0	170,3	44,0	105,5	84,4
17	133,8	32,1	165,9	42,8	102,8	82,2
18	152,4	36,6	188,9	48,8	117,1	93,7
19	137,3	33,0	170,3	44,0	105,5	84,4
Всего	1790,4	429,7	2220,1	573,3	1376,0	1100,8

Расходы воды на отопление и вентиляцию при заданной температуре наружного воздуха определяются по формулам
G_{о}^{t_н} = Q_{о}^{t_н} over {c cdot (τ_{1}^{t_н} - τ_{2}^{t_н})}	(2.32)

G_{v}^{t_н} = Q_{v}^{t_н} over {c cdot (τ_{1}^{t_н} - τ_{2}^{t_н})}	(2.33)

Средний расход из подающей и обратной линий на ГВС при заданной температуре наружного воздуха в зоне повышенного графика (формулы IV.79÷IV.82) [21]
G_{hm 1}^{t_н} = {t_h - τ_{2о}^{t_н}} over {τ_{1}^{t_н} - τ_{2о}^{t_н}} cdot {Q_{hm} over {c cdot (t_{h} - t_{c})}}	(2.34)

G_{hm 2}^{t_н} = {τ_{1}^{t_н} - t_h} over {τ_{1}^{t_н} - τ_{2о}^{t_н}} cdot {Q_{hm} over {c cdot (t_{h} - t_{c})}}	(2.35)

В зоне спрямления графика (при местном регулировании пропусками и использовании только воды прямой линии для приготовления горячей воды)
G_{hm 1}^{t_н} = {Q_{hm} over {c cdot (τ_{1 и} - t_{c})}}	(2.36)

В зоне отопительного графика (при использовании только воды обратной линии для приготовлении горячей воды)
G_{hm 2}^{t_н} = {Q_{hm} over {c cdot (τ_{2}^{t_н} - t_{c})}}	(2.37)

Суммарный расход воды в подающей линии определяется выражением
ΣG = G_{о}^{t_н} + G_{v}^{t_н} + G_{hm 1}^{t_н}	(2.38)

Используя графики часовых расходов теплоты и график центрального качественного регулирования, определяются расходы воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Расчёт сведён в таблицу 2.7.
Таблица 2.7. Расходы теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
t_н , °C	G_{о} , т/ч	G_{v} , т/ч	G_{hm 1} , т/ч	G_{hm 2} , т/ч	ΣG , т/ч
+8	1128,7	270,9	445,6	0,0	1845,2
+5	1287,5	309,0	445,6	0,0	2042,2
+1	1442,8	346,3	445,6	0,0	2234,7
0	1474,3	353,8	287,4	285,9	2115,5
-5	1600,7	384,2	172,4	400,9	2157,3
-10	1690,7	405,8	90,7	482,7	2187,1
-15	1757,1	421,7	30,3	543,0	2209,1
-18,2	1790,9	429,8	0,0	572,9	2220,7
-20	1790,4	429,7	0,0	557,0	2220,1
-25	1790,4	429,7	0,0	518,0	2220,1
-30	1790,4	429,7	0,0	485,1	2220,1

Графики расходов воды представлены на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4. График расхода сетевой воды
## Разработка расчётной схемы магистральных тепловых сетей района, гидравлический расчёт магистральных тепловых сетей района для отопительного и летнего периодов
В соответствии с рекомендациями раздела 4 [22], трасса в основном проложена под непроезжей частью улиц. Пересечения с автомобильными дорогами IV категории и выше, в соответствии с п. 9.13-9.14 [10], решены под прямым углом в футлярах, выступающих в каждую сторону не менее чем на 3 м от полотна автомобильных дорог. При прокладке трассы учитывались требования минимальной протяжённости трассы для уменьшения объёмов земляных работ, обеспечения благоприятных гидравлических режимов, уменьшения металлоёмкости сетей и необходимой мощности насосов.
Ответвления к отдельным кварталам выполнены в основном без устройства камер, с управлением запорной арматурой через люки и необслуживаемые колодцы диаметром 100÷300 мм. В местах размещения запорной арматуры, спускных и воздушных устройств и другого оборудования, требующих постоянного доступа и обслуживания, устраиваются тепловые камеры. Размеры камер принимаются из условий нормального обслуживания размещаемого в камере оборудования согласно требованиям [5]. Строительная часть камер выполняется из сборного железобетона. Камеры при необходимости могут быть выполнены также из монолитного железобетона с отдельным перекрытием. В перекрытиях камер должно быть не менее двух люков, расположенных по диагонали, при внутренней площади камер до 6 м², и четырёх люков при внутренней площади камер более 6 м². Под люками должны быть устроены лестницы или скобы.
Расчётная схема представлена на рисунке 2.5. На схеме видно, что наиболее нагруженная и протяжённая ветка 3-8.

405,4
150.4
303.3
459,1
132.4
267.0
292,8
288.0
581.0
452,2
232.6
469.2
430,5
247.6
499.4

380,4
439.4
886.1
155,0
363.3
732.7

337,3
270.5
545.5

127,8
399.7
806.3
288,9
301.3
607.6
217,9
1017.2
2051.6

368,8
324.5
502,6
178.1
359.2
180,7
1100.8
2220.1

4

7

5

15

14

10

13

11

12

9

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

ТЭЦ-3

УТ
0.1

УТ
0.2

УТ
0.3

УТ
1.1

13

14
УТ
1.2

УТ
1.3

УТ
1.4

УТ
1.5

УТ
1.6

УТ
2.1

УТ
2.2

УТ
2.3

УТ
2.4

УТ
2.5

УТ
3.1

16

17

18

19

2

8

1

3

6

654.6

Рисунок 2.5. Расчётная схема магистральных тепловых сетей района
Гидравлические потери на трение в трубопроводе определяются по формуле Дарси-Вейсбаха
ΔP = ζ_тр cdot {w^2 over 2} cdot ρ = λ cdot {l over D_i} cdot {8 cdot G_d^2 over {π^2 cdot D_i^4 cdot ρ}}	(2.39)

где ζ_тр – коэффициент Дарси (гидравлического сопротивления) на трение;
w – линейная скорость потока;
ρ – плотность среды, для воды при 150°C равна 917,6  кг/м³ ([23]);
λ – коэффициент гидравлического трения;
l – длина участка трубопровода;
D_i – внутренний диаметр трубы.
Для области квадратичного закона ( "Re" >= "Re'" ) коэффициент гидравлического трения определяется по формуле Шифринсона
λ = 0,11 cdot left(k_e over D_i right)^0,25	(2.40)

где "Re'" = 568 cdot {D_i / k_e} – число Рейнольдса, характеризующее границу переходной области и области квадратичного закона (формула 5.11 [24]);
k_e – эквивалентная шероховатость внутренней поверхности стальных труб, согласно 8.5 [10], принимается равной 0,0005 м.
Местные сопротивления учитываются введением поправочного коэффициента α_1 к длине участков, принимаемого укрупнённо для водяных тепловых сетей с сильфонными компенсаторами равным 0,3 (приложение 5 [12]).
Таким образом, гидравлические потери можно выразить следующим образом:
ΔP = l cdot (1+α_1) cdot R = l' cdot R	(2.41)

где l' – приведённая длина трубопровода;
R – удельные потери давления на трение
R = {8 over π^2} cdot {λ cdot G_d^2 over {D_i^5 cdot ρ}}	(2.42)

Расход в прямой и обратной линиях принимаем условно одинаковым. Суммарная (от источника) в подающей и обратной линиях потеря располагаемого напора на участке определяется по формуле
ΣΔH_i = ΣΔH_{i-1} + {ΔP cdot 2} over {ρ_{H_{2}O} cdot g}	(2.43)

Диаметры прямой и обратной линий принимаем одинаковыми согласно 8.6 [10]. Трубы подбираем по [25].
Гидравлические расчёты участков магистральных тепловых сетей для отопительного и неотопительного периодов сведены в таблицы 2.8 и 2.9. Диаметры магистральных труб подобраны с учётом минимизации металлоёмкости сетей и наилучшего использования располагаемого напора.
Таблица 2.8. Гидравлический расчёт магистральных тепловых сетей – зимний режим
№ участка	G_{d} , т/ч	l, м	l' , м	R, Па/м	w, м/с	ΔP , Па	ΣΔH , м	D_i , мм
Головной участок
1	2220,1	180,7	234,9	34,4	1,72	8074,0	1,65	706
2	2051,6	217,9	283,3	60,1	2,08	17011,6	5,1	616
Ветка 3-8
3	886,1	380,4	494,5	28,4	1,28	14040,9	8,0	516
4	732,6	155,0	201,5	19,4	1,06	3911,2	8,8	516
5	607,6	288,9	375,6	41,4	1,35	15535,4	11,9	416
6	545,5	337,3	438,5	33,3	1,21	14620,5	14,9	416
7	499,4	430,5	559,7	54,0	1,43	30194,5	21,1	367
8	267,0	459,1	596,8	34,4	1,04	20527,9	25,3	315
Ветка 9-13
9	806,3	127,8	166,1	23,5	1,17	3905,5	5,9	516
10	654,6	368,8	479,4	48,0	1,46	23019,6	10,6	416
11	581,0	292,8	380,6	37,8	1,29	14396,2	13,5	416
12	469,2	452,2	587,9	47,6	1,34	28001,4	19,3	367
13	303,3	405,4	527,0	44,4	1,18	23401,3	24,0	315
Ветка 14
14	359,2	502,6	653,4	62,3	1,40	40685,2	13,4	315

Таблица 2.9. Гидравлический расчёт магистральных тепловых сетей – летний режим
№ участка	G_{d}^s , т/ч	l, м	l' , м	R^s , Па/м	w^s , м/с	ΔP^s , Па	ΣΔH^s , м	D_i , мм
Головной участок
1	1100,8	180,7	234,9	8,4	0,85	1984,9	0,40	706
2	1017,2	217,9	283,3	14,8	1,03	4182,1	1,3	616
Ветка 3-8
3	439,3	380,4	494,5	7,0	0,64	3451,8	2,0	516
4	363,3	155,0	201,5	4,8	0,53	961,5	2,2	516
5	301,2	288,9	375,6	10,2	0,67	3819,2	2,9	416
6	270,5	337,3	438,5	8,2	0,60	3594,2	3,7	416
7	247,6	430,5	559,7	13,3	0,71	7422,9	5,2	367
8	132,4	459,1	596,8	8,5	0,51	5046,5	6,2	315
Ветка 9-13
9	399,8	127,8	166,1	5,8	0,58	960,1	1,5	516
10	324,6	368,8	479,4	11,8	0,72	5659,1	2,6	416
11	288,1	292,8	380,6	9,3	0,64	3539,1	3,3	416
12	232,6	452,2	587,9	11,7	0,67	6883,8	4,7	367
13	150,4	405,4	527,0	10,9	0,58	5752,9	5,9	315
Ветка 14
14	178,1	502,6	653,4	15,3	0,69	10001,9	3,3	315

## Разработка графиков напоров для отопительного и летнего периодов
Пьезометрические графики, в соответствии с 5.16 [12], разработаны для отопительного и неотопительного периодов. Застройка кварталов принята 10‑этажной (уровень верхнего прибора +30 м). Система высот принята абсолютная, согласно геодезических отметок предоставленных планов.
В динамическом режиме линия напора обратных трубопроводов была принята проходящей на 5 м выше уровня верхнего абонентского прибора. При этом соблюдены условия недопущения раздавливания местных систем теплопотребления и «оголения» их верхних точек, а также обеспечения необходимого напора на всасе сетевых насосов (пункты 8.10-8.12 [10]).
Для обеспечения необходимых напоров у потребителей (для открытых систем теплоснабжения не менее 25 м вод.ст.) и с учётом гидравлических потерь в квартальных сетях необходимые располагаемые напоры в точках подключения квартальных сетей приняты не менее 40 м вод.ст. Исходя из этого построены линии напора подающих трубопроводов. При этом учитывалось рабочее давление труб и оборудования (1,6 МПа), а в отопительный период также давление вскипания воды при температуре 150°C, равное 476,1 кПа (48,6 м вод.ст.) ([23]).
Линия статического напора в отопительный период определена по условию невскипания (на 5 м вод.ст. выше линии вскипания). При этом обеспечено недопущение «оголения» местных систем теплопотребления. Гидростатический напор в нижних точках систем теплопотребления зданий, находящихся на нижних отметках рельефа, составляет около 67 м вод.ст., что делает недопустимым применение чугунных отопительных приборов в этих зданиях (либо требуется независимое присоединение систем отопления), что необходимо учитывать при проектировании застройки района. В неотопительный период линия статического напора определяется из условия неоголения.
Пьезометрические графики отопительного и неотопительного периодов представлены на рисунках 2.6 и 2.7.

Высоты/напоры, м

97,0
78,0
79,6
81,1
84,2
86,3
126,3
128,4
131,5
133,0
134,5
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
77,6
134,9
136,4
138,1
138,9
76,2
74,5
73,7
41,9

S
S

Hвс=31,8 м вод.ст.

Hсн=95,3 м вод.ст.

Hст=55,2 м вод.ст.

HТЭЦ=30 м вод.ст.

Hрасп=65,3 м вод.ст.

Длина, м

Рисунок 2.6. Пьезометрический график тепловой сети района в отопительный период

Высоты/напоры, м

Hвс=34,1 м вод.ст.

Hсн=76,2 м вод.ст.

Hст=35,6 м вод.ст.

HТЭЦ=30 м вод.ст.

122,2

76,0

122,0

76,2

121,6

76,6

121,2

121,1

120,7

120,4

119,6

119,1

77,0

77,1

77,5

77,8

78,6

79,1

77,5

Hрасп=46,2 м вод.ст.

S
S

41,9

30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00

Длина, м
Рисунок 2.7. Пьезометрический график тепловой сети района в неотопительный период
## Подбор сетевых и подпиточных насосов
В соответствии с 8.13 [10], напор сетевых насосов H_сн следует определять для отопительного и неотопительного периодов и принимать равным сумме потерь напора в установках на источнике теплоты H_ТЭЦ , в подающем и обратном трубопроводах от источника теплоты до наиболее удалённого потребителя ΣΔH и в системе потребителя H_аб (включая потери в тепловых пунктах и насосных) при суммарных расчётных расходах воды.
Потери напора в установках на источнике теплоты H_ТЭЦ приняты равными 30 м вод.ст.
Потери в подающем и обратном трубопроводах в расчётном режиме ΣΔH определены по результатам гидравлического расчёта и составляют 25,3 м вод.ст.
Потери в системе потребителя учтены как располагаемый напор в местах подключения квартальных сетей H_аб = 40`м`вод.ст.
Для отопительного периода
H_сн = H_ТЭЦ + ΣΔH + H_аб = 30`м`вод.ст. + 25,3`м`вод.ст. + 40`м`вод.ст. = 95,3`м`вод.ст.	(2.44)

Суммарная подача насосов по данным раздела 2.5 составляет G_d = 2220,1`т/ч .
На основании этих данных подобрана насосная группа из трёх насосов Grundfos HS 350-250-630/534, из которых один, в соответствии с 8.17 [10], резервный. Параметры насоса:
- Рабочая точка: расход 1110 т/ч, напор 95,7 м вод.ст.
- Мощность двигателя номинальная – 450 кВт
- Электропитание: 3x380 В 50 Hz 810 А.
- Мощность P1 в рабочей точке – 358 кВт
- Мощность P2 в рабочей точке – 349 кВт
- КПД насоса в рабочей точке – 81,2%
- Общий КПД – 78,8%
- Минимальное избыточное давление на всасе – 3,08 м вод.ст.
- Максимальное рабочее давление – 16 бар
- Всасывающий патрубок DN 350
- Напорный патрубок DN 250
Для неотопительного периода
H_сн^s = H_ТЭЦ + ΣΔH^s + H_пот = 30`м`вод.ст. + 6,2`м`вод.ст. + 40`м`вод.ст. = 76,2`м`вод.ст.	(2.45)

Суммарная подача насосов G_d^s = 1100,8`т/ч . Таким образом, для летнего режима работы можно использовать один насос из подобранной выше насосной группы.
Напор подпиточных насосов должен определяться из условий поддержания в водяных тепловых сетях статического давления и проверяться для условий работы сетевых насосов в отопительный и неотопительный периоды.
При этом подпиточные насосы должны преодолеть гидравлическое сопротивление подпиточной линии, принимаемое, при отсутствии более точных данных, 10÷20 м вод.ст. ([13]). Таким образом,
H_подп = H_ст + ΔH_пл + z = 55,2`м`вод.ст. + 20`м`вод.ст. - 8`м`вод.ст. = 67,2`м`вод.ст.	(2.46)

где z – разность отметок оси подпиточных насосов и уровня воды в подпиточном баке (уровень воды принят на 8 м выше оси насосов).
Суммарная подача подпиточных насосов, в соответствии с требованиями 8.15 [10], принимается равной сумме максимального расхода воды на горячее водоснабжение и расхода воды на компенсацию потерь
G_нас = G_{h max} + G_пот	(2.47)

Расчётные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчётные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.
G_пот = G_зат + G_ут	(2.48)

В соответствии с 6.16 [10], среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объёма воды в тепловой сети и присоединённых системах теплоснабжения в час независимо от схемы присоединения. При отсутствии данных по фактическим объёмам воды допускается принимать его равным 70 м³ на 1 МВт при открытой системе теплоснабжения. Таким образом,
G_ут = 0,0025 cdot 70`м³/МВт cdot 243`МВт = 42,5`м³/ч	(2.49)

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей. Наибольший объём имеет секционированный участок, включающий участки 3-5. Согласно таблице 3 [10], для трубопроводов DN 400 (наименьший диаметр участка) максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети G_зат = 65`м³/ч . Таким образом, G_пот = 65`м³/ч + 42,5 `м³/ч = 107,5`м³/ч и G_нас = 1376`м³/ч + 107,5`м³/ч = 1483,5`м³/ч . Данное значение подачи обеспечивает также требования [5] (подпитка в размере расчётного среднего расхода воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий, т. е. 815,5 м³/ч).
Согласно 6.16 [10], установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого водопровода. В соответствии с 6.22 [10], аварийная подпитка должна предусматриваться химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объёма воды в тепловой сети и присоединённых системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Соответствующий расход составляет
G_ап = 0,02 cdot 70`м³/МВт cdot 243`МВт = 340`м³/ч	(2.50)

Таким образом, принятое значение подачи обеспечивает требуемый аварийный расход.
Число подпиточных насосов следует принимать в открытых системах не менее трёх, один из которых является резервным.
По указанным параметрам подобрана насосная группа из трёх насосов Grundfos HS 200-150-508/478, один из которых является резервным. Параметры насоса:
- Рабочая точка: расход 741 т/ч, напор 67,3 м вод.ст.
- Мощность двигателя номинальная – 200 кВт
- Электропитание: 3x380 В 50 Hz 360 А.
- Мощность P1 в рабочей точке – 190 кВт
- Мощность P2 в рабочей точке – 180 кВт
- КПД насоса в рабочей точке – 75,2%
- Общий КПД – 71,5%
- Минимальное избыточное давление на всасе – 8,3 м вод.ст.
- Максимальное рабочее давление – 16 бар
- Всасывающий патрубок DN 200
- Напорный патрубок DN 150
Рабочие характеристики сетевых и подпиточных насосов представлены соответственно на рисунках 2.8 и 2.9.

H

[м]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Q [м³/ч]

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000
eta

[%]

0

20

40

60

80

100

HS 350-250-630/534, 50Hz

Q = 1110 м³/ч

H = 95.9 м

Перекачиваемая жидкость = Вода в системе отопления

Темп. жидкости = 70 °C

Плотность = 977.8 кг/м³

КПД насоса = 81.2 %
P2

[кВт]

0

100

200

300

400
NPSH

[м]

0

5

10

15

20

P2 = 349 кВт
NPSH = 3.08 м
Рисунок 2.8. Рабочая характеристика насоса Grundfos HS 350-250-630/534

H

[м]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Q [м³/ч]

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800
eta

[%]

0

20

40

60

80

100

HS 200-150-508/478, 50Hz

Q = 741 м³/ч

H = 67.3 м

Перекачиваемая жидкость = Вода в системе отопления

Темп. жидкости = 25 °C

Плотность = 997 кг/м³

КПД насоса = 75.2 %
P2

[кВт]

0

50

100

150

200
NPSH

[м]

0

5

10

15

20

P2 = 180 кВт
NPSH = 8.3 м
Рисунок 2.9. Рабочая характеристика насоса Grundfos HS 200-150-508/478

# Проектирование квартальных тепловых сетей
## Определение тепловых нагрузок и расчётных расходов теплоносителя для зданий расчётного квартала
Расчётные тепловые нагрузки зданий при известных объёмах здания по наружному обмеру определяются по формулам ([16]):
отопления
Q_{о max} = α cdot V cdot q_о cdot (t_i - t_о) cdot (1 + K_{и.р})	(3.1)

вентиляции
Q_{v max} = α cdot V cdot q_v cdot (t_i - t_v)	(3.2)

где α – поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчётной температуры наружного воздуха для проектирования отопления t_о от t_о = -30°С , при которой определено соответствующее значение q_о , для г. Иваново ( t_о = -30°С ) принимается 1;
V – объём здания по наружному обмеру;
q_о – удельная отопительная характеристика здания при t_о = -30°С , принимается по таблицам 3 и 4 [16];
q_v – удельная тепловая вентиляционная характеристика здания, зависящая от назначения и строительного объёма вентилируемого здания, принимается по таблице 4 [16];
K_{и.р} – расчётный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепловым и ветровым напором, т. е. соотношение тепловых потерь зданием с инфильтрацией и теплопередачей через наружные ограждения при температуре наружного воздуха, расчётной для проектирования отопления:
K_{и.р} = 10^-2 с over м cdot sqrt {2 cdot g cdot L cdot left(1 - {T_о} over {T_i}right) + w_о^2}	(3.3)

где L – свободная высота здания, принимается из расчёта 3 м на этаж;
w_о – расчётная для данной местности скорость ветра в отопительный период, принимается по [2] (параметры Б) равной 4,9 м/с.
Расчётные температуры воздуха в отапливаемых общественных зданиях t_i приняты в соответствии с таблицей 1 [16].
Расчёт тепловой нагрузки отопления сведён в таблицу 3.1, вентиляции – в таблицу 3.2.
Таблица 3.1. Расчётная отопительная тепловая нагрузка квартала
№ здания	Наименование здания	Этаж­ность	Кол-во зданий	V, м³	t_i , °С	q_о , Вт / (м³ cdot К)	K_{и.р}	Q_{о max} , кВт
								1 здание	все здания
1	Жилой дом 60 кв	5	4	12960	18	0,43	0,09	290,5	1161,9
2	Жилой дом 180 кв	12	4	30000	18	0,42	0,12	674,3	2697,4
3	Жилой дом 90 кв	5	2	17300	18	0,43	0,09	387,8	775,5
4	Жилой дом 90 кв	5	2	19440	18	0,43	0,09	435,7	871,4
5	Детский сад 270 мест	2	1	7500	20	0,40	0,07	158,1	158,1
6	Магазин промт. 440 кв. м.	1	1	1500	15	0,44	0,06	31,5	31,5
7	Сауна на 80 мест	2	1	7800	25	0,29	0,07	133,2	133,2
8	Жилой дом 80 кв	12	1	22000	18	0,43	0,12	508,3	508,3
9	Магазин прод. 400 кв. м.	1	1	1780	15	0,44	0,06	37,4	37,4
ΣQ_{о max} , кВт									6374,8

Таблица 3.2. Расчётная вентиляционная тепловая нагрузка общественных зданий квартала
№ здания	Наименование здания	Кол-во зданий	V, м³	t_i , °С	q_v , Вт / (м³ cdot К)	Q_{v max} , кВт
						1 здание	все здания
5	Детский сад 270 мест	1	7500	20	0,12	43,6	43,6
6	Магазин промт. 440 кв. м.	1	1500	15	–	0,0	0,0
7	Сауна на 80 мест	1	7800	25	1,10	474,0	474,0
9	Магазин прод. 400 кв. м.	1	1780	15	–	0,0	0,0
ΣQ_{v max} , кВт							517,6

Средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения потребителя тепловой энергии в отопительный период определяется по формуле
Q_{hm} = {a cdot m cdot (55°С - t_c) cdot c cdot ρ_{H_{2}O} over T} cdot (1 + K_тп)	(3.4)

где a – расчётный расход воды на горячее водоснабжение абонента в сутки, определённый исходя из расчётной температуры горячей воды 55°С, принимается по таблице приложения А [14] для II строительно-климатического района;
m – количество жителей, учащихся в учебных заведениях и т. д.;
T – продолжительность функционирования системы горячего водоснабжения абонента в сутки;
K_тп – коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводов, принят по таблице 7 [16] равным 0,2.
Число жителей определялось исходя из средней численности семьи 3 человека (по результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, [26], средний размер частного домохозяйства в городских поселениях Ивановской области составил 2,3 человека).
Для расчёта числа работников магазинов, пользующихся системой горячего водоснабжения в магазинах, использованы нормативы [27] – одно рабочее место контролёра-кассира на 100 м² площади торгового зала в продовольственных и на 160 м² в непродовольственных магазинах, с коэффициентом 2, учитывающим дополнительный персонал магазина.
Максимальная тепловая нагрузка на горячее водоснабжение определяется по формуле 2.6.
Расчёт тепловой нагрузки ГВС сведён в таблицу 3.3.
Таблица 3.3. Расчётная тепловая нагрузка квартала на ГВС
№ здания	Наименование здания	Кол-во зданий	a, л/сут	m	T, ч	Q_{hm} , кВт	Q_{h max} , кВт
							1 здание	все здания
1	Жилой дом 60 кв	4	115	180	24	60,2	144,5	577,8
2	Жилой дом 180 кв	4	115	540	24	180,6	433,4	1733,4
3	Жилой дом 90 кв	2	115	270	24	90,3	216,7	433,4
4	Жилой дом 90 кв	2	115	270	24	90,3	216,7	433,4
5	Детский сад 270 мест	1	20	270	10	37,7	90,4	90,4
6	Магазин промт. 440 кв. м.	1	8	6	8	0,4	1,0	1,0
7	Сауна на 80 мест	1	290	80	8	202,4	485,7	485,7
8	Жилой дом 80 кв	1	115	240	24	80,3	192,6	192,6
9	Магазин прод. 400 кв. м.	1	12	9	8	0,9	2,3	2,3
ΣQ_{h max} , кВт								3949,9

Расчётные расходы теплоносителя определены по формулам 2.26 – 2.30 и сведены в таблицу 3.4.
Таблица 3.4. Расчётные расходы теплоносителя
№ здания	Наименование здания	G_{о max} , т/ч	G_{v max} , т/ч	G_{hm} , т/ч	G_{h max} , т/ч	G_d , т/ч	G_d^s , т/ч
1	Жилой дом 60 кв	3,12	–	0,94	2,26	3,12	1,81
2	Жилой дом 180 кв	7,25	–	2,82	6,77	7,25	5,42
3	Жилой дом 90 кв	4,17	–	1,41	3,39	4,17	2,71
4	Жилой дом 90 кв	4,68	–	1,41	3,39	4,68	2,71
5	Детский сад 270 мест	1,70	0,47	0,59	1,41	2,17	1,13
6	Магазин промт. 440 кв. м.	0,34	–	0,01	0,02	0,34	0,01
7	Сауна на 80 мест	1,43	5,09	3,16	7,59	6,53	6,07
8	Жилой дом 80 кв	5,46	–	1,25	3,01	5,46	2,41
9	Магазин прод. 400 кв. м.	0,40	–	0,01	0,04	0,40	0,03

## Разработка расчётной схемы квартальных тепловых сетей, гидравлический расчёт квартальных тепловых сетей
К прокладке принята двухтрубная тупиковая тепловая сеть без резервирования.
При проектировании трассы трубопроводов учитывались следующие соображения:
1. Протяжённость всех трубопроводов должна быть минимальной. Это позволит сократить как стоимость самих трубопроводов, так и капитальные затраты на их прокладку.
2. Не рекомендуется пересекать трубопроводами площади, парки и зоны зелёных насаждений.
3. Для трассы трубопроводов должны быть использованы улицы, не загруженные городским транспортом. Это обеспечивает своевременный доступ к повреждённым участкам для ликвидации аварий, не вызывая при этом нежелательных последствий в городской жизни (пробки, заторы, аварии).
Минимальное расстояние от оболочки изоляции трубопроводов до фундаментов зданий и сооружений, согласно [10], для бесканальной прокладки составляет 5 м.
С целью максимального использования условно неподвижных точек трассы («мнимых опор») подключения ответвлений, по возможности, предусмотрены вблизи таких точек.
Гидравлический расчёт производится по формулам раздела 2.6. Значения коэффициентов местных сопротивлений фиттингов приняты по таблице 4.15 [18] и приложению 10 [24], сильфонных компенсаторов по [28], неполнопроходных шаровых кранов – по каталогу Broen Ballomax ([29]).
При транзитном проходе через здание учитывались по три отвода на входе и на выходе.
Результаты гидравлического расчёта и подбора труб представлены в таблицах 3.5 и 3.6.
Таблица 3.5. Гидравлический расчёт квартальных тепловых сетей – зимний режим
№ участка	G_{d} , т/ч	l, м	Σζ	R, Па/м	w, м/с	ΔP, Па	H_расп в конце участка, м	D_i , мм
Головной участок
1	74,08	22,9	3,0	134,8	1,29	5364,2	39,9	149
Ветка 2-5
2	37,75	96,5	1,7	95,8	0,96	9976,8	37,9	123
2.1	14,50	20,6	4,5	371,1	1,28	11041,1	35,6	66
2.2	7,25	43,4	7,0	398,5	1,12	21305,7	31,3	50
3	23,25	100,0	1,3	119,9	0,93	12490,7	35,3	98
3.1	6,58	21,9	4,5	932,0	1,51	25114,1	30,2	41
3.2	3,12	50,7	7,0	209,6	0,72	12272,9	27,7	41
3.3	6,53	27,3	4,5	915,7	1,50	29620,7	29,3	41
4	10,15	100,9	6,0	181,8	0,90	20562,4	31,1	66
5	5,46	73,2	8,0	226,4	0,84	19174,9	27,2	50
Ветка 6-12
6	36,33	25,2	5,5	88,7	0,93	4397,8	39,0	123
7	32,16	31,2	4,0	69,5	0,82	3401,9	38,3	123
7.1	4,68	54,6	4,5	933,5	1,39	54974,4	27,1	36
8	27,48	17,8	4,0	50,8	0,70	1803,0	37,9	123
9	23,31	194,3	2,3	120,4	0,94	24310,4	33,0	98
9.1	2,17	27,2	4,5	200,1	0,64	6301,7	31,7	36
9.2	7,25	14,8	4,5	1129,6	1,66	22419,8	28,4	41
10	13,89	50,8	1,4	132,7	0,86	7195,6	31,5	79
10.1	7,25	50,5	5,5	398,5	1,12	23276,0	26,8	50
11	6,65	25,7	5,0	335,1	1,02	11022,0	29,3	50
12	3,52	66,6	9,0	94,2	0,54	7495,5	27,7	50

Таблица 3.6. Гидравлический расчёт квартальных тепловых сетей – летний режим
№ участка	G_{d}^s , т/ч	l, м	Σζ	R^s , Па/м	w^s , м/с	ΔP^s , Па	H_расп в конце участка, м	D_i , мм
Головной участок
1	49,40	22,9	3,0	60,0	0,86	2385,5	40,5	149
Ветка 2-5
2	25,66	96,5	1,7	44,3	0,65	4609,1	39,6	123
2.1	10,84	20,6	4,5	207,5	0,96	6174,1	38,3	66
2.2	5,42	43,4	7,0	222,9	0,84	11914,0	35,9	50
3	14,82	100,0	1,3	48,7	0,59	5072,2	38,5	98
3.1	3,63	21,9	4,5	282,7	0,83	7618,0	37,0	41
3.2	1,81	50,7	7,0	70,2	0,41	4109,5	36,1	41
3.3	6,07	27,3	4,5	793,5	1,39	25666,4	33,3	41
4	5,12	100,9	6,0	46,3	0,45	5233,9	37,5	66
5	2,41	73,2	8,0	44,0	0,37	3728,5	36,7	50
Ветка 6-12
6	23,74	25,2	5,5	37,9	0,60	1878,3	40,1	123
7	21,03	31,2	4,0	29,7	0,54	1454,9	39,8	123
7.1	2,71	54,6	4,5	312,6	0,81	18407,8	36,1	36
8	18,32	17,8	4,0	22,6	0,47	801,6	39,7	123
9	15,61	194,3	2,3	54,0	0,63	10905,0	37,4	98
9.1	1,13	27,2	4,5	54,5	0,34	1714,8	37,1	36
9.2	5,42	14,8	4,5	631,7	1,24	12537,0	34,9	41
10	9,06	50,8	1,4	56,4	0,56	3060,4	36,8	79
10.1	5,42	50,5	5,5	222,9	0,84	13015,8	34,2	50
11	3,64	25,7	5,0	100,6	0,56	3308,5	36,1	50
12	1,83	66,6	9,0	25,5	0,28	2031,6	35,7	50

## Разработка графиков напоров для отопительного и летнего периодов

126,8
130,00
125,00
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,00
90,00
85,00
80,00
75,00
70,00
65,00
60,00
55,00
50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
30,2
85,8
86,3
87,1
86,8
87,3
97,0
89,8
91,6
90,5
92,4
120,1
120,9
122,0
125,2
122,8
125,4
126,2
125,8
S
S
Высоты/напоры, м
Длина, м
Рисунок 3.1. Пьезометрический график квартальной тепловой сети в отопительный период

125,00
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,00
90,00
85,00
80,00
75,00
70,00
65,00
60,00
55,00
50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
119,6
119,3
119,1
119,0
118,9
117,8
117,5
117,1
116,9
81,2
81,0
80,7
80,4
77,5
79,2
79,2
79,0
78,8
78,6
S
S
30,2

Высоты/напоры, м
Длина, м
Рисунок 3.2. Пьезометрический график квартальной тепловой сети в неотопительный период

## Подбор элеваторов для систем отопления зданий квартала
Подбор элеватора производится для дома №2 (12-этажный жилой дом, 180 квартир, объём по наружному обмеру 30000 м³).
Расчёт элеватора конструкции ВТИ-теплосети Мосэнерго выполнен согласно методике раздела 2.6 [18] (аналогичной 4.18-4.21 [30]).
Расчётный коэффициент смешения элеватора U_{р} , в соответствии с формулой 2.11, составляет 2,2.
Для создания расчётного коэффициента смешения располагаемый напор перед элеватором должен быть не менее
H_{рас} = {1,4 cdot h cdot left ( 1 + U_р right )^2} = 1,4 cdot 1,5`м вод.ст. cdot (1+2,2)^2 = 21,5`м вод.ст.	(3.5)

где h – величина расчётных гидравлических потерь в местной системе отопления, принятая равной 1,5 м вод.ст.
Расчётный диаметр камеры смешения (горловины) равен
d_г = 8,5 cdot nroot {4} {G_{о max}^2 cdot left(1+U_р right)^2 over {h}} = 8,5 cdot nroot {4} {(7,25 т/ч)^2 cdot (1+2,2)^2 over {1,5`м вод.ст.}} = 37`мм	(3.6)

При выборе номера элеватора по расчётному диаметру камеры смешения следует брать стандартный элеватор с ближайшим меньшим диаметром камеры смешения, т. к. завышенный диаметр камеры снижает КПД элеватора. Принимается элеватор №5 с диаметром камеры смешения 35 мм.
Диаметр выходного сечения сопла элеватора для дома на участке 9.2
d_с = 9,6 cdot nroot {4} {G_{о max}^2 over {H_г}} = 9,6 cdot nroot {4} {(7,25 т/ч)^2 over {28,4`м вод.ст.}} = 11,1`мм	(3.7)

где H_г – напор перед элеватором, определяемый по пьезометрическому графику.
## Расчёт толщины тепловой изоляции
В соответствии с разделом 11 [10] и разделом 5 [11], в проекте приняты предизолированные трубы в пенополимерминеральной изоляции, относящейся к группе «б» конструкций теплопроводов по [10]. Данный вид тепловой изоляции, согласно приложению Б [11] и разделу 4 [31], применяется в тепловых сетях при температуре теплоносителя до 150°C и расчётном давлении до 2,5 МПа, как правило, при прокладке трубопроводов бесканальным способом.
Расчёт производится по нормированной плотности теплового потока согласно приложению В [11]. Приведён расчёт для участка 1.
В соответствии с пунктом 6.1.6 и таблицей 15 [11], расчётная температура подающего трубопровода водяных тепловых сетей при качественном регулировании и температурном режиме 150-70 для расчёта тепловой изоляции принимается равной t_в1 = 90°C , обратного трубопровода t_в2 = 50°C . По таблице 11 [11] для трубопроводов DN 150, прокладываемых бесканально, при продолжительности работы более 5000 часов в год норма суммарной линейной плотности теплового потока составляет q_l = 73`Вт/м .
Для Европейской части России коэффициент K_1 , учитывающий изменение стоимости теплоты и теплоизоляционной конструкции, равен 1, и расчётная норма плотности теплового потока q_l^req = q_l cdot K_1 = 73`Вт/м .
В соответствии с разделом В.3.3 [11], тепловые потери трубопроводов двухтрубных тепловых сетей бесканальной прокладки, расположенных в грунте на одинаковом расстоянии от поверхности до оси труб H, определяются по формулам
q_1^L = {left(t_в1 - t_н right) cdot left(R_из2^L + R_гр2^k right) - left(t_в2 - t_н right) cdot R_0} over {left(R_из1^L + R_гр1^k right) cdot left(R_из2^L + R_гр2^k right) - R_0^2} cdot K_2	(3.8)

q_2^L = {left(t_в2 - t_н right) cdot left(R_из1^L + R_гр1^k right) - left(t_в1 - t_н right) cdot R_0} over {left(R_из1^L + R_гр1^k right) cdot left(R_из2^L + R_гр2^k right) - R_0^2} cdot K_2	(3.9)

q_{1,2}^L = q_1^L + q_2^L	(3.10)

где q_1^L , q_2^L – линейные плотности теплового потока от подающего и обратного трубопроводов;
K_2 – коэффициент дополнительных потерь, принимаемый по таблице В.1 [11] равным 1,15 (однако необходимо заметить, что для предизолированных трубопроводов данный коэффициент должен быть уменьшен в связи с отсутствием крепёжных деталей);
R_из1^L , R_из2^L – термические сопротивления изоляции подающего и обратного трубопроводов:
R_из1^L = 1 over {2 cdot π cdot λ_к1} cdot ln {d + 2 cdot δ_из1} over d ; R_из2^L = 1 over {2 cdot π cdot λ_к2} cdot ln {d + 2 cdot δ_из2} over d	(3.11)

d – наружный диаметр трубопровода, равный 159 мм;
λ_к1 , λ_к2 – теплопроводности основного слоя теплоизоляционных конструкций подающего и обратного трубопроводов:
λ_к = λ_из cdot K_3	(3.12)

λ_из – теплопроводность сухого материала основного слоя, принятая, согласно приложению Б [11], равной (0,047 + 0,0002 cdot t_т)`Вт/(м cdot К) , где t_т = t_в / 2 (однако нужно отметить, что, согласно техническим условиям на изготовление предизолированных труб ([32]), теплопроводность ППМ изоляции в сухом состоянии при температуре 50°C составляет не более 0,041`Вт/(м cdot К) );
K_3 – коэффициент, учитывающий увеличение теплопроводности от увлажнения, принимаемый по таблице 14 [11] равным 1,05;
δ_из1 , δ_из2 – толщины изоляции подающего и обратного трубопроводов, приняты одинаковыми;
R_гр^k – термическое сопротивление грунта при бесканальной прокладке, определяется по формуле Форхгеймера
R_гр^к = 1 over {2 cdot π cdot λ_гр} cdot ln left({2 cdot H} over d_из + sqrt{left({2 cdot H}over d_из right)^2-1}right)	(3.13)

d_из – наружный диаметр изолированного трубопровода;
λ_гр – теплопроводность грунта, принятая равной 1,36`Вт/(м cdot К) по таблице В.6 [11] для среднеплотных суглинков ( 1400`кг/м³ ) при влагосодержании 15% – наиболее распространённые грунты Ивановской области;
R_0 – термическое сопротивление, обусловленное тепловым взаимодействием двух труб, определяется из выражения
R_0 = {ln sqrt{1+ left({2 cdot H} over K_12 right)^2}} over {2 cdot π cdot λ_гр}	(3.14)

где K_12 – расстояние между осями труб по горизонтали, принимаемое, в соответствии с [31], равным 420 мм.
Согласно приложению А [10], минимальное заглубление трубопровода при бесканальной прокладке составляет 0,7 м до верха оболочки трубы. С учётом предполагаемой толщины теплоизоляционного слоя 50÷70 мм, глубина заложения оси трубы H принимается равной 850 мм.
Поскольку тепловые сети работают круглогодично, а глубина заложения трубопроводов принята 0,7 м от поверхности, в соответствии с пунктом 6.1.5 [11] в качестве расчётной температуры окружающей среды принимается средняя температура воздуха за год: t_н = 3,3°C .
Таким образом,
λ_к1 = (0,047+0,0002 cdot 90/2) cdot 1,05 = 0,059`Вт/(м cdot К) ,
λ_к2 = (0,047+0,0002 cdot 50/2) cdot 1,05 = 0,055`Вт/(м cdot К) ,
R_0 = {ln sqrt{1+ left({2 cdot 0,85`м} over {0,42`м} right)^2}} over {2 cdot π cdot 1,36`Вт/(м cdot К)} = 0,167`м cdot К/Вт .
Расчёт толщины изоляции подающего и обратного трубопровода двухтрубных тепловых сетей бесканальной прокладки по суммарной нормативной линейной плотности теплового потока выполняется методом последовательных приближений.
Первое приближение. Задавшись толщиной изоляции δ_из1 = δ_из2 = 60`мм , определяется суммарная линейная плотность теплового потока по формулам 3.8-3.10:
R_из1^L = 1 over {2 cdot π cdot 0,059`Вт/(м cdot К)} cdot ln {159`мм + 2 cdot 60`мм} over {159`мм} = 1,52`м cdot К/Вт
R_из2^L = 1 over {2 cdot π cdot 0,055`Вт/(м cdot К)} cdot ln {159`мм + 2 cdot 60`мм} over {159`мм} = 1,64`м cdot К/Вт
R_гр1^к = R_гр2^к = 1 over {2 cdot π cdot 1,36`Вт/(м cdot К)} cdot ln left({2 cdot 0,85`м} over {279`мм} + sqrt{left({2 cdot 0,85`м} over {279`мм} right)^2-1}right) = 0,29`м cdot К/Вт
alignl q_1^L = {left(90°C - 3,3°C right) cdot left(1,64`м cdot К/Вт + 0,29`м cdot К/Вт right) - left(50°C - 3,3°C right) cdot 0,167`м cdot К/Вт} over {left(1,52`м cdot К/Вт + 0,29`м cdot К/Вт right) cdot left(1,64`м cdot К/Вт + 0,29`м cdot К/Вт right) - left(0,167`м cdot К/Вт right)^2} cdot 1,15 newline alignl q_1^L = 52,83`Вт/м
alignl q_2^L = {left(50°C - 3,3°C right) cdot left(1,52`м cdot К/Вт + 0,29`м cdot К/Вт right) - left(90°C - 3,3°C right) cdot 0,167`м cdot К/Вт} over {left(1,64`м cdot К/Вт + 0,29`м cdot К/Вт right) cdot left(1,52`м cdot К/Вт + 0,29`м cdot К/Вт right) - left(0,167`м cdot К/Вт right)^2} cdot 1,15 newline alignl q_2^L = 23,24`Вт/м
q_{1,2}^L = 52,83`Вт/м + 23,24`Вт/м = 76,07`Вт/м
q_{1,2}^L over q_l^req = {76,07`Вт/м} over {73`Вт/м} = 1,04
Расчётный тепловой поток превышает нормируемый более чем на 3%.
Второе приближение. Толщина тепловой изоляции принимается δ_из1 = 65`мм .
R_из1^L = 1 over {2 cdot π cdot 0,059`Вт/(м cdot К)} cdot ln {159`мм + 2 cdot 65`мм} over {159`мм} = 1,62`м cdot К/Вт
R_из2^L = 1 over {2 cdot π cdot 0,055`Вт/(м cdot К)} cdot ln {159`мм + 2 cdot 65`мм} over {159`мм} = 1,74`м cdot К/Вт
R_гр1^к = R_гр2^к = 1 over {2 cdot π cdot 1,36`Вт/(м cdot К)} cdot ln left({2 cdot 0,85`м} over {289`мм} + sqrt{left({2 cdot 0,85`м} over {289`мм} right)^2-1}right) = 0,29`м cdot К/Вт
alignl q_1^L = {left(90°C - 3,3°C right) cdot left(1,74`м cdot К/Вт + 0,29`м cdot К/Вт right) - left(50°C - 3,3°C right) cdot 0,167`м cdot К/Вт} over {left(1,62`м cdot К/Вт + 0,29`м cdot К/Вт right) cdot left(1,74`м cdot К/Вт + 0,29`м cdot К/Вт right) - left(0,167`м cdot К/Вт right)^2} cdot 1,15 newline alignl q_1^L = 50,38`Вт/м
alignl q_2^L = {left(50°C - 3,3°C right) cdot left(1,62`м cdot К/Вт + 0,29`м cdot К/Вт right) - left(90°C - 3,3°C right) cdot 0,167`м cdot К/Вт} over {left(1,74`м cdot К/Вт + 0,29`м cdot К/Вт right) cdot left(1,62`м cdot К/Вт + 0,29`м cdot К/Вт right) - left(0,167`м cdot К/Вт right)^2} cdot 1,15 newline alignl q_2^L = 22,32`Вт/м
q_{1,2}^L = 50,38`Вт/м + 22,32`Вт/м = 72,70`Вт/м
q_{1,2}^L over q_l^req = {72,70`Вт/м} over {73`Вт/м} = 0,995
Полученное значение теплового потока не превышает нормируемый и отличается от него менее чем на 1%. Принимается ППМ изоляция толщиной 65 мм.
## Расчёт и подбор сильфонных компенсаторов
В соответствии с пунктами 10.28 и 17.7 [10], для компенсации тепловых деформаций трубопроводов следует применять гибкие компенсаторы, углы поворота трубопроводов, а также сильфонные компенсаторы. Применение сальниковых компенсаторов не рекомендуется.
Для компенсации тепловых деформаций при невозможности применить самокомпенсацию в проекте приняты сильфонные компенсационные устройства типа СКУ.ППМ, изготавливаемые ОАО «НПП «Компенсатор» по техническим условиям ИЯНШ.300260.033ТУ, предназначенные для теплопроводов с индустриальной пенополимерминеральной тепловой изоляцией. СКУ имеют тепловую изоляцию, сильфон устройств обработан антикоррозийным составом, конструкция устройства гидроизолирована в заводских условиях. Тепловая изоляция патрубков СКУ выполняется после монтажа СКУ в теплопровод одновременно с теплоизоляцией стыка СКУ с теплопроводом путем заполнения пространства между стальной гильзой и патрубками СКУ компонентами ППМ-изоляции.
Расчёт произведён в соответствии с [28] для участка 2 (длина участка L_уч2 = 96,5`м , диаметр труб 133×5 мм).
СКУ допускают их установку в теплопровод при несоосности, не вызывающей поворот сильфона свыше 1 градуса (для двухсильфонных СКУ – свыше 2-х градусов), а также отклонение от прямой оси (излом) участка теплопровода в пределах 5 градусов.
При бесканальной прокладке теплопровода односильфонные СКУ рекомендуется устанавливать, как правило, посередине пролёта между двумя неподвижными опорами (или условно неподвижными сечениями прямого теплопровода).
Двухсильфонные СКУ должны устанавливаться строго посередине пролёта между двумя неподвижными опорами (или условно неподвижными сечениями прямого теплопровода). При этом при растяжении СКУ необходимо обеспечить одинаковые перемещения патрубков СКУ относительно торцов кожуха.
СКУ устанавливаются на трубопроводах вразбежку со смещением в плане не менее 100 мм.
При бесканальной прокладке теплопроводов не требуется установка направляющих опор для исключения передачи на сильфон изгибающих моментов и боковых нагрузок, возникающих при возможных несоосностях и температурных деформациях теплопровода, т.к. их функции выполняет грунт.
Предельная длина прямого участка теплопровода при бесканальной прокладке между неподвижными опорами или условно неподвижными сечениями трубы, при которой не превышается максимально допустимое осевое напряжение в стальной трубе теплопровода, определяется по формуле
L_пред = σ_доп cdot F_ст over {q_тр}	(3.15)

где F_ст – площадь поперечного сечения трубы: F_ст = π cdot s cdot (D_н-s) = 2010`мм² ;
{q_тр} – удельная сила трения;
σ_доп – допускаемое осевое напряжение в трубе:
σ_доп = 1,25 cdot φ_и cdot sqrt{1,04 cdot [σ]^2 - 0,4 cdot [σ] cdot P_вн cdot left({left(D_н - 2 cdot s right)^2} over {2 cdot left(D_н - s right) cdot s cdot φ_д} + 1 right)}	(3.16)

где φ_и – коэффициент снижения прочности сварного шва при расчёте на изгиб, принимается по [33] для углеродистой стали равным 1;
[σ] – номинальное допускаемое напряжение для стали, принимаемое по [33] для стали 20 при температурах до 200°C равным 140 МПа;
P_вн – избыточное внутреннее давление, равное 1,6 МПа;
D_н – наружный диаметр трубы – 133 мм;
s – толщина стенки трубы – 5 мм;
φ_д – коэффициент снижения прочности сварного шва при расчёте на давление (для электросварных труб), принимается по [33]. С учётом полного провара шва и контроля качества сварки по всей длине неразрушающими методами принят равным 1.
σ_доп = 1,25 cdot 1 cdot sqrt{1,04 cdot (140`МПа)^2 - 0,4 cdot 140`МПа cdot 1,6`МПа cdot left({left(123`мм right)^2} over {2 cdot 128`мм cdot 5`мм cdot 1} + 1 right)} = 173`МПа
Удельная сила трения при бесканальной прокладке определяется по формуле
q_тр = μ cdot left((1-0,5 cdot sin φ) cdot {γ cdot Z cdot π cdot D_из + q_труб} right)	(3.17)

где μ – коэффициент трения, который принимается при ППМ-изоляции 0,38;
φ – угол внутреннего трения грунта, для песка φ = 30° ;
γ – удельный вес грунта, для суглинков плотностью 1400`кг/м³ равен 13730`Н/м³ ;
Z – глубина засыпки по отношению к оси трубы, принимается 0,85 м;
D_из – наружный диаметр теплопровода. Учитывая величину адгезии теплоизоляции к трубе ƒ_адгезии = 0,4`МПа >= 0,15`МПа , принимается равным наружному диаметру изоляции толщиной 60 мм для трубы DN 125, т.е. 253 мм;
q_труб – вес 1 м теплопровода с водой, определяется по формуле
q_труб = left(π over 4 cdot left(D_н - 2 cdot s right)^2 cdot ρ_{H_{2}O} + F_ст cdot ρ_{ст} + π cdot δ_из cdot left(D_н + δ_из right) cdot ρ_{из} right) cdot g	(3.18)

ρ_{H_{2}O} – плотность воды, 1000`кг/м³ ;
ρ_{ст} – плотность стали, 7800`кг/м³ ;
ρ_{из} – плотность изоляции, 300`кг/м³ .
Таким образом, q_труб = left(11,9`кг/м + 15,7`кг/м + 10,9`кг/м right) cdot 9,81`м/с² = 377,4`Н/м .
q_тр = 0,38 cdot left(0,75 cdot {13730`Н/м³ cdot 0,85`м cdot π cdot 253`мм + 377,4`Н/м} right) = 3250`Н/м
L_пред = {173`МПа cdot 2010`мм²} over {3250`Н/м} = 107`м
Максимальная длина теплопровода, на котором при всех видах прокладки устанавливается СКУ, определяется по формуле
L_м^λ = 0,9 cdot 2 cdot λ_{-1} over {α cdot (τ_1р - t_о)} < L_пред	(3.19)

где λ_{-1} – амплитуда осевого хода ( 2 cdot λ_{-1} – полный рабочий ход);
α – коэффициент линейного расширения стали, равный 0,0121`мм/(м cdot К) для стали 20 в диапазоне температур 20÷200°C ([34]).
Для двухсильфонного 2СКУ.ППМ-16-125-260, обладающего осевым ходом 2 cdot λ_{-1} = 260`мм ,
L_м^λ = {0,9 cdot 260`мм} over {0,0121`мм/(м cdot К) cdot (150°C - (-30°C))} = 107`м = L_пред > L_уч2 .
Поскольку прокладка трубопроводов предусматривается на глубине заложения менее 1 м от оси труб до поверхности земли, следует провести проверку теплопроводов на устойчивость.
Осевое сжимающее усилие в защемленном участке прямой трубы с равномерно распределённой вертикальной нагрузкой
N = - left(left(E cdot α cdot (τ_1р - t_монт) - 0,3 cdot σ_раст right) cdot F_ст + P_вн cdot F_вн right)	(3.20)

где E – модуль упругости материала трубы, для стали 20 принимается равным 200 ГПа;
σ_раст – среднее растягивающее окружное напряжение от внутреннего давления, равное в соответствии с 5.1.3.1 [33]
σ_раст = P_вн cdot {{D_н - 2 cdot s} over {2 cdot s cdot φ_д}} = 19,7`МПа	(3.21)

F_вн – площадь действия внутреннего давления
F_вн = π over 4 cdot (D_н - 2 cdot s)^2 = 119`см²	(3.22)

N = - left(left(200`МПа cdot 0,0121`мм over {м cdot К} cdot 170`К - 0,3 cdot 19,7`МПа right) cdot 2010`мм + 1,6`МПа cdot 119`см² right) newline alignl N = -786`кН
Критическое усилие от наиболее невыгодного сочетания воздействий и нагрузок, при котором теплопровод теряет устойчивость, подсчитывается по формуле
R_кр = 1,1 cdot N^2 over {E cdot J} cdot i	(3.23)

где J – момент инерции поперечного сечения трубы,
J = {π over 64 cdot left(D_н^4 - (D_н - 2 cdot s)^4 right)} = 412`см^4	(3.24)

i – начальный изгиб трубы,
i = L_изг / 200	(3.25)

L_изг – длина местного изгиба теплопровода,
L_изг = 0,1 cdot π cdot sqrt{E cdot J over abs N} = 322`мм	(3.26)

R_кр = 1,1 cdot (-786`кН)^2 over {200`МПа cdot 412`см^4} cdot 322`мм / 200 = 1325`Н/м
Вертикальная стабилизирующая нагрузка определяется по формуле
R_ст = q_грунт + q_труб + 2 cdot S_сдвига > R_кр	(3.27)

где q_грунт – вес грунта над теплопроводом,
q_грунт = γ cdot left(Z cdot D_из - 0,125 cdot π cdot D_из^2 right) = 2607`Н/м	(3.28)

S_сдвига – сдвигающая сила, возникающая в результате действия давления грунта в состоянии покоя:
S_сдвига = 0,5 cdot γ cdot Z^2 cdot (1-sin φ) cdot tg φ = 1430`Н/м	(3.29)

R_ст = 2607`Н/м + 377`Н/м + 2 cdot 1430`Н/м = 5844`Н/м > R_кр .
Таким образом, на каждом трубопроводе участка 2 необходимо установить одно двухсильфонное компенсирующее устройство 2СКУ.ППМ‑16‑125‑260, имеющее осевой ход 2 cdot λ_{-1} = 260`мм , осевую жёсткость C_λ = 170`кН/м , массу 139 кг, длину в состоянии поставки L_СК = 1450`мм , эффективную площадь S_эф = 206`см² , коэффициент местного сопротивления ζ = 0,440 . Устройство устанавливается в середине участка.
Расчётное перемещение компенсатора составит
ΔL = {α cdot L_уч2 cdot (τ_1р - t_о)} = 0,0121`мм/(м cdot К) cdot 96,5`м cdot (150°C - (-30°C)) = 210`мм	(3.30)

Величина предварительной (монтажной) деформации осевого СКУ, устанавливаемого на участке трубопровода, определяется по формуле
ΔL_монт = L_уч cdot α cdot (0,5 cdot (τ_1р + t_о) - t_монт)	(3.31)

Монтажная длина СКУ определяется по формуле
L_монт = L_СК+ΔL_монт	(3.32)

Величины монтажной растяжки и монтажная длина СКУ представлены в таблице 3.7.
Таблица 3.7. Величины предварительной (монтажной) деформации ΔL_монт и монтажных длин L_монт осевого СКУ в зависимости от температуры наружного воздуха, при которой ведётся монтаж.
t_монт , °C	ΔL_монт , мм	L_монт , мм
-10	82	1532
-5	76	1526
0	70	1520
5	64	1514
10	58	1508
15	53	1503
20	47	1497
25	41	1491
30	35	1485

## Расчёт угла поворота трассы на самокомпенсацию
Использование углов поворота теплотрассы для самокомпенсации позволяет повысить надёжность и снизить затраты при строительстве и эксплуатации тепловых сетей. Участки трубопроводов с самокомпенсацией наиболее надёжны в эксплуатации, не имеют утечек теплоносителя и не требуют регулярного наблюдения за работой.
Расчёт участка 4 (DN 65) с углами поворота УП1 и УП2 (участок Z‑образной формы с прямыми углами, длина вылета H = 20`м ) производится в соответствии с методикой приложения 4 [35].
Схема участка приведена на рисунке 3.3.

32

H=20

30

L=62

УТ3кв

УП1

УП2
Рисунок 3.3. Схема участка к расчёту на самокомпенсацию
Критерием прочности является допускаемое компенсационное напряжение σ_доп (формула 3.16), равное
σ_доп = 1,25 cdot 1 cdot sqrt{1,04 cdot (140`МПа)^2 - 0,4 cdot 140`МПа cdot 1,6`МПа cdot left({left(66`мм right)^2} over {2 cdot 71`мм cdot 5`мм cdot 1} + 1 right)} = 176`МПа
Взаимодействие трубопровода с грунтом характеризуется:
параметром β
β = nroot{4}{k_о cdot D_н over {4 cdot E cdot J}}	(3.33)

где расчётный коэффициент постели k_о определяется по формуле
k_о = k_{о`и} cdot k_{о`гр} over {k_{о`и} + k_{о`гр}}	(3.34)

а коэффициенты постели материала изоляции k_{о`и} и грунта k_{о`гр} принимаются по таблице 4.1 [35]: k_{о`и} = 5÷15`Н/м³ для ППМИ при температурах 100÷20°C, k_{о`гр} = 5÷50`Н/м³ для увлажнённых суглинков, k_о находится в пределах 2,5÷11,5`Н/м³ ;
момент инерции J трубы 76×5 в соответствии с формулой 3.24 равен 70,6`см^4 ; таким образом, β = 0,024÷0,035`м^-1 . Принимаем значение β = 0,03`м^-1 ;
гиперболо-тригонометрическими функциями ν_1 , ν_2 , ..., ν_4 , значения которых для участка длиной х определяются по формулам
ν_1 = {MQ - PN} over {M^2 - QN} ; ν_2 = {N} over {M^2 - QN} ; ν_3 = {Q^2 - PM} over {M^2 - QN} ; ν_4 = {M} over {M^2 - QN}	(3.35)

где
P = cos (β cdot x) cdot ch (β cdot x) ; Q = 1/2 cdot (sin (β cdot x) cdot ch (β cdot x) + cos (β cdot x) cdot sh (β cdot x)) ; M = 1/2 cdot sin (β cdot x) cdot sh (β cdot x) ; N = 1/4 cdot (sin (β cdot x) cdot ch (β cdot x) - cos (β cdot x) cdot sh (β cdot x))	(3.36)

При расчёте Z‑образного участка с вылетом длиной H определяются параметры a и b:
a = 2 cdot (ν_1H + ν_2H + 2) over {ν_3H + ν_4H} ; b = {ν_1H + ν_2H} over {ν_3H + ν_4H}	(3.37)

где ν_1H , ν_2H , ..., ν_4H – функции ν_1 , ν_2 , ..., ν_4 , определяемые для значений x = H .
При H < 3/β длина компенсируемого участка
L <= σ_доп over {E cdot β^2 cdot D_н cdot α cdot (τ_1р - t_о)} cdot a - H cdot b	(3.38)

При H > 3/β
L <= 4 cdot σ_доп over {E cdot β^2 cdot D_н cdot α cdot (τ_1р - t_о)} - H	(3.39)

β cdot H = 0,6° ; P = 1 ; Q = 1,047 cdot 10^-2 ; M = 5,483 cdot 10^-5 ; N = 1,914 cdot 10^-7 .
ν_1H = 381,97 ; ν_2H = 190,99 ; ν_3H = 54713 ; ν_4H = 54713 ; a = 1,051 cdot 10^-2 ; b = 5,236 cdot 10^-3 .
H = 20`м < 3/β = 100`м , следовательно, используется формула 3.38.
L <= {176`МПа cdot 1,051 cdot 10^-2} over {200`ГПа cdot (0,03`м^-1)^2 cdot 76`мм cdot 0,0121`мм/(м cdot К) cdot (150°C - (-30°C))} - 20`м cdot 5,236 cdot 10^-3 newline alignl L <= 62`м
Наиболее эффективным является расположение компенсатора в середине компенсируемого участка.
Расчётные перемещения в углах поворота (формула 3.30):
ΔL = 0,0121`мм/(м cdot К) cdot 32`м cdot (150°C - (-30°C)) = 70`мм
## Расчёт усилий на подвижную и неподвижную опоры
Подвижные опоры в проекте приняты при прокладке трубопроводов в футлярах или каналах при пересечении с автодорогами, проездами и в иных случаях, когда бесканальная прокладка не допускается нормами. При прокладке в футлярах применяются скользящие опоры типа 010.ОПХ‑Ф по [31].
Неподвижные опоры при бесканальной прокладке применяются при необходимости ограничить продольные перемещения (например, в местах ответвлений при невозможности устройства ответвлений в местах мнимых опор), а также для снижения нагрузок на арматуру и оборудование (например, при вводе в здание или при выходе из ЦТП, если длина прямого участка превышает 12 м). В проекте приняты щитовые железобетонные неподвижные опоры типа 011.НО‑2 по [31].
Определение расстояний между промежуточными опорами для прокладки в футляре на участке 3 (108×5) производится в соответствии с [36].
Максимальная длина промежуточного пролёта из условий прочности
l_ср <= sqrt {12 cdot [σ_q] cdot W cdot φ_и over {0,8 cdot q_труб}}	(3.40)

где W – момент сопротивления сечения трубы изгибу:
W = π cdot D_н^3 over 32 cdot left(1 - left({D_н - 2 cdot s} over D_н right)^4 right)	(3.41)

[σ_q] – эквивалентное напряжение от действия весовой нагрузки, для рабочего состояния
[σ_q] = 1,1 cdot [σ] - [σ_zP]	(3.42)

для режима испытаний
[σ_q] = 1,5 cdot [σ] - [σ_zP]	(3.43)

[σ_zP] – продольные напряжения
[σ_zP] = P cdot (D_н - 2 cdot s)^2 over {4 cdot φ_и cdot (D_н - s) cdot s}	(3.44)

причём для режима испытаний вместо P подставляется P_исп = 1,25 cdot P .
Для рабочего состояния
[σ_zP]_р = {1,6`МПа} cdot (108`мм - 2 cdot 5`мм)^2 over {4 cdot 1 cdot (108`мм - 5`мм) cdot 5`мм} = 7,5`МПа , [σ_q] = 1,1 cdot 140`МПа - 7,5`МПа = 146`МПа
Для режима испытаний
[σ_zP]_и = {2`МПа} cdot (108`мм - 2 cdot 5`мм)^2 over {4 cdot 1 cdot (108`мм - 5`мм) cdot 5`мм} = 9,3`МПа , [σ_q] = 1,5 cdot 140`МПа - 9,3`МПа = 200`МПа
В качестве расчётного значения принимаем наименьшее: [σ_q] = 146`МПа .
W = π cdot (108`мм)^3 over 32 cdot left(1 - left({108`мм - 2 cdot 5`мм} over {108`мм} right)^4 right) = 39,8`см³
q_труб определяется по формуле 3.18: q_труб = 373,5`Н/м
l_ср <= sqrt {12 cdot {146`МПа} cdot {39,8`см³} cdot 1 over {0,8 cdot 373,5`Н/м}} = 15,3`м
Расчёт по условию жёсткости (провисания) трубопровода производится путём решения системы нелинейных уравнений, отражающих недопущение образования обратного уклона, который может привести к созданию «мешков» при остывании трубопровода:
left lbrace alignl stack{ {alignc q_труб} over {24 cdot E cdot J} cdot left(l_ср^2 cdot x^2 - 2 cdot l_ср cdot x^3 + x^4 right) - i cdot x = 0,02 cdot DN # {alignc q_труб} over {24 cdot E cdot J} cdot left(2 cdot l_ср^2 cdot x - 6 cdot l_ср cdot x^2 + 4 cdot x^3 right) - i = 0 } right none	(3.45)

где i = h / l_ср – уклон трубопровода, принимается для наихудшего случая равным минимальному значению согласно [10] 0,002;
0,02 cdot DN = 2`мм – нормативное значение прогиба Δ_max согласно [5].
Момент инерции поперечного сечения трубы (формула 3.24) J = 215`см^4 .
После замены переменной y = x/l_ср l_ср выражается из второго уравнения:
l_ср = nroot{3}{{12 cdot E cdot J cdot i}over{q_труб cdot y cdot (1-y) cdot (1-2 cdot y)}}	(3.46)

После подстановки этой формулы в первое уравнение и преобразований получается следующее уравнение:
y cdot (3 cdot y - 1) over 2 - {0,02 cdot DN cdot (1-2 cdot y)} over i cdot nroot{3}{{q_труб cdot y cdot (1-y) cdot (1-2 cdot y)}over{12 cdot E cdot J cdot i}} = 0	(3.47)

Это уравнение решается численными методами (например, методом Ньютона), для чего можно использовать математические пакеты или надстройку «Поиск решения» программы MS Excel. В результате решения получается y = 0,384 и l_ср = 7,9`м .
В качестве расчётного значения принимается наименьшее по условиям прочности и жёсткости: l_ср = 7,9`м . Длина крайнего пролёта
l_кр = 0,8 cdot l_ср = 6,3`м	(3.48)

Схема к расчёту представлена на рисунке 3.4.

lср

qтруб

x

Δmax

h
Рисунок 3.4. Схема участка к расчёту расстояний между промежуточными опорами
Вертикальная нагрузка на подвижные опоры при подземной прокладке включает только весовую нагрузку от одного пролёта трубы, тепловой изоляции и теплоносителя:
Q_верт = q_труб cdot L_ср = 373,5`Н/м cdot 7,9`м = 2,95`кН	(3.49)

В рассматриваемом случае перемещение происходит строго вдоль футляра, боковые перемещения отсутствуют. При этом горизонтальная нагрузка от сил трения на подвижные опоры трубопровода определяется по формуле
Q_гориз = Q_верт cdot μ = 2,95`кН cdot 0,3 = 0,89`кН	(3.50)

где μ = 0,3 – коэффициент трения сталь по стали.
При определении расчётных нагрузок на неподвижные опоры при бесканальной прокладке следует учитывать влияние следующих составляющих:
- распорного усилия сильфонных компенсаторов Q_р ;
- осевой жёсткости СК Q_ж ;
- усилия от трения теплопровода о грунт Q_тр ;
- усилия от напряжения, возникающего в прямолинейном участке защемленного теплопровода при критических отказах, связанных с нерасчётным похолоданием Q_ос ;
- неуравновешенных сил внутреннего давления Q_н ;
- упругой деформации гибких компенсаторов или самокомпенсации.
Нагрузка на неподвижные опоры должна приниматься по наибольшей горизонтальной осевой и боковой нагрузке от сочетания перечисленных сил при любом рабочем режиме теплопровода и при гидравлических испытаниях.
Расчёт нагрузок произведён в соответствии с [28] для неподвижной опоры в камере УТ2кв.
Распорное усилие сильфонного компенсатора от внутреннего давления выбирается с учётом пробного давления и определяется по формуле
Q_р = 1,25 cdot PN cdot S_эф	(3.51)

Усилие, возникающее вследствие противодействию осевой жёсткости СК, определяется как
Q_ж = C_λ cdot λ_{-1}	(3.52)

Сила трения о грунт при бесканальной прокладке определяется как
Q_тр = q_тр cdot L_уч	(3.53)

Сила от напряжения, возникающего в защемлённом прямолинейном участке опорожнённого теплопровода при критических отказах, связанных с нерасчётным похолоданием
Q_ос = α cdot E cdot (t_о - t_min) cdot F_ст	(3.54)

где t_min – абсолютная минимальная температура воздуха, зафиксированная в регионе, для г.Иваново равна -45°C .
Равнодействующая неуравновешенных сил внутреннего давления
Q_н = 1,25 cdot PN cdot {π over 4} cdot (D_{вн,л}^2 - D_{вн,п}^2)	(3.55)

где D_{вн,л} , D_{вн,п} – внутренние диаметры соответственно участков слева и справа от опоры.
Схема к расчёту представлена на рисунке 3.5.

НО
УТ2кв

2СКУ.ППМ-16-125-260

УТ3кв

УТ1кв
2×133×5
48 м

2×108×5
50 м

2СКУ.ППМ-25-100-240

Рисунок 3.5. Схема участка к расчёту нагрузок на неподвижные опоры
Горизонтальную осевую нагрузку на промежуточную неподвижную опору трубы следует определять как разность сумм сил, действующих с каждой стороны опоры; при этом меньшая сумма сил, за исключением неуравновешенных сил внутреннего давления, распорных усилий и жёсткости сильфонных компенсаторов, принимается с коэффициентом 0,7.
При определении суммарных нагрузок на опоры трубопроводов жёсткость сильфонных компенсаторов следует принимать с учётом допускаемых техническими условиями на компенсаторы предельных отклонений величин жёсткости.
Когда суммы сил, действующих с каждой стороны промежуточной неподвижной опоры, одинаковы, горизонтальная осевая нагрузка на опору определяется как сумма сил, действующих с одной стороны опоры, с коэффициентом 0,3.
Горизонтальную боковую нагрузку на неподвижную опору трубы следует учитывать при поворотах трассы и от ответвлений трубопроводов.
Расчётная осевая нагрузка на опору
Q = max left lbrace stack{2 cdot (Q_{р,л} + Q_{ж,л} + Q_{тр,л} + Q_{р,п} + Q_{ж,п} + 0,7 cdot Q_{тр,п} + Q_н) # {alignl 2 cdot (Q_{ж,л} + Q_{ос,л} + Q_{ж,п} + Q_{ос,п})}} right none	(3.56)

Боковая нагрузка на опору не учитывается, так как нет изгибов трубопроводов, а нагрузка от ответвления воспринимается грунтом. Вертикальная нагрузка не учитывается (воспринимается грунтом).
Положительное направление действия силы принимаем от УТ1кв к УТ3кв.
Расчёт нагрузок на опору сведён в таблицу 3.8.
Таблица 3.8. Расчётные нагрузки на неподвижную опору в зависимости от условий работы трубопроводов
Режим	Q_{р,л} , кН	Q_{ж,л} , кН	Q_{тр,л} , кН	Q_{ос,л} , кН	Q_{р,п} , кН	Q_{ж,п} , кН	Q_{тр,п} , кН	Q_{ос,п} , кН	Q_{н} , кН	Q_{} , кН
Нагрев	41,2	22,1	156,0	0,0	-26,6	-33,5	-145,5	0,0	9,5	133,7
Охлаждение	41,2	-5,4	-156,0	0,0	-26,6	8,9	145,5	0,0	9,5	-53,2
Критический отказ	0,0	-22,1	0,0	-73,0	0,0	33,5	0,0	58,8	0,0	-5,6
Расчётная осевая нагрузка, кН										133,7

Принимается к установке щитовая опора 011.НО‑2‑125‑36 по [31].
## Расчёт и подбор диаметров спускников и воздушников
В соответствии с [10], в нижних точках трубопроводов водяных тепловых сетей, а также секционируемых участков необходимо предусматривать штуцеры с запорной арматурой для спуска воды (спускные устройства).
Секционирующие задвижки устанавливаются на трубопроводах DN>=100 на расстоянии не более 1000 м.
Спускные устройства водяных тепловых сетей следует предусматривать, исходя из обеспечения продолжительности спуска воды и заполнения секционированного участка (одного трубопровода) для трубопроводов DN<=300 не более 2 часов.
В высших точках трубопроводов тепловых сетей, в том числе на каждом секционируемом участке, должны предусматриваться штуцеры с запорной арматурой для выпуска воздуха (воздушники). В узлах трубопроводов на ответвлениях до задвижек и в местных изгибах трубопроводов высотой менее 1 м устройства для выпуска воздуха можно не предусматривать.
Расчёт произведён для участка УТ1кв-УТ6кв в соответствии с методикой приложений 9 и 10 [12].
Высокая точка на участке расположена в камере УТ6кв, низкая – в камере УТ1кв.
В соответствии с таблицей 1 приложения 10 [12], для трубопроводов DN 100÷150 предусматривается штуцер и запорная арматура для выпуска воздуха DN 20, устанавливаемые в камере УТ6кв.
Диаметр штуцера и запорной арматуры для спуска воды из секционируемого участка трубопровода водяных тепловых сетей, имеющего уклон в одном направлении, следует определять по формуле
d = d_"red" cdot m cdot n cdot nroot {4} {Σl over {i_"red"}}	(3.57)

где d_"red" , Σl, i_"red" – соответственно приведённый диаметр, общая длина и приведённый уклон секционируемого участка трубопровода:
d_"red" = {Σ d_k cdot l_k} over Σl	(3.58)

i_"red" = {Σ i_k cdot l_k} over Σl	(3.59)

где l_k – длины отдельных участков трубопровода с диаметрами d_k при уклонах i_k ;
m – коэффициент расхода арматуры, принимаемый для запорных клапанов равным 0,0144;
n – коэффициент, зависящий от времени спуска воды t: при t = 2`ч n = 0,72 .
Σl = 345`м
d_"red" = {123`мм cdot 74,2`м + 98`мм cdot 194,3`м + 79`мм cdot 50,8`м + 50`мм cdot 25,7`м} over {345`м} = 97`мм
i_"red" = {0,013 cdot 16,7`м + 0,002 cdot 144,9`м + 0,004 cdot 22,6`м + 0,01 cdot 146,6`м + 0,006 cdot 14,2`м} over {345`м} = 0,006
d = 97`мм cdot 0,0144 cdot 0,72 cdot nroot {4} {{345`м} over {0,006}} = 16`мм
Пункт 14.13 [10] предписывает принимать диаметр спускных устройств не менее 25 мм. В соответствии с рекомендацией таблицы приложения 9 [12] для трубопроводов DN 80÷125, для спуска воды в камере УТ1кв принимаются штуцеры и запорная арматура DN 40.