Diagnostique du transformateur
Chapitre 7
Données de référence

---
Objectif
- Lister les essais dépisteurs
- Grouper les essais par composantes cibles
- Établir les fréquences des essais

---
Introduction
Les données de référence :
- Établir des valeurs de base ou de comparaison
- Proviennent
  - De données de champs
  - Campagnes de récoltes d’information auprès d’usager
  - D’essais en laboratoire
  - Statistique
Provenance principale: IEEE, CEI, Doble,

---
Essais physico-chimiques
- Essais reliés aux propriétés de l'huile, Norme D3487, tab 19, pg 99.
- Tests sont décrient en Annexe 2.
  - facteur de puissance
  - rigidité diélectrique, D877 et D1816
  - gazage
  - claquage par impulsion
  - contenue en eau
  - acidité
  - soufre corrosif
  - contenu antioxydant (DBPC)
  - stabilité à l'oxydation
  - tension interfaciale
  - couleur
  - examen visuel
  - point d'écoulement, d'éclair, d'aniline, viscosité et densité

---
Huile en vrac
- Fournit par le raffineur et acheté par les manufacturiers de transformateurs, ou compagnies fournisseurs d’énergie électrique
- Tableau20 (pg. 100) et 21 (pg.101) liste les normes et les valeurs minimales à rencontrer, lors de la sélection d’une huile et l’achat en vrac. (Correction Soufre Corrosif D1275B)
- Ces essais qualifient l’huile dans son ensemble.
- Lorsque l’huile est qualifié, on applique des essais dépisteurs, il n’est pas nécessaire d’appliquer tout le spectre des essais

---
Comment la norme TI a été établie
Acidité vs Boue
Acidité (mg/KOH/g)	Pourcentage du sondage (500 transformateurs)	Unités trouvés avec de la boue dans la cuve
moins de 0.10	0	0
moins de 0.20	38	190
moins de 0.60	72	360
Tension interfaciale vs boue
IFT (Dynes/cm)	Pourcentage du sondage (500 transformateurs)	Unités trouvés avec de la boue dans la cuve
plus de 14	85	425
plus de 16	69	345
plus de 18	35	175
plus de 20	33	165
plus de 22	30	150
plus de 24	0	0

---
Comparaison avec tableau précédent
Groupe d'âge en fonction de TI et nombre d'échantillons.

---
Comparaison avec tableau précédent, suite
Groupe d'âge en fonction de l'acidité et nombre d'échantillons.

---
Acceptabilité à la mise sous tension C57.106-2002 avant mise sous-tension
Propriétés	Voltage				Normes
	<69kV	69 - 230kV	230 - 345kV	>345kV
Rigidité diélectrique min.	25	30	32	35	D1816-1mm
Rigidité diélectrique min.	45	52	55	60	D1816-2mm
Facteur de puissance 25°C	0.05	0.05	0.05	0.05	D924
Facteur de puissance 100°C	0.40	0.40	0.30	0.30	D924
Tension interfaciale min.	38	38	38	38	D971
Acidité maximum	0.015	0.015	0.015	0.015	D974
Contenu en eau maximum	20	10	10	10	D1533
Couleur	1.0	1.0	1.0	0.5	D1500
Total gaz dissous (%)	--	--	0.5	0.5	D2945
Visuel	brillant et claire	brillant et claire	brillant et claire	brillant et claire	D1524
Ne s'applique pas pour les transformateurs ou les compartiments à respiration libre

---
Acceptabilité à la mise sous tension C57.106-2002 en service
Propriétés	Voltage				Normes
	<69kV	69 - 230kV	>230kV
Rigidité diélectrique min.	23	28	30		D1816-1mm
Rigidité diélectrique min.	40	47	50		D1816-2mm
Facteur de puissance 25°C	0.5	0.5	0.5		D924
Facteur de puissance 100°C	5.0	5.0	5.0		D924
Tension interfaciale min.	25	30	32		D971
Acidité maximum	0.2	0.15	0.1		D974
Contenu en eau maximum(1)	27	12	10		D1533
Couleur	--	--	--		D1500
Total gaz dissous (%)	--	--	--		D2945
Visuel	--	--	--		D1524
(1) 50°C température moyenne des enroulements

---
Exemple de norme adapté par une industrie lourde Normes d’acceptabilité en service
Essais	Huile neuve			Huile usagée			Valeur
	réception	>200kV	<200kV	>200kV	<200kV	Après filtration	type
Diélec., D1816, 2mm	---	40	35	25	20	30	Min.
Diélec,. D877	28	40	35	30	25	30	Min.
Acidité D974	0.01	0.01	0.01	0.1	0.1	0.02	Max
Tension interfaciale D971	40	35	35	28	21	35	Min.
Fac. de puis. 25C, D924	---	---	---	0.05	0.05	0.01	Max
Fac. de puis. 100C, D924	3.0	3.0	3.0	---	---	---	Max
Couleur, Disj., D1500	.5	.5	.5	3.0	3.0	2.0	Max
Couleur, TX, D1500	.5	.5	.5	2.0	2.5	1.5	Max
Visuel, D1524	clair	clair	clair	clair	clair	clair	Max
Eau D1533	30	10	25	20	25	10	Max
DBPC, ( %), D2668	.08	.08	.08	.02	.02	0	Min
DBPC, ( %), D2668	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	Max

---
Humidité à la sortie de l’usine
Température moyenne	Valeurs maximales suggérées
	< 69kV	69 - 230kV	> 230kV
50°C	7 ppm	2 ppm	2 ppm
60°C	12 ppm	4 ppm	4 ppm
70°C	20 ppm	7 ppm	7 ppm
Saturation de l'eau	6%	2%	2%
Humidité papier	1%	0.5%	0.5%

---
Huile Silicone
Propriétés ou essais	Limites acceptables
	Neuve	En service		Méthodes
Rigidité diélectrique (kV)	>35	>25		D877
Acidité mg (KOH/gm)	<0.01	--		D974
Tension interfaciale				D971
Facteur de puissance (%) 25C	<0.01			D924
100C	<0.15
Couleur	15			D2129
Visuel	Clair			D1524
Eau (ppm)	<70			D1533
Humidité papier (%) <69kV	--			--
Humidité papier (%) 69 - 230kV	--			--
Humidité papier (%) >230kV	--			--
Densité	.957-.964			D1298

---
Densité du silicone
Silicone et eau se croisent!
Densité eau : 1.0
Densité silicone : 0.96
Densité glace : 0.87-0.93

---
Huile R-Temp
Propriétés ou essais	Limites acceptables
	Neuve	En service		Méthodes
Rigidité diélectrique (kV)	>56			D1816 2mm
Acidité mg (KOH/gm)	<0.005			D974
Tension interfaciale	>40			D971
Facteur de puissance (%) 25C				D924
100C	<0.1
Couleur	3.5			D1524
Visuel	Clair			D1524
Eau (ppm)	<30			D1533
Humidité papier (%) <69kV				--
Humidité papier (%) 69 - 230kV				--
Humidité papier (%) >230kV				--
Densité	0.87			D1298

---
Ester naturel neuve selon le fabricant
Propriétés ou essais	Limites
	Acceptable	Douteux	Mauvais	Méthode d’essai ASTM
Rigidité diélectrique (kV)	>35			D1816 2mm
Rigidité diélectrique (kV)				D877
Acidité mg (KOH/gm)	<0.06			D974
Tension interfaciale				D971
Facteur de puissance 25°C	<0.2			D924
100°C	<4.0
Couleur	<1.0			D1524
Visuel	Brillant et clair			D1524
Eau (ppm)1	<200			D1533
Humidité papier (%) < 69kV				--
Humidité papier (%) 69-230kV				--
Humidité papier (%) > 230kV				--
Densité	<0.96			D1298
Soufre corrosif	Non corrosif			D1275B

---
Ester naturel neuve (C57-147)
Propriétés ou essais	Limites acceptables, neuve
	<69kV	69 - 230kV	230-345kV	Méthodes
Rigidité diélectrique (kV)	25 / 45	30 / 52	32 / 55	D1816 1mm / D1816 2mm
Acidité mg (KOH/gm)	<0.06	<0.06	<0.06	D974
Tension interfaciale				D971
Facteur de puissance (%) 25C	<0.5	<0.5	<0.5	D924
100C	--	--	--
Couleur	L1.0	L1.0	L1.0	D1500
Visuel	Brillant et clair	Brillant et clair	Brillant et clair	D1524
Eau (ppm)	<300	<150	<100	D1533
Humidité papier (%) <69kV				--
Humidité papier (%) 69 - 230kV				--
Humidité papier (%) >230kV				--
Densité	<0.96	<0.96	<0.96	D1298

---
Ester naturel en service (C57-147)
Propriétés ou essais	Limites acceptables, neuve
	<69kV	69 - 230kV	>230	Méthodes
Rigidité diélectrique (kV)	23 / 40	28 / 47	30 / 50	D1816 1mm / D1816 2mm
Acidité mg (KOH/gm)	<0.06	<0.06	<0.06	D974
Tension interfaciale				D971
Facteur de puissance (%) 25C	Pas suffisamment historique			D924
100C	--	--	--
Couleur	L1.0	L1.0	L1.0	D1500
Visuel	Brillant et clair	Brillant et clair	Brillant et clair	D1524
Eau (ppm)	<300	<150	<100	D1533
Humidité papier (%) <69kV				--
Humidité papier (%) 69 - 230kV				--
Humidité papier (%) >230kV				--
Densité	<0.96	<0.96	<0.96	D1298

---
Comparaison des fluides isolants
Fluide	DGA	Physico-chimique	Furanne	Autre
Silicone	Différent, voir texte	Haute solubilité de l’eau	Similaire	--
R-Temp	Ratio identique. Interprétation identique.	Haute solubilité de l’eau	Similaire	--
Huile végétale, haut oléique	Ratio similaire. Beaucoup plus d’éthane pour thermique. Moins de CO-CO2 que bas oléique	Très haute solubilité de l’eau. / Couleur change plus rapidement	Environ 10x plus petite concentration	Vieillissement cellulose plus lent que minéral et bas oléique
Huile végétale, bas oléique	Ratio similaire. Beaucoup plus d’éthane pour thermique. Plus de CO-CO2 que haut oléique	Très haute solubilité de l’eau. / Couleur change plus rapidement	Environ 10x plus petite concentration	Vieillissement cellulose plus lent que minérale et plus élevé que haut oléique
Huile végétale synthétique	Ratio similaire	Très haute solubilité de l’eau / Couleur change plus rapidement	Environ 10x plus petite concentration	Activité PD de base plus élevé. / Vieillissement cellulose plus lent
HMWH	Ratio similaire	Haute solubilité de l’eau	Similaire

---
Essais gaz dissous
Tous les essais reliés aux gaz que l’on retrouve dissout dans
Le fluide isolant.

---
Limite des gaz dissous huile minérale selon C57.104-2008
ÉTAT	Concentrations (ppm)
	H2	CH4	C2H2	C2H4	C2H6	CO	CO2	TDCG
	hydrogène	méthane	acétylène	éthylène	éthane	monoxyde de carbone	bioxyde de carbone
Normal	<100	<120	<1	<50	<65	<350	<2500	<686
Alerte	100-700	120-400	1-5	50-100	65-100	350-570	2500-4000	686-1920
Alarme	700-1800	400-1000	5-35	100-200	100-150	570-1400	4000-10000	1920-4630
Danger	>1800	>1000	>35	>200	>150	>1400	>10000	>4630

---
Limite normale des gaz selon CEI 60599-1999
Type	Concentrations (ppm)
	H2	CH4	C2H2	C2H4	C2H6	CO	CO2	TDCG
	hydrogène	méthane	acétylène	éthylène	éthane	monoxyde de carbone	bioxyde de carbone
Distribution	100	50	5	50	50	200	5000	ns
Fournaise	200	150	ns	200	150	800	6000	ns
TC	6-300	11-120	1-5	3-40	7-130	250-1100	800-4000	ns
TT	70-1000	---	4-16	20-30	---	---	---	ns

---
Limite normale des gaz dissout huile minérale traversée et câble selon CEI
Type	Concentrations (ppm)
	H2	CH4	C2H2	C2H4	C2H6	CO	CO2	TDCG
	hydrogène	méthane	acétylène	éthylène	éthane	monoxyde de carbone	bioxyde de carbone
Traversée (normale)	140	40	2	30	70	1000	3400	SO
Câble (normale)	150-500	5-30	2-10	3-20	10-25	40-100	220-500	SO

---
Gaz dissous huile minérale Taux d’augmentation PC57-104
	TDCG (ppm)	Taux de génération / %/jour (ml/jour)	Actions suggérées
			Intervalle d’échantillonnage	Consigne d’action
Alarme	>1900	>7 (133)	Journalier	Surveillance extrême : Planifier arrêt
		<7 (133)	Hebdomadaire
Alerte	700-1900	>7 (133)	Journalier	Surveillance : Vérifier effet de la charge
		3 – 7 (57-133)	Hebdomadaire
		0.5 – 3 (9.5 – 57)	Mensuel
Normal	<700	0.3 – 0.5 (2.1 – 3.5)	Mensuel	Normal
size 12{ ital "taux"= { { \( ital "ppm"2 - ital "ppm"1 \) * "100"} over { \( ital "Date"2 - ital "Date"1 \) * ital "ppm"1} } "%/" ital "jour"} {}

---
Gaz dissous Silicone selon C57.146-2005
(ppm)	H2	CH4	C2H2	C2H4	C2H6	CO	CO2	TDCG
Limite 1	200	100	1	30	30	3000	30000	3400
Limite 2	240	125	2	40	40	3400	34000	3900
Limite 3	400	200	3	60	60	6000	60000	6700
Taux (ppm/mois)	20	10	0.1	3	3	300	1500	na
Note 1 – La table suppose qu’aucun résultats de DGA est disponible et qu’aucun historique existe. Si des résultats précédent sont disponibles, ces limites devrait être revue pour déterminer l’existence d’un défaut actifs. / Note 2- Considérer la variabilité des résultats du aux laboratoires. / Note 3 – Niveau inférieur à 1 sont des valeurs normales opération.

---
Gaz dissous Ester synt. selon PC57.155-2013 proposée
(ppm)	H2	CH4	C2H2	C2H4	C2H6	CO	CO2	TDCG
Limite 1	64	104	13	150	124	1344	30000	1799
Limite 2	88	144	42	230	474	1541	10780	2519
Limite 3	100	179	51	325	592	1736	11473	2983
Taux (ppm/mois)	6	10	1	15	12	134	96	--
Note 1 – La table suppose qu’aucun résultats de DGA est disponible et qu’aucun historique existe. Si des résultats précédent sont disponibles, ces limites devrait être revue pour déterminer l’existence d’un défaut actifs. / Note 2- Considérer la variabilité des résultats du aux laboratoires. / Note 3 – Niveau inférieur à 1 sont des valeurs normales opération.

---
Gaz dissous Ester naturel, bas oléique selon PC57.155-2013 proposée
(ppm)	H2	CH4	C2H2	C2H4	C2H6	CO	CO2	TDCG
Limite 1	112	20	1	18	232	161	2923	544
Limite 2	171	41	3	36	389	462	5001	1102
Limite 3	288	111	10	118	841	1471	9933	2839
Taux (ppm/mois)	11	2	0.1	1.8	23	16	31	--
Note 1 – La table suppose qu’aucun résultats de DGA est disponible et qu’aucun historique existe. Si des résultats précédent sont disponibles, ces limites devrait être revue pour déterminer l’existence d’un défaut actifs. / Note 2- Considérer la variabilité des résultats du aux laboratoires. / Note 3 – Niveau inférieur à 1 sont des valeurs normales opération.

---
Gaz dissous Ester naturel, oléique élevé selon PC57.155-2013 proposée
(ppm)	H2	CH4	C2H2	C2H4	C2H6	CO	CO2	TDCG
Limite 1	35	25	0	16	58	497	4391	631
Limite 2	60	37	0	40	131	715	7677	983
Limite 3	126	45	3	46	175	1335	8659	1730
Taux (ppm/mois)	3.5	2.5	0	1.6	5.8	50	44	--
Note 1 – La table suppose qu’aucun résultats de DGA est disponible et qu’aucun historique existe. Si des résultats précédent sont disponibles, ces limites devrait être revue pour déterminer l’existence d’un défaut actifs. / Note 2- Considérer la variabilité des résultats du aux laboratoires. / Note 3 – Niveau inférieur à 1 sont des valeurs normales opération.

---
Formation de gaz spontané (stray gassing)
ref :Atanasova-Hoehlein - Siemens
- Peut se produire dans tous les type de fluides
- Stimulé par la présence de passivateur (Irgamet 39)
- L’addition de DBPC réduit les gaz spontanés
- Huile minéral : hydrogène, éthane, méthane et CO
- Ester synthétique : éthylène et CO
- Ester naturel : hydrogène, éthane et CO
- Silicone : hydrogène et méthane
- Remédie en éliminant l’oxygène
- Se distingue des défaillance par l’étude de la tendance.

---
Formation de gaz spontané, ester naturel et huile minérale (stray gassing)
PC57.155/D4, -2013
Fluide	CO	H2	CH4	C2H6	C2H4	C2H2	CO2	O2	N2
Tournesol	91	107	21	839	2	0	7	4270	82200
Soya	368	1673	56	1293	14	0	3147	9950	71600
H. Minéral	31	121	12	3	1	0	185	799	86843
Selon la méthode ASTM 7150

---
Formation de gaz spontané, ester naturel exposé à la lumière fluorescent (stray gassing)
PC57.155/D4, -2013
	H2	CH4	C2H6	C2H4	C2H2	CO	CO2
Soya	505	50	1550	14	0	277	1002
Selon la méthode ASTM 7150 modifiée. Fluide à 120°C 24 heures

---
Papier
Degré de Polymérisation est la meilleur méthode, mais un prélèvement direct? Plutôt difficile mais faisable.
Méthode indirecte par l'analyse des furannes. Surveiller offset des furannes causé les points chauds.
Furannes :
<100ppb : normal
> 250pp : signe de dégradation
Si Degré de Polymérisation < 200 et furannes > 1000  risque de défaillance est élevé. Il faut considérer l’historique et les autres accessoires.

---
Bobinage tan & et capacitance
Permet d'obtenir une évaluation de l'isolation des bobinages
IEC n'est pas systématique alors IEEE l'est.
Doit utiliser des tableaux pour compenser la température et le type de fluide isolant.
Pas de règle défini pour obtenir les tableaux de compensation, il faut y aller par compilation des résultats.

---
Facteur de puissance enroulement CHL à la MES

---
Facteur de puissance enroulement CHL à la MES

---
Résistance d’isolation, CHL
Tient compte du BIL
size 12{R="28" "." 7 times E rSub { size 8{ ital "kV" left ( ital "ligne" - ital "ligne" right )} } times left ( left (0 "." "35" times "log" rSub { size 8{"10"} } left ( { {"350"} over {E rSub { size 8{ ital "kV" left ( ital "ligne" - ital "ligne" right )} } } } right ) right )+1 right )} {}
Sans le BIL
size 12{R="33" times E rSub { size 8{ ital "kV" left ( ital "ligne" - ital "ligne" right )} }}
Corrigée à 20°C
Attention aux contamination de surface des traversées et du niveau d'humidité

---
Résistance d'isolation
Indice de polarisation
- Ratio de la mesure à 10 et 1 minutes.
- Valeur corrigé à 20°C
- Diagnostique:
  - >2 OK
  - <1 non satisfaisant; faut pousser les tests
- Test équivalent :
  - Essai diélectrique basse fréquence
  - PDC, polarisation/dépolarisation
  - RVM return voltage polarisation

---
Résistance des bobinages
- Vérifier la chaîne de joints. Reversing switch sur OLTC
- Habituellement corrigé à 75°C (CEI, 85°C selon IEEE) pour comparer avec le fabricant.
- Précision de 0.5% sur R et 1.0°C sur la température des bobinages. Utiliser une lecture de surface de la cuve avec un thermomètre de précision. Sinon, inscrire la plage d'incertitude, plus facile à comparer et à faire des diagnostiques
- S'assurer que les bobinages ont une température uniforme.

---
Rapport de transformation
- Vérifier les spires court-circuitées ou une mauvaise isolation entre les laminations du noyau
- précision de 0.5%
- Généralement le courant d'excitation d'une des phases est différente à cause de la différence du chemin magnétique

---
Résistance d'isolation du noyau
- Le noyau est isolé pour 1-2kV
- on devrait avoir > 30 Mégohm, généralement > 200 Mégohm
- Si inférieure, il faut trouver le problème.
- Si on soupçonne un double connexion. Faut-il débranché le principal point de masse?

---
Décompte de particules

---
Degré de polymérisation
- Indice chimique avec une très bonne corrélation sur l'endurance mécanique qui est la caractéristique visée.
- Faut trouver un échantillon représentatif le plus prêt du point chaud. Cela est généralement un bon défit.
- Nécessite un arrêt et décuvage