Rapport de vérification de l’exactitude du débitmètre

« FIT-202 »

Client :

Bégin, Québec

# de projet SéCal :

ED18

Juin 2014

Table des matières

1.	Sommaire:	3

a.	Travaux effectués :	3

2.	Mise en contexte:	4

a.	Tolérance appliqué :	4

3.	Description de l’installation d’écoulement :	5

a.	Schéma avec dimensions physiques :	6

b.	Photo de l’installation d’écoulement :	7

4.	Description de l’installation de l’appareil de mesure sur place:	10

5.	Description du système de transmission des résultats :	12

6.	Description de l’étalon utilisé pour la vérification :	13

a.	Schéma d’installation avec dimensions physiques :	14

b.	Photo avec débitmètre étalon installé :	15

c.	Paramètres du débitmètre étalon :	17

7.	Description de la méthodologie de vérification	18

8.	Vérification du système de transmission des résultats	21

a.	Fonctionnement du système de transmission des résultats	21

b.	Exactitude des mesures	21

9.	Résultats de vérification	22

a.	Système de transmission des résultats	22

b.	Équipement de mesure in situ	22

10.	Conclusion et recommandations :	24

11.	Annexe :	25

a.	Sommaire du dernier rapport de vérification de l’exactitude de l’appareil	25

b.	Certificats d’étalonnage des appareils utilisés pour la vérification	26

i.	Débitmètre Ultrasonique	27

ii.	Enregistreur graphique	28

iii.	Calibrateur multifonction CEP6000	29

c.	Rapport détaillé des vérifications et des correctifs effectués sur l’équipement de mesure et sur le système de transmission de données	32

i.	Rapport détaillé des vérifications effectuée sur l’équipement de mesure sur place	33

ii.	Rapport détaillé des vérifications effectués sur le système de transmission de données	41

d.	Données brutes des essais de vérification de l’exactitude	42

i.	Graphique de l’échantillon #1	43

ii.	Graphique de l’échantillon #2	44

iii.	Graphique de l’échantillon #3	45

iv.	Disque compact contenant les données brutes en format pdf.	46

e.	Paramètres de l’enregistreur graphique utilisé pour l’enregistrement des données.	47

# Sommaire:

Le présent rapport démontre l’exactitude de la mesure de débit fournit par le débitmètre « FIT-202 », installé à la sortie des pompes des puits, sur la conduite de la station d’eau potable », accessible par le 5ième rang, à Bégin, Québec .

Afin de respecter les critères demandés dans le Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau-Loi sur la qualité de l’environnement, la méthode utilisé pour effectuer cette vérification d’exactitude provient du Cahier 7 du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales publié par le centre d’expertise en analyse environnementale du Québec.

## Travaux effectués :

Vérification de l’exactitude du débitmètre « FIT-202 » par comparaison avec un débitmètre ultrasonique étalon certifié.

Étalonnage de l’entrée courant du système d’acquisition de donnée.

(Voir le certificat à la section 11,c,ii)

Suite aux tests effectués, le débitmètre a satisfait au test de validation de l’exactitude avec les valeurs suivantes.

Temps	Étalon	Client

#1 Bas débit : 	erreur de  +0,075%		77 min.	26652,3 litres	26672,2 litres

#2 Débit moyen: 	erreur de  +2,329%		30 min.	10928,7 litres	11183,2 litres

#3 Haut débit:	 erreur de  -0,362%		30min.	16743,7 litres	16683,1 litres

(Voir le certificat à la section 11,c,i)

# Mise en contexte:

Selon le règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau du Ministère de Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs, tout préleveur dont les prélèvement d’eau totalisent un volume moyen quotidien de 75 000 litres ou plus, par jour, calculé sur la base de la quantité mensuelle d’eau prélevée divisée par le nombre de jours de prélèvement dans le mois visé, est, entre autre, tenu de vérifier ou faire vérifier l’exactitude des relevés de chaque équipement de mesure, au moins une fois au 3 ans, dans le cas d’un débitmètre et au moins une fois par année pour tout autre type d’équipement de mesure, en les comparant, dans le cas présent, aux résultats obtenus à l’aide d’un appareil étalon.

(Source : L.R.Q., c. Q-2, a. 46, 109.1 et 124.1 (Le texte légal a priorité sur le texte interprété ci-haut))

## Tolérance appliqué :

+/- 10 de la lecture.

+/- 10 de la lecture est généralement une cible réaliste de précision pour une vérification de débit avec un débitmètre ultrasonique.

# Description de l’installation d’écoulement :

Les deux pompes submersibles des 2 puits sont raccordées sur le tuyau de 3 pouces menant au débitmètre. Le tuyau entre dans la station d’eau potable par le mur et un coude de 90 degré est traversé. La conduite monte à la verticale et passe au travers du plancher. Un autre coude de 90 degré est présent. L’eau passe par une valve papillon 100% ouverte et par la longueur droite du tuyau de 14 pouces est situé juste avant le débitmètre. Ensuite, le débitmètre est traversé. Après le débitmètre, une longueur droite de 8,5 pouces est traversée par l’eau, avant de traverser un coude et une montée afin de conserver le tube plein en tout temps. Ensuite, l’eau se déverse dans le réservoir.

Référence : Voir la photo dans la section 3b

## Schéma avec dimensions physiques :

## Photo de l’installation d’écoulement :

Vue d’ensemble

Vue partie au dessus du plancher

Partie en dessous du plancher, arrivée d’eau des puits

# Description de l’installation de l’appareil de mesure sur place:

L’installation du débitmètre n’est conforme aux demandes du manufacturier.

Explication : Les exigences du manufacturier pour les longueurs droites avant et après le débitmètre, à partir du centre du débitmètre, sont de 5X3’’ = 15 pouces, avant le débitmètre, et de 2 X 3’’ = 6 pouces après le débitmètre.

La longueur droite après le débitmètre est conforme, mais la longueur droite avant le débitmètre est de 14 pouces, il manque donc 1 pouces pour être conforme. Cette erreur d’installation, minime, ne semble pas influencer la précision de la mesure.

Le débitmètre du client est installé sur la conduite de 3’’ et ne respecte pas les longueurs droite avant le débitmètre, tel que détaillé sur l’extrait du manuel d’installation du Promag 50 de Endress+Hauser suivant :

Le débitmètre est un débitmètre magnétqiue.

# de modèle : 50W80-UL0A1RC2B4AA

Descritif : Débitmètre électromagnétique

Fabricant : Endress Hauser

# de série : 59002D16000

Le débitmètre est fixé sur le tuyau.

Le sens d’écoulement de l’eau est de la droite vers la gauche de la photo.

Vue de l’installation

# Description du système de transmission des résultats :

Le débit instantané est affiché à l’intérieur de la station d’eau potable grâce a un système de transmission des données transmettant la valeur du 4@20mA provenant du débitmètre « FIT-202 » à travers l’automate et l’interface opérateur.

# Description de l’étalon utilisé pour la vérification :

Principe de fonctionnement : Débitmètre ultrasonique.

Fabricant : Dynasonic

Transmetteur :

Modèle : TFX Ultra

# de modèle : DTFXB-ZN-AKNN-FN-F

# de série : 82019

Capteur :

Modèle : DTTN - 1 MHz

# de modèle : DTTN-020-N000-N

# de série : 82020

Date d’étalonnage : 10 janvier 2014

# 	Certificat d’étalonnage: RGA-6-3794

Précision : 1 % de la lecture à  > 1 PPS (0.3 MPS); ± 0.01 PPS (0.003 MPS) à < 1 PPS (0.3 MPS)

Répétabilité : 0,5% de la lecture

Le débitmètre étalon est installé sur le côté du tuyau, sur la partie droite avant le débitmètre vérifié. Dans le cas présent, lorsque qu’un coude est présent, le manufacturier du débitmètre étalon recommande 30’’ de longueur droite de tuyau avant et 15’’ de longueur droite de tuyau après. Les longueurs droites du débitmètre étalon sont donc respectées, tel que démontré sur le schéma (section 5,a).

Le tuyau :

Standard du tuyau : 3’’- A778

Matériel : Acier inoxydable 316

Diamètre extérieur : 3,250 pouces

Épaisseur : 0,125 pouces – jauge 11

## Schéma d’installation avec dimensions physiques :

## Photo avec débitmètre étalon installé :

Mesure de distance des capteurs : 2,62 pouces

## Paramètres du débitmètre étalon :

# Description de la méthodologie de vérification

La méthodologie utilisée est celle décrite dans le Guide d'échantillonnage à des fins d'analyses environnementales, cahier 7, addenda 2. (Procédure dans les pages suivantes dans la section 7)

Suite à la vérification effectuée selon la procédure précitée, une vérification électrique du tube de mesure est effectuée afin de pouvoir effectuer un suivi, en cas de dégradation de celui-ci. Ainsi, la mesure de la résistance des bobine d’excitation et un test d’isolation est effectué sur les tube de mesure de débitmètre électromagnétique, lorsque possible.

Alors que la lecture de la résistance de la bobine d’excitation nous permet de suivre l’état de la bobine, la mesure de l’isolation nous permet de détecter la présence d’humidité à l’intérieur du tube de mesure, ce qui risque fortement mener à une défaillance du débitmètre à court ou moyen terme.

Une inspection visuelle du tube de mesure et du transmetteur est effectuée et chaque terminal est resserré afin de s’assurer qu’aucun fil n’est lousse et cause une erreur de lecture de débit.

Extrait du document « Guide d'échantillonnage à des fins d'analyses environnementales, cahier 7, addenda 2. » :

Procédure de vérification

1- Dans un premier temps, recueillir l’ensemble des données pertinentes qui permettront de sélectionner l’appareil étalon approprié. Relever la marque et le modèle de l’instrument de mesure du client afin de recueillir la documentation technique qui le concerne et d’être en mesure de faire sur place les vérifications d’installation nécessaires préalablement à la réalisation des essais de vérification.

2- Sélectionner un appareil étalon adapté au contexte qui existe chez le client (configuration de l’installation, conditions normales d’écoulement, etc.).

3- Vérifier l’installation du système de mesure chez le client afin de s’assurer que celle-ci est conforme aux prescriptions du fabricant. Appuyer les observations rapportées par des photos ou des schémas. Annexer la liste de tous éléments vérifiés au rapport (ex. : liste de contrôle).

Si des correctifs sont nécessaires pour conserver la méthode de vérification avec l’appareil étalon, ceux-ci devront être notés dans le rapport et réalisés avant toute opération de vérification subséquente.

4- Installer l’appareil étalon, idéalement sur la même conduite que celle où se trouve l’équipement à vérifier, ou sur une conduite de dérivation, en respectant les prescriptions du fabricant.

5- Attendre que les appareils de mesure (appareil étalon et appareil à vérifier) se stabilisent avant de commencer les essais (ex. : 15 minutes dans des conditions environnantes stables). Noter dans le rapport la valeur des grandeurs d’influence pouvant affecter les mesures (voir le point 3 de la section précédente « Application »).

6- Mesurer le débit ou le volume pendant une période d’au moins 30 minutes pour obtenir un échantillonnage représentatif des conditions habituelles d’écoulement. Idéalement, faire l’essai sur trois niveaux de débits (30 minutes par niveau) qui correspondent à la plage habituelle d’écoulement chez le client : débit moyen, minimum (pas moins de 10 % du débit maximum) et maximum. Sinon, mesurer le débit ou le volume observable au moment de la vérification. Au cours de chaque essai, s’assurer que l’écoulement est permanent. Si l’appareil n’est muni que d’un totalisateur de volumes, noter les volumes affichés au moins toutes les minutes afin de connaître la variabilité de l’écoulement.

Dans le cas de conduites fermées, ces dernières doivent toujours être pleines et sans bulles d’air ou de gaz. L’écoulement ne doit subir aucune fluctuation de pression ou pulsation qui affecteraient le mesurage. Pour vérifier le « zéro » de l’appareil de mesure soumis à la vérification, il faut arrêter l’écoulement tout en laissant la conduite pleine d’eau.

7- Les résultats de débit ou de volume qui prévalent aux fins de vérification sont ceux affichés par l’appareil de mesure in situe. Si ce dernier est relié à un système de transmission des données à distance, une vérification additionnelle doit être effectuée lorsque possible afin de s’assurer qu’aucun biais n’apparaît dans la transmission des données.

8-Pour chaque niveau de débit enregistré, calculer la moyenne des valeurs obtenues, et ce, pour chaque appareil.

9-Calculer la marge d’erreur pour chaque niveau de débit. Cette marge correspond à l’écart, en pourcentage, entre les résultats de l’équipement en place et ceux de l’équipement étalon. Celle-ci se détermine comme suit :

% Erreur = [1 - (Qé.p. / Qé.é.] x 100

où :

Qé.p. : Débit moyen indiqué par l’équipement en place

Qé.é. : Débit moyen indiqué par l’équipement étalon

NOTE : Dans cette formule, le débit « Q » peut être remplacé par le volume « V » cumulé sur la période de vérification (au moins 30 minutes).

10- Interpréter les résultats.

Pour un résultat supérieur à la marge d’erreur acceptable, procéder aux correctifs adéquats ou recommander des correctifs au client. Les correctifs mineurs tels que des ajustages de l’appareil devraient être apportés sans délai. Les remplacements et réparations devraient être faits dans un délai raisonnable. Dans tous les cas, la procédure de vérification doit être reprise.

Si tous les résultats sont égaux ou inférieurs à la marge d’erreur acceptable, le test confirme que l’appareil de mesure en place fournit des indications suffisamment exactes du débit ou du volume réel.

# Vérification du système de transmission des résultats

## Fonctionnement du système de transmission des résultats

Selon les simulations effectuées, le système de transmission des résultats est fonctionnel.

## Exactitude des mesures

La vérification effectuée démontre que les mesures affichées sur l’interface opérateur à l’intérieur de l’usine de filtration pour le débitmètre d’eau brute – FIT-202 sont exactes. (Certificat en annexe, section 11,c,ii)

# Résultats de vérification

## Système de transmission des résultats

Selon la vérification effectuée, le système de transmission des résultats est conforme.

## Équipement de mesure in situ

Le test confirme que l’appareil de mesure en place utilisé pour la mesure de débit de l’usine « FIT-202 en eau » fournit des indications suffisamment exactes du débit ou du volume réel.

Formule utilisée :

% Erreur = (1-(Vé.p / Vé.é.))X100

Les données utilisées sont les données recueillis à l’aide de l’enregistreur étalonné décris ici (certificat d’étalonnage de l’enregistreur en annexe, section 11,b,ii) :

Fabricant : Honeywell

Modèle : eZTREND QXe

# de modèle : TVEZQX-61-030-22-0-010-000000-000

# de série : C40000001000 86 1206

Date d’étalonnage : 29 mai 2014

# 	Certificat d’étalonnage: EE29-01/EE29-02

L’enregistreur est raccordé au débitmètre mis à l’essai et au débitmètre étalon par les entrées courant 5 et 6. Celle-ci ont été programmé avec la plage de mesure de 0@700 l/m pour 4@20mA, tel que le débitmètre mis à l’essai était programmé à l’arrivé du technicien.

Lorsque le sélecteur « Échantillonnage » est activé, les 2 signaux sont immédiatement totalisés par l’enregistreur. Le totalisateur du débitmètre étalon est remis à zéro et le totalisateur du débitmètre étalonné est pris en note. Après plus de 30 minutes, le sélecteur « Échantillonnage » est désactivé et la lecture du totalisateur de l’étalon et la lecture du totalisateur du débitmètre du client sont prise en note immédiatement. Les totaux présent dans l’enregistreur sont alors pris en note, et comparer au totaux des instruments. Lorsque les totaux sont conformes, les totaux provenant de l’enregistreur sont utilisé pour effectuer le calcul de l’erreur du débitmètre à vérifier, étant considéré plus précis qu’une lecture à vue des totalisateurs des instruments.

# Conclusion et recommandations :

Le test confirme que l’appareil de mesure en place fournit des indications suffisamment exactes du débit ou du volume réel.

Avec les résultats obtenus, nous pouvons conclure que l’installation actuelle nous permet d’obtenir des résultats fidèles à la réalité.

Bien que non-conforme, la longueur droite requise avant le débitmètre n’est amputé que d’un pouce, ce qui ne semble pas influencer la précision de la mesure, dans le cas présent. Comme la mesure est conforme, il ne semble pas justifié de modifier l’installation du débitmètre afin de la rendre conforme pour l’instant.

# Annexe :

## Sommaire du dernier rapport de vérification de l’exactitude de l’appareil

Non-disponible

## Certificats d’étalonnage des appareils utilisés pour la vérification

### Débitmètre Ultrasonique

### Enregistreur graphique

### Calibrateur multifonction CEP6000

## Rapport détaillé des vérifications et des correctifs effectués sur l’équipement de mesure et sur le système de transmission de données

### Rapport détaillé des vérifications effectuée sur l’équipement de mesure sur place

Cette page a été laissé blanche intentionnellement.

### Rapport détaillé des vérifications effectués sur le système de transmission de données

## Données brutes des essais de vérification de l’exactitude

### Graphique de l’échantillon #1

### Graphique de l’échantillon #2

### Graphique de l’échantillon #3

### Disque compact contenant les données brutes en format pdf.

Du au nombre de donnés, celle-ci ont été gravé sur un disque compact. Les données ont été enregistré au 500 milisecondes, ce qui donne un nombre élevé de données et rend l’impression de celle-ci, peut justifiable. Un résumé des données au 2 secondes a été gravé sur le disque joint.

Ce disque compact comprend 1 dossier incluant:

Échantillon #1 comprenant 1 fichier de données

+ 1 graphique + photos du débitmètre

Échantillon #2 comprenant 1 fichier de données

+ 1 graphique + photos du débitmètre

Échantillon #3 comprenant 1 fichier de données

+ 1 graphique + photos du débitmètre

## Paramètres de l’enregistreur graphique utilisé pour l’enregistrement des données.