## Codici & Note
CODICI

MACRO FASI LAVORATIVE					Fattore carico medio generale presunto			0,562			MACCHINE

MOVIMENTAZIONE		MO					ARIA COMPRESSA
LAVORAZIONE		LA					Pertinenza Quadro			Fattori di		BILANCIA A NASTRO
SERVIZI		SE					Carico medi di		BURATTO
					Descrizione		Codice	quadro		COCLEA
					COMPRESSORE-PN
					Macinazione		MOLINO	0,3698		COMPRESSORE
					Decorticazione		DECO	0,2272		CUBETTATRICE
Dati di targa suppletivi per mancanza rilievo					Pulitura		PULITURA	0,4466		DECORTICATORE
kW	V	A	cos φ				Prepulitura		PREPU	0,3869		DECANTATORE
2,2	400	5,2	0,76				Aria Compressa		A-COMPR	0,6948		ELEVATORE
5,5	400	11,2	0,81				Cubettatrice		CUBETTAT	0,4023		ENDOLEDER
7,5	400	15,2	0,82				Macinascarti		MACINASC	0,2643		ESSICATORE
15	400	28,9	0,83				Luci e servizi		SERVIZI	0,5946		ESTRATTORE
30	400	56	0,85				Carico prodotti finiti		CARICO-PF	0,3802		FILTRO
55	400	110	0,79				Pompe acqua		IDRICO	0,5620		FONDO-VIBRO
					LAMINATOIO
					LUCI E SERVIZI
CLASSE DI FASCIA ORARIA					COSTO ENERGIA ELETTRICA					MACINASCARTI
					PER FASCE ORARIE					MAGNETE
CLASSE	%F1	%F2-3	Riferimento					PLANSICTHER
A	100	0					FASCIA	COSTO				POMPA
B	87,50	12,50	Scarico e Prepulitura					€/kWh				REDLER
C	68,93	31,07	ricircolo + prepulitura in F1				F1	0,1806503				SEMOLATRICE
D	60,65	39,35	carico prodotti finiti				F2-3	0,1409006				SEPARATORE-C
E	32,19	67,81	Aria Compressa					SORTEX
F	30,32	69,68	pulitura - macinazione - solo ricircolo					TARARA
G	14,64	85,36	Nuovo regime Cubettatrice					VALVOLA STEL
H	12,40	87,60	Nuovo regime Macinascarti					VENTILATORE
I	10,59	89,41	ricircolo + prepulitura in F23					VENTILATORE-PN
L	0	100					VIBRONET
					VIBROPOLVERI

QUADRI ELETTRICI

Descrizione		collocazione		codice

Quadro mulino		Piano 2		Q1
Quadro plansichter		Piano 7		QE2
Quadro Deco Piano 6		Piano 6		QEC
Quadro Deco Piano 5		Piano 5		QEB
Quadro pulitura		Piano 5		QED
Quadro Deco Piano 4		Piano 4		QEA
Quadro prepulitura		Piano Terra		Q3
Quadro macinascarti		Piano 2		QMAC
Quadro cubettatrice		Piano 2		QCUB
Quadro silos		PianoT – Piano 7		QSIL
		Piano 7		Q4

NOTE

Il ME non tiene conto delle perdite nei trasformatori MT/BT e nelle linee di alimentazione, quindi è normale trovare, rispetto alle fatture, dall'1 al 3% in meno di energia

Costo energia elettrica rilevato da fattura 06/2012

Alcuni motori con assorbimenti variabili sono stati misurati nei valori massimi e minimi (vedi file Excel MisEl), in tal caso i valori riportati nel ME sono medi.

FC medio di quadro		Determinato in media su ciascun quadro attraverso le misure di Energy Measurement System Barilla.

FC effettivo da misure		Determinato in base alle misure elettriche eseguite sulla specifica macchina, se ≠ da 0 si sostituisce al FC medio di quadro nei calcoli sui consumi.

CRES	Coefficiente di Riduzione per eventuali azioni di Energy Saving
	CRES=1 se non sono state effettuate operazioni di ES, CRES<1 se sono state fatte operazioni di ES
	CRES viene moltiplicato per i fattori di carico in foglio rilievo per cui questi potrebbero differire da quelli effettivamente misurati o da quelli medi di quadro
	CRES viene utilizzato nei ME per simulare eventuali future azioni di ES
	Quando una macchina viene eliminata, ma se ne vuole tenere traccia nel ME, si assume CRES=0.
	La formattazione condizionata pone l'intera riga di colore giallo 7 se la macchina è stata eliminata (CRES=0) e di colore giallo 2 se efficientata (0<CRES<1)
	Giallo 7
	Giallo 2

## Rilievo
				Condition / 1; <1; 0
21/09/12	PREPU	PiT	VENTILATORE	Aspiratore da fossa piccola – motore ?? - quadro piano terra		Q3	MO	1	0,5	TR 4p	n? cin trap		8	250	2000	B	87,5	12,5	30	400	56	0,85	1465	0,91	392,42	41,73	1,000	28,366	0,000	0,193
21/09/12	PREPU	PiT	VENTILATORE	Aspiratore da fossa grande – motore ?? - quadro piano terra		Q3	MO	1	1,0	TR 4p	n? cin trap		8	250	2000	B	87,5	12,5	45	380	88	0,84	1470	0,92	393,12	32,77	0,974	21,740	5,016	0,387
21/09/12	PREPU	PiT	FILTRO	Filtro polvere da fosse: Coclea e valvola stellare			MO	2	0,0	TR 4p	Riduttore		8	250	2000	B	87,5	12,5	2,2	400	5,2	0,76	1430	0,80				0,000	0,000	0,000
21/09/12	PREPU	Tunnel	REDLER	Redler T1 sotto fosse			MO	1	1,0	TR 4p	Riduttore	40	8	250	2000	B	87,5	12,5	5,5	400	11,2	0,81		0,88				0,000	0,000	0,387
21/09/12	PREPU	Tunnel	REDLER	Redler T2 sotto fosse			MO	1	1,0	TR 4p	Riduttore	40	8	250	2000	B	87,5	12,5	5,5	400	11,2	0,81		0,88				0,000	0,000	0,387
21/09/12	PREPU	Tunnel	REDLER	Redler T3A inclinato verso elevatori			MO	1	1,0	TR 4p	Riduttore	5	8	250	2000	B	87,5	12,5	5,5	400	11,2	0,81		0,88				0,000	0,000	0,387
21/09/12	PREPU	Tunnel	REDLER	Redler T3B inclinato verso elevatori			MO	1	1,0	TR 4p	riduttore + catena	40	8	250	2000	B	87,5	12,5	7,5	400	15,2	0,82		0,87				0,000	0,000	0,387
21/09/12	PREPU	PiT	COMPRESSORE	Compressore pulizia filtri fosse		Q3	MO	1	1,0	TR 6p	n? cin trap		8	250	2000	B	87,5	12,5	11	380	24	0,8	965	0,87	392,42	32,43	0,282	6,209	21,152	0,387
25/10/12	PREPU	Tunnel - Pi5	ELEVATORE	Elevatore grano da fosse a prepulitura E1B			MO	1	1,0	TR 4p	Riduttore	10	8	250	2000	B	87,5	12,5	11	400	23	0,81	1460	0,85				0,000	0,000	0,387