### 8.1.7 Lunghezza max protetta per guasto a terra
 Icc min a fondo linea > Iint
dove	Icc min	=	corrente di corto circuito minima tra fase e protezione calcolata a fondo linea considerando la sommatoria delle impedenze di protezione a monte del tratto in esame.
Iint	=	corrente di corto circuito necessaria per provocare l'intervento della protezione entro 5 secondi o nei tempi previsti dalle tabelle CEI 64-8/4 - 41A, 41B e 48A . (valore rilevato dalla curva I²t della protezione) o, infine, il valore di intervento differenziale.
### 8.1.8 Lunghezza max
Lunghezza massima determinata oltre che dalla lunghezza massima per guasto a terra, anche dalla corrente di corto circuito a fondo linea (se richiesta la verifica) e dalla cdt a fondo linea.
## 8.2 Formule utilizzate dal programma di calcolo e verifica
### 8.2.1 Correnti di cortocircuito
Icc	=	size 12{ {U_n } times C over {k times Z rSub { size 8{ ital "cc"} } } }
dove	per Icc trifase:	Un	=	tensione concatenata
C	=	fattore di tensione
k	=	size 12{ sqrt 3 }
Zcc	=	size 10{ sqrt { size 8 {sum {size 12 R_{ size 8{ ital "fase"_{2}} } } } + size 8 Sum {size 10 X_{ size 8{ ital "fase" _ {2} } } } } } {}
per Icc fase-fase:	Un	=	tensione concatenata
C	=	fattore di tensione
k	=	2
Zcc	=	size 12{ sqrt { Sum {R_{ size 8{ ital "fase" rSup {2} } } } + Sum {X rSub { size 8{ ital "fase" rSup {2} } } } } }
per Icc fase-neutro:	Un	=	tensione concatenata
C	=	fattore di tensione
k	=	size 12{ sqrt {3} }
Zcc	=	size 11{ sqrt { \( Sum {- { size 8{ ital "fase"} } } + Sum {R_ { size 8{ ital "neutro"} } } \) rSup { size 8{2} } + \( Sum {X rSub { size 8{ ital "fase"} } } + Sum {X rSub { size 8{ ital "neutro"} } } \) rSup {_ 8{2} } } } {}
per Icc fase-protezione:	Un	=	tensione concatenata
C	=	fattore di tensione
k	=	size 12{ sqrt {3} }
Zcc	=	size 12{ sqrt { \( Sum {R_{ size 8{ ital "fase"} } } + Sum {R_{ size 8{ ital "protez" "." } } } \) ^{ size 8{2} } + \( Sum {X_{ size 8{ ital "fase"} } } + Sum {X _{ size 8{ ital "protez" "." } } } \)^{ size 8{2} } } } {}
Il fattore di tensione e la resistenza dei cavi assumono valori differenti a seconda della corrente di cortocircuito calcolata. I valori assegnati sono riportati nella tabella seguente:
Tabella 1
	IccMAX	Iccmin
C	1	0.95
R	size 12{R rSub { size 8{"20""" lSup {°} C} } } {}	size 12{ ital "R=" left [1+0 "." "004" { {1} over {"" lSup { size 8{°} } C} } left (θ rSub { size 8{e} } "-20""" lSup { size 8{°} } C right ) right ]R rSub { size 8{"20""" lSup {°} C} } } {} (Norma CEI 11-28 Pag. 11 formula (7))

dove la size 12{R rSub { size 8{"20""" lSup {°} C} } } {} è la resistenza del cavo a 20 °C e size 12{θ rSub { size 8{e} } } {} è la temperatura impostata dall’utente nella impostazione dei parametri per il calcolo.
Il valore della size 12{R rSub { size 8{"20""" lSup {°} C} } } {} viene riportato nella tabella “Resistenze e Reattanze” riportata di seguito.
### 8.2.2 Dati relativi alla linea
sigla	=	identificativo alfanumerico introdotto nello schema
sezione	=	formazione e sezione della conduttura
es.: 4X50+PE16 per cavo di neutro = cavo di fase
es.: 2Fj+1Nh+PEg per cavo di neutro diverso dal cavo di fase o con cavi fase(F), neutro(N), prot.(PE) in parallelo (1F,2F,3F ecc.).
(la lettera minuscola indica la sezione de è riportata di seguito nelle tabelle)
lunghezza	=	lunghezza della conduttura