## Zusammenfassung
Untersuchung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Substraten an Hand der BGA Wendlinghausen in Abhängigkeit der Nutzungsgrade von BGA und BHKW's (elektrisch und thermisch) für 2014. Alle Substratpreise wurden in €/kWh umgerechnet(Daten Homepage KTBL) und losgelöst von allen anderen Kosten betrachtet. | [6 empty] | Ausblick, weitere Entwicklung
Die genannten Beziehungen von "Substratgrenzpreis versus operative Einnahmen" und "auf Substratenergie normierter Gewinn versus operative Einnahmen - Substratkosten/kWh" mit jeweils op. Kosten/kWh als Parameter können für die Dahrstellung der Weiterentwicklung einer Anlage und den Vergleich zwischen Anlagen genutzt werden:
Mathematische Zusammenhänge (siehe Arbeitsblatt "Analyse Biogasprozess)"
Vorgehen: Aus dem Geschäftsbericht wurden thermische und elektrische mittlere Verkaufspreise ermittelt(Arbeitsblatt mittlerer erzielte Energiepreis) Aus GB Wendlinghausen und JA NaWaRo wurde die operativen Kosten(ohne Abschreibung, mit Dahrlehensrückzahlung und Zinsen) für Erhalt der Anlage entnommen (Arbeitsblatt Kalkulation Kosten). Aus den Substratverbräuchen wurde die Inputenergie 2014 bestimmt und für jedes Substrat die Kosten/kWh bestimmt(Arbeitsblatt Kalkulation Kosten). Ebenso der mit kWh/a gewichtete Mittelwert. Aus den Stromlieferungen, dem el. BHKW-Wirkungsgrad und der Inputenergie wurde der el. BHKW-Nutzungsgrad bestimmt (Arbeitsblatt Kalkulation Nutzungsgrade). Aus der Wärmelieferung und dem th. BHKW-Wirkungsgrad wurde der th. Nutzungsgrad bestimmt. Mit Hilfe der Vorrausschau (150706_Wendlinghausen_Planrechnung.pdf) wurde für alle Parameter eine Abschätzung für 2016 vorgenommen. Mit diesen Parametern ergibt sich dann ein oberer Grenzpreis für Substrate, der nicht überschritten werden sollte (Arbeitsblatt Kalkulation Nutzungsgrade). Gleichfalls ergibt sich der auf die Inputenergie normierte Gewinn.
Ergebnis
Abschätzung Nutzungsgrade u. oberer Grenzpreis für Substrate für '14 |  |  |  | 2014 |  | Ziel 2016
Mittlerer Verkaufspreis elektrische Energie γel_BHKW |  |  |  | 0.23727 | €/kWh | 0.23727
Mittlerer Verkaufspreis thermische Energie γth_BHKW Einschließl KWK-Bonus |  |  |  | 0.055983 | €/kWh | 0.055983
Nutzungsgrad BGA bBGA |  |  |  | 0.89177 |  | 1
Elektrischer Nutzungsgrad BHKW bel_BHKW |  |  |  | 0.27252 |  | 0.36765
Thermischer Nutzungsgrad BHKW bth_BHKW |  |  |  | 0.1078 |  | 0.15
Gesamtnutzungsgrad BGA+BHKW bges=bBGA ( bel_BHKW + bth_BHKW) |  |  |  | 0.33916 |  | 0.51765
Summe Kosten für BGA und BHKW KBGA+KBHKW einschließl Tilgung+Zins |  |  |  | 1364100.08 | €/a | 760333
Inputenergie BGA E0BGA |  |  |  | 13405726.1916 | kWh/a | 20531968.5039
Auf Inputenergie normierte Kosten KBGA+KBHKW/E0BGA |  |  |  | 0.10176 | €/kWh | 0.037032
Oberer Grenzpreis für Substrate αBGA_Grenz |  |  |  | -0.03871 | €/kWh | 0.058598
Mit kWh/a gewichteter Mittelwert für Substratpreis 2014 |  |  |  | 0.0376 | €/kWh
Nutzungsgrade für BGA und BHKW sind in 2014 deutlich zu klein. Insgesamt wurden nur 33,9% der Bioenergie genutzt. Operative Einnahmen mußten z.gr.T. für operative Kosten ausgegeben werden um die Anlage am laufen zu halten und Dahrlehen zu bedienen
Notwendig für eine positve Entwicklung von WH sind - Stabilisierung der Anlagennutzungsgrade (BGA und el. / th. Nutzung BHKW) über Engineering auf hohem Niveau (hohe Nutzungsgrade für BGA und BHKW) einschl. besserer Wärmenutzung wenn wirtschaftlich sinnvoll (s.u.). Die maximale Wärmenutzung für die BGA muß berücksichtigt werden. - Strenge Kostenkontrolle der op. Kosten zum Erhalt der Anlage - Günstigere Substratpreise. Substrate mit hoher Kosten/€/kWh (Rüben!) sollten nicht verarbeitet werden!! Substrate mit Preisen über einem zu erwartenden oberen Grenzprein gar nicht beschafft werden. Darüber hinaus für alle Anlagen interessant: - Vergleich von Anlagen untereinander über Nutzungsgrade für BGA, BHKW el., BHKW th., mittlere Substratkosten/kWh, Einzelsubstratkosten, Grenzpreise für Substrate/kWh, Gewinn/kWh_Inputmaterial, und operative Kosten/kWh_Inputmaterial. 30.8.2016 Geert Closius
Substrate 2014 | Menge t | Preise € /t | spez. Energiepreis €/kWh |  | Roggen, Weizen und Rüben hätten unter den wirtschaftlichen Bedingungen 2014 nie verarbeitet werden dürfen! Auch bei optimierter Anlage in 2016 sind diese Preise zu hoch
Verbrauch Maissilage | 5391 | 38.0854 | 0.035114
Verbrauch GPS | 1832 | 29.1838 | 0.031102
Verbrauch Roggen | 231.3 | 200 | 0.064433 | zu groß
Verbrauch Rüben | 2509.84 | 39 | 0.053285 | zu groß
Verbrauch Rindermist | 6113 | 15 | 0.02944
Verbrauch Weizen | 47.2 | 187.64 | 0.060451 | zu groß
Nachtrag: Randbedingung für z.B. bessere Wärmenutzung
Um die Wirtschaftlichkeit von WH zu verbessern, könnte die z.B. Wärmenutzung verbessert werden. Gerade im Sommer fällt wahrscheinlilch viel ungenutzte Wärme an. Wichtig ist die wirtschaftliche Randbedingung, um Verluste zu vermeiden.
Dafür darf der Grenzpreis für Substrate nicht niedriger werden indem die für die bessere Nutzung aufzubringenden Kosten (Darlehensrückzahlung, Zinsen) mehr aufzuwenden ist als Einkünfte entstehen. Dem Grenzpreis kann also ein positives ΔαBGA_Grenz und dem Benutzungsgrad ein Δbth_BHKW den Kosten ein ΔKBHKW/E0BGA hinzugefügt werden:
Die Änderungen sind auf beiden Seiten gleich. ΔαBGA_Grenz muß > "0" sein damit die bessere Wärmenutzung sind macht:
Für die aufzubringenden Kosten gilt also
Die Kosten (Dahrlehensrückzahlung, Zinsen, Erhaltung) müssen also immer kleiner sein als der Zugewinn durch die bessere Wärmenutzung. Dabei sollte ein Sicherheitsabschlag für die Kosten vorgesehen werden.

## Grafikaufbau
Aufbau Grafik "Oberer Grenzpreis für Substrate" versus "Mit Benutzungsgraden gewichteter Energiepreis" und Grafik "Auf BGA-Inputenergie normierter Gewinn" versus "Mit Benutzungsgraden gewichtete Energiepreisdifferenz"
Parameter: "Auf Inputenergie normierte Kosten für BGA und BHKW"
Abschätzung oberer mittlerer Grenzpreis für Substrate für 2014 | 2014 |  | Ziel 2016
Mittlerer Verkaufspreis elektrische Energie γel_BHKW | 0.23727 | €/kWh | 0.23727
Mittlerer Verkaufspreis thermische Energie γth_BHKW Einschließl KWK-Bonus | 0.055983 | €/kWh | 0.055983
Nutzungsgrad BGA bBGA | 0.89177 |  | 1
Elektrischer Nutzungsgrad BHKW bel_BHKW | 0.27252 |  | 0.36765
Thermischer Nutzungsgrad BHKW bth_BHKW | 0.1078 |  | 0.15
Gesamtnutzungsgrad BGA+BHKW bges=bBGA(bel_BHKW + bth_BHKW) | 0.33916 |  | 0.51765
Summe Kosten für BGA und BHKW KBGA+KBHKW einschließl Tilgung+Zins | 1364100.08 | €/a | 760333 | Aus Vorrausschau
Inputenergie BGA E0BGA | 13405726.1916 | kWh/a | 20531968.5039
Auf Inputenergie normierte Kosten KBGA+KBHKW/E0BGA | 0.10176 | €/kWh | 0.037032
Oberer mittlerer Grenzpreis für Substrate αBGA_Grenz | -0.03871 | €/kWh | 0.058598
Auf eingebrachte Energiemenge normierter Gewinn G/E0BHKW mit αBGA=-0,0387 €/kWh zur Kontrolle | 0 | €/kWh | 0
Auf eingebrachte Energiemenge normierter Gewinn G/E0BHKW mit αBGA=0,0376 €/kWh | -0.076329 | €/kWh | 0.02098 | Ohne Berücksichtigung von Abschreibungen, mit Zins und Tilgung
Ermittlung Grenzen d. Grafik "Oberer Grenzpreis für Substrate" |  |  | min | max
mit Benutzungsgraden Energiepreis γ b | X-Achse | €/kWh | 0.045561 | 0.10949
Auf Inputenergie BGA normierte Kosten KBGA+KBHKW / E0BGA | Y-Achse | €/kWh | 0.037032 | 0.10176
|  |  | min | max
γel_BHKW*bBGA*bel_BHKW+γth_BHKW*bBGA*bth_BHKW | X-Achse | €/kWh | 0 | 0.12
Auf Inputenergie BGA normierte Kosten KBGA+KBHKW / E0BGA | Parameter | €/kWh | 0.02 | 0.14
Oberer Grenzpreis für Substrate αBGA_Grenz | Y-Achse | €/kWh | -0.14 | 0.1
Ermittlung Parameterlinien für KBGA+KBHKW / E0BGA |  | Auf Inputenergie normierte Kosten KBGA+KBHKW/E0BGA
Grafik "Oberer Grenzpreis für Substrate" |  | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14
gewichteter Energiepreis γel_BHKW*bBGA*bel_BHKW+γth_BHKW*bBGA*bth_BHKW | min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gewichteter Energiepreis γel_BHKW*bBGA*bel_BHKW+γth_BHKW*bBGA*bth_BHKW | max | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
Oberer Grenzpreis für Substrate αBGA_Grenz | min | -0.02 | -0.04 | -0.06 | -0.08 | -0.1 | -0.12 | -0.14
Oberer Grenzpreis für Substrate αBGA_Grenz | max | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0 | -0.02
Entwicklungslinie WH in "Oberer Grenzpreis für Substrate" | 2014 | Ziel 2016
Auf Inputenergie normierte Kosten KBGA+KBHKW/E0BGA | 0.10176 | 0.037032 | €/kWh
gewichteter Energiepreis γel_BHKW*bBGA*bel_BHKW+γth_BHKW*bBGA*bth_BHKW | 0.063045 | 0.09563 | €/kWh
Oberer Grenzpreis für Substrate αBGA_Grenz | -0.03871 | 0.058598 | €/kWh
Ermittlung Grenzen d. Grafik "Auf Inputenergie normierter Gewinn" |  |  | min | max
Substratpreis αBGA (aus Tabelle KalkulationNutzungsgrade) |  | €/kWh | 0.0351 | 0.0644
mit Benutzungsgraden Energiepreis γ b-α | X-Achse | €/kWh | -0.018839 | 0.074389
Auf Inputenergie BGA normierte Kosten KBGA+KBHKW / E0BGA | Y-Achse | €/kWh | 0.037032 | 0.10176
|  |  | min | max
γel_BHKW*bBGA*bel_BHKW+γth_BHKW*bBGA*bth_BHKW -αBGA | X-Achse | €/kWh | -0.04 | 0.08
Auf Inputenergie BGA normierte Kosten KBGA+KBHKW / E0BGA | Parameter | €/kWh | 0.02 | 0.14
Auf eingebrachte Energiemenge normierter Gewinn G/E0BHKW | Y-Achse | €/kWh | -0.18 | 0.06
Ermittlung Parameterlinien für KBGA+KBHKW / E0BGA |  | Auf Inputenergie normierte Kosten KBGA+KBHKW/E0BGA
Grafik "Auf Inputenergie normierter Gewinn" |  | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14
gewicht. Energie- -Subst.preis γel_BHKW*bBGA*bel_BHKW+γth_BHKW*bBGA*bth_BHKW-αBGA | min | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04
gewicht. Energie- -Subst.preis γel_BHKW*bBGA*bel_BHKW+γth_BHKW*bBGA*bth_BHKW-αBGA | max | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
Auf eingebrachte Energiemenge normierter Gewinn G/E0BHKW | min | -0.06 | -0.08 | -0.1 | -0.12 | -0.14 | -0.16 | -0.18
Auf eingebrachte Energiemenge normierter Gewinn G/E0BHKW | max | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0 | -0.02 | -0.04 | -0.06
Entwicklungslinie WH in "Oberer Grenzpreis für Substrate" | 2014 | Ziel 2016
Mittlerer Substratpreis αBGA | 0.0376 | 0.039856 | €/kWh | Annahme: 3% Steigerung/Jahr
Auf Inputenergie normierte Kosten KBGA+KBHKW/E0BGA | 0.10176 | 0.037032 | €/kWh
gewicht. Energie- -Subst.preis γel_BHKW*bBGA*bel_BHKW+γth_BHKW*bBGA*bth_BHKW-αBGA | 0.025445 | 0.047376 | €/kWh
Auf eingebrachte Energiemenge normierter Gewinn G/E0BHKW | -0.07631 | 0.010345 | €/kWh
Note on C56: GC: 3% Steigerung/a , in Summe 6% Steigerung gegenüber '14

## mittlerer erzielte Energiepreis
Ermittlung des mittleren Preises Wärmenutzung (Quelle: Geschäftsbericht 2014)
Name | Jährliche Wärmenutzung |  | Wärmepreis | Wichtungswert
| 2014 in kWh | 2014 in € | 2014 €/kWh | Wärmepreis
Schloss und Gut Wendlinghausen | 409943 | 18855 | 0.045994 | 0.22401
Gewerbebetrieb Heitmeier GmbH | 55255 | 3039 | 0.055 | 0.030194
Kindergarten | 71034 | 3907 | 0.055002 | 0.038816
Getreidetrocknung Meyer | 33018 | 1816 | 0.055 | 0.018042
Sägewerk Hundertmark | 845940 | 46527 | 0.055 | 0.46226
Privatimmobilien EFH/MFH | 414833 | 22816 | 0.055 | 0.22668
Summe | 1830023 | 96960 |  | 1
Mit kWh gewichteter Preismittelwert für Wärme |  |  | 0.052983
KWK-Bonus |  |  | 0.003
Summe aus Preismittelwert+KWK-Bonus |  |  | 0.055983
Ermittlung des mittleren Preises Strom (Quelle: Geschäftsbericht 2014, Seite 2, 5)
| Jährliche Stromlieferung |  | Strompreis
| 2014 in kWh | 2014 in € | 2014 €/kWh
Einspeise Mengen und Erlöse Strom | 4626533 | 1097736 | 0.23727
Summe der Energie Strom, Wärme und der Einnahmen | 6456556 | 1194696

## KalkulationNutzungsgrade
Berechnung Nutzungsgrade bel , bth für alle BHKW gemeinsam für 2014
Wirkungsgrade ηel_BHKW (Quelle: http://www.2-g.com/de/patruus-50-bis-400-kw/) |  |  | ηel % | ηth % | ηges %
BHKW im Ortskern | 370 | kWel | 38.8 | 45.2 | 84
BHKW beim Sägewerk | 190 | kWel | 38.7 | 44.4 | 83.1
BHKW bei der Biogasanlage | 190 | kWel | 38.7 | 44.4 | 83.1
Summe | 750 | kWel
Berechnung Nutzungsgrade über alle BHKW, bel ,bth für 2014
Jahressumme h | 8760 | h
Maximal mögliche Jahressumme kWh | 6570000 | kWh
Summe Stromlieferung | 4626533 | kWh
Elektrischer Jahresnutzungsgrad BHKW (Volllaststunden) | 0.70419
Biogasenergie, die für die Stromlieferung bei el. Jahresnutzungsgrad=0,704 und ηel=38,7%benötigt wurde | 11954865.6331 | kWh | Diese Bioenergiemenge muß mind. von d. BGA geliefert werden
Biogasenergie, die für die Stromlieferung bei el. Jahresnutzungsgrad=1,00 und ηel=38,7%benötigt würde | 16976744.186 | kWh
Elektrischer Nutzungsgrad BHKW bel_BHKW | 0.27252
Maximal mögliche Wärmelieferung bei Jahresnutzungsgrad=0,704 und ηth=44,4%: | 5307960.3411 | kWh
Maximal mögliche Wärmelieferung bei Jahresnutzungsgrad=1,00 und ηth=44,4%: | 7537674.4186 | kWh
Summe Wärmelieferung | 1830023 | kWh
Thermischer Nutzungsgrad BHKW bth_BHKW | 0.1078
Berechnung Nutzungsgrad BGA, bBGA , einschließlich Fackel für 2014 (Quelle Menge, Preise, Summe€: 14_Wendlinghausen_Fifo-Tabelle Substratverbräuche.xlsx, Gasertrag: KTBL Homepage
| Menge t | Preise € /t | Summe Preis € | Spez Biogas-ertrag m3/t FM | spez Methan-gehalt % | spez Methang-ertrag m3/t FM | Methan-ertrag 2014 m^3/a | Heizwert CH3 für Normliter kWh/m^3 | Bioener-gieertrag 2014 kWh/a | spez. Energie- ausbeute kWh/t | spez. Energie- preis €/kWh
Verbrauch Maissilage | 5391 | 38.0854 | 206134.4268 | 216.1 | 52 | 112.372 | 605797.452 | 9.6903 | 5870359.0491 | 1088.9184 | 0.035114
Verbrauch GPS | 1832 | 29.1838 | 53471.75 | 156.2 | 62 | 96.844 | 177418.208 | 9.6903 | 1719235.661 | 938.4474 | 0.031102
Verbrauch Roggen | 231.3 | 200 | 46260 | 616 | 52 | 320.32 | 74090.016 | 9.6903 | 717954.482 | 3103.9969 | 0.064433 | zu groß
Verbrauch Rüben | 2509.84 | 39 | 97883.76 | 148.1 | 51 | 75.531 | 189570.725 | 9.6903 | 1836997.1969 | 731.918 | 0.053285 | zu groß
Verbrauch Rindermist | 6113 | 15 | 91695 | 95.6 | 55 | 52.58 | 321421.54 | 9.6903 | 3114671.1491 | 509.516 | 0.02944
Verbrauch Weizen | 47.2 | 187.64 | 8856.608 | 616 | 52 | 320.32 | 15119.104 | 9.6903 | 146508.6535 | 3103.9969 | 0.060451 | zu groß
Verbrauch Hähnchenmist | 0 | 0 | 0 | 150 | 55 | 82.5 | 0 | 9.6903 | 0
Verbrauch Putenmist/HTK | 0 | 0 | 0 | 150 | 55 | 82.5 | 0 | 9.6903 | 0
Summe | 16124.34 |  | 504301.5448 | [5 empty] | 13405726.1916
Mit Mengen gewichteter Mittelwert für Substratpreis |  | 31.2248
Mit kWh/a gewichteter Mittelwert für Biogaspreis | [10 empty] | 0.037618
Nutzungsgrad bBGA | [8 empty] | 0.89177
Abschätzung oberer mittlerer Grenzpreis für Substrate für 2014 | 2014 |  | Ziel 2016
Mittlerer Verkaufspreis elektrische Energie γel_BHKW | 0.23727 | €/kWh | 0.23727
Mittlerer Verkaufspreis thermische Energie γth_BHKW Einschließl KWK-Bonus | 0.055983 | €/kWh | 0.055983
Nutzungsgrad BGA bBGA | 0.89177 |  | 1
Elektrischer Nutzungsgrad BHKW bel_BHKW | 0.27252 |  | 0.36765
Thermischer Nutzungsgrad BHKW bth_BHKW | 0.1078 |  | 0.15
Gesamtnutzungsgrad BGA+BHKW bges=bBGA(bel_BHKW + bth_BHKW) | 0.33916 |  | 0.51765
Summe Kosten für BGA und BHKW KBGA+KBHKW einschließl Tilgung+Zins | 1364100.08 | €/a | 760333 | Aus Vorrausschau
Inputenergie BGA E0BGA | 13405726.1916 | kWh/a | 20531968.5039
Auf Inputenergie normierte Kosten KBGA+KBHKW/E0BGA | 0.10176 | €/kWh | 0.037032
Oberer Grenzpreis für Substrate αBGA_Grenz | -0.03871 | €/kWh | 0.058598
Auf eingebrachte Energiemenge normierter Gewinn G/E0BHKW mit αBGA=-0,0387 €/kWh zur Kontrolle | 0 | €/kWh | 0
Auf eingebrachte Energiemenge normierter Gewinn G/E0BHKW mit αBGA=0,0376 €/kWh | -0.076329 | €/kWh | 0.02098 | Ohne Berücksichtigung von Abschreibungen, mit Zins und Tilgung

## Kalkulation Kosten
Aufwendungen ohne Substratkosten und ohne Abschreibungen, aber mit Dahrlehenszinsen und Tilgungen (rein operativ wichtige Kosten)
Es wurden alle Kosten zur Aufwandsabschätzung verwendet, die den operativen Betrieb belasten
AUFWENDUNGEN in € ohne Substratkosten | GB WH 2014 |  |  | AUFWENDUNGEN in € ohne Substratkosten | JA NaWaRo 2014
und ohne Abschreibungen, mit Zins und Tilgung |  |  |  | und ohne Abschreibungen, mit Zins und Tilgung
|  |  | 4. Materialaufwand | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 17120.9
7. BHKW-Wartung inkl. Runderneuerung | 49475 |  | 5. Personalaufwand | a) Löhne und Gehälter | 47562.9
8. Reparaturen Biogasanlage | 169703 |  |  | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvers. U. Unterstütz. | 9570.57 | 57133.47
9. Personal | 57132 |  | 7. Sonstige betriebl Aufwend. | a) Ordentliche betriebliche Aufwendungen
10. Biologische Betreuung | 12713 |  |  | aa) Raumkosten | 131286.68
11 . Eigenstrom | 127285 |  |  | ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 26799.49
12. Sonstige Betriebskosten | 92608 |  |  | ac) Reparaturen und Instandhaltungen | 219181.54
13. Reserve für Unvorhergesehenes | 60190 |  |  | ad) Verschiedene betriebliche Kosten | 122138.28
14. Versicherungen | 26799 |  |  | b) Sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen | 0 | 499405.99
15. Verwaltungsaufwendungen | 31600 |  |  | gehört nicht zu Aufwendungen
16. Darlehenszinsen | 306205 |  | 9. Zinsen u ähnl Aufwendung |  | 306205.8
Tilgung Dahrlehen | 457312 |  |  | Tilgung Dahrlehen | 457312
Summe der Aufwendungen | 1391022 |  |  | Summe der Aufwendungen | 1337178.16
Für weitere Rechnungen werden Aufwendungen von | 1364100.08 | € | angesetzt | Herkunft der Differenz zwischen Geschäftsbericht und JA NaWaRo ist unklar
AUFWENDUNGEN in € ohne Substratkosten
und ohne Abschreibungen, mit Zins und Tilgung
Quelle: 150706_Planrechnung Wendlinghausen | 2016
Aufwand | 1126502 | €
Substrate inkl. Bestandsveränderung | 668608 | €
Abschreibungen | 395000 | €
Zinsen Darlehen Bank und UDI | 290127 | €
./. Tilgung Darlehen | 407312 | €
Operative Kosten ohne Abschreibung, mit Zins u. Tilgung | 760333 | €

## Substratverbrauch'14-Baierlein
Verbrauch Maissilage |  |  |  | Verbrauch GPS |  |  |  | Verbrauch Roggen |  |  |  | Verbrauch Rüben
Monat | Menge t | Preise € | Summe | Monat | Menge t | Preise € | Summe | Monat | Menge t | Preise € | Summe | Monat | Menge t | Preise € | Summe
Januar | 303 | 37 | 11211 | Januar | 0 | 0 | 0 | Januar |  | 0 | 0 | Januar | 459.5 | 39 | 17920.5
Februar | 363 | 37 | 13431 | Februar | 0 | 0 | 0 | Februar | 39.3 | 200 | 7860 | Februar | 617.6 | 39 | 24086.4
März | 445 | 37 | 16465 | März | 0 | 0 | 0 | März | 71.3 | 200 | 14260 | März | 440.6 | 39 | 17183.4
April | 720 | 37 | 26640 | April | 0 | 0 | 0 | April | 72.1 | 200 | 14420 | April | 36.14 | 39 | 1409.46
Mai | 601 | 37 | 22237 | Mai | 0 | 0 | 0 | Mai | 48.6 | 200 | 9720 | Mai | 0 | 0 | 0
Juni | 295 | 37 | 10915 | Juni | 0 | 0 | 0 | Juni | 0 | 0 | 0 | Juni | 0 | 0 | 0
Juli | 417 | 37 | 15429 | Juli | 323 | 29.25 | 9447.75 | Juli | 0 | 0 | 0 | Juli | 0 | 0 | 0
August | 375 | 37 | 13875 | August | 525 | 29.25 | 15356.25 | August | 0 | 0 | 0 | August | 0 | 0 | 0
September | 302 | 37.4868 | 11321 | September | 560 | 29.2353 | 16371.75 | September | 0 | 0 | 0 | September | 0 | 0 | 0
Oktober | 484 | 41.8782 | 20269.0468 | Oktober | 424 | 29 | 12296 | Oktober | 0 | 0 | 0 | Oktober | 0 | 0 | 0
November | 619 | 40.83 | 25273.77 | November | 0 | 0 | 0 | November | 0 | 0 | 0 | November | 372.4 | 39 | 14523.6
Dezember | 467 | 40.83 | 19067.61 | Dezember | 0 | 0 | 0 | Dezember | 0 | 0 | 0 | Dezember | 583.6 | 39 | 22760.4
Summe | 5391 | 38.0854 | 206134.4268 | Summe | 1832 | 29.1838 | 53471.75 | Summe | 231.3 | 200 | 46260 | Summe | 2509.84 | 39 | 97883.76
Substratbestand | 5599.04 | 40.83 | 228608.8032 | Substratbestand | 121 | 29 | 3509 | Substratbestand | 0.16 | -200 | -32 | Substratbestand | 2298.92 | 39 | 89657.88
Inventur 2014 | 0 | 40.83 | 0 | Inventur 2014 | 0 | 29 | 0
| 0 | 0 | 0
Verbrauch Rindermist |  |  |  | Verbrauch Weizen |  |  |  | Verbrauch Hähnchenmist |  |  |  | Verbrauch Putenmist/HTK
Monat | Menge t | Preise € | Summe | Monat | Menge t | Preise € | Summe | Monat | Menge t | Preise € | Summe | Monat | Menge t | Preise € | Summe
Januar | 505 | 15 | 7575 | Januar | 0 | 0 | 0 | Januar |  | 0 | 0 | Januar |  | 0 | 0
Februar | 568 | 15 | 8520 | Februar | 0 | 0 | 0 | Februar |  | 0 | 0 | Februar |  | 0 | 0
März | 611 | 15 | 9165 | März | 0 | 0 | 0 | März |  | 0 | 0 | März |  | 0 | 0
April | 515 | 15 | 7725 | April | 0 | 0 | 0 | April |  | 0 | 0 | April |  | 0 | 0
Mai | 457 | 15 | 6855 | Mai | 0 | 0 | 0 | Mai |  | 0 | 0 | Mai |  | 0 | 0
Juni | 159 | 15 | 2385 | Juni | 0 | 0 | 0 | Juni |  | 0 | 0 | Juni |  | 0 | 0
Juli | 523 | 15 | 7845 | Juli | 0 | 0 | 0 | Juli |  | 0 | 0 | Juli |  | 0 | 0
August | 540 | 15 | 8100 | August | 0 | 0 | 0 | August |  | 0 | 0 | August |  | 0 | 0
September | 454 | 15 | 6810 | September | 14 | 187.64 | 2626.96 | September |  | 0 | 0 | September |  | 0 | 0
Oktober | 475 | 15 | 7125 | Oktober | 13.2 | 187.64 | 2476.848 | Oktober |  | 0 | 0 | Oktober |  | 0 | 0
November | 588 | 15 | 8820 | November | 9 | 187.64 | 1688.76 | November |  | 0 | 0 | November |  | 0 | 0
Dezember | 718 | 15 | 10770 | Dezember | 11 | 187.64 | 2064.04 | Dezember |  | 0 | 0 | Dezember |  | 0 | 0
Summe | 6113 | 15 | 91695 | Summe | 47.2 | 187.64 | 8856.608 | Summe | 0 | 0 | 0 | Summe | 0 | 0 | 0
Substratbestand | 1053 | 15 | 15795 | Substratbestand | 120.04 | 174.3924 | 20934.0606 | Substratbestand | 0 | 0 | 0 | Substratbestand | 0 | 0 | 0

## Substratkosten
Ermittlung Substratkosten (Quelle: Geschäftsbericht 2014)
2014 in €
Substratkosten Summe | 779742