 AZ 6302-8100
Protokoll zur 21. Baubesprechung

Bauvorhaben:	123
456
789
Ort und Zeit:	27. Oktober 2015
Baubesprechung 08:00 Uhr,
123
Teilnehmer:	siehe Teilnehmerliste

Top	Thema	V T
001	Alle Gewerke
001.01.01	Protokollkontrolle / Das Protokoll der letzten Besprechung wird bestätigt.
001.01.02	Übergebene Unterlagen / aktuelle Liste der
001.01.03	Anforderung Unterlagen / Bewehrungsplan Treppenfundamente, Höhenangabe nicht eindeutig / MBO benötigt Dachaufsicht als DWG für Gefälleplan	KTL / sfa 21.10.
001.01.04	Anlagen / keine
001.14.01	Mengenmehrungen / Mengenmehrungen > 10% zum Vertrag bei relevanten Positionen sind anzuzeigen und müssen als Nachträge beauftragt werden.	Info
001.14.02	Sanitäreinrichtungen / […] Nachtrag 6 liegt vor. Er enthält zusätzlich einen Fäkalientank und Entsorgungskosten. Statt dessen sollen Wasser- und Abwasseranschluss vorgesehen werden. Dessen Installation ist enthalten, wenn in sinnvoller Entfernung ein TW-Anschluss bereitgestellt werden kann. Der Nachtrag wird geprüft. / # Größe 4 m x 2.5 mStandort zwischen Pressmüllcontainer und Baumreihe auf SW-Schacht, TW-Leitung aus Rückkühlerraum,25 m Leitung mit Begleitheizung, am Bauzaun, Strom aus Baustromverteiler. / # [19] Aufstellung und Anschluss bis 16.10., TW-Leitung mit Dämmung und Begleitheizung / […] Stromanschlüsse Presscontainer durch Türöffnungen umverlegen	sfa/KTL KK 16.10. / KK
002	Planung
002.14.01	Erschütterungsmessung / Das vorliegende Gutachten lässt keine belastbaren Aussagen zur Verwendbarkeit schlagender Werkzeuge im Bereich der Wanddurchbrüche zum Bestand zu. Mit Beginn der Ausbau- und Rohinstallationsarbeiten soll deshalb eine weitere Messung stattfinden. / [18] Die Messung soll nach Fertigstellung der Rohbauarbeiten stattfinden, voraussichtlich ab KW 49.	# sfa/TJA
002.18.01	Lüftung Bestandsgebäude / Auslässe in außer Betrieb genommenen Räumen werden verschlossen.	Info
002.18.01	Parkplatzleuchte / Anschluss der Bestandsleuchte erfolgt durch Fa. Stasch nach Abstimmung mit PGMM / # Die Leuchte ist in Betrieb	erledigt
002.19.01	Umbau Schächte im Bestand HLSE / Die für den Umbau erforderlichen neuen Deckendurchbrüche sind in der Planung noch nicht enthalten und müssen mit dem Tragwerksplaner abgestimmt werden (Lüftung, Sanitär). / Bei der Begehung wurde festgestellt, dass der Lüftungssteiger für die in E+1 und E+2 abzubrechenden Sanitärzellen in E0 und E+1 ohne Brandschutzklappen ausgeführt sind. Die Neuverlegung des Steigers und dessen Schottung sind neu zu planen. / Weiterhin ist zu prüfen, ob die Lüftung in der verbleibenden Sanitärzelle in E+3 alternativ aus der bestehenden Geschossinstallation angebunden werden kann.	PGMM 27.10. / PGMM 27.10. / PGMM 27.10.
002.19.02	Wandanforderung Flurwand Raum 2.06 / Die Flurwand ist mit F90-Forderung dargestellt, dazu müsste die Wand ersetzt und das Zimmer aus der Nutzung genommen werden. Es ist zu prüfen, ob die F90-Forderung tatsächlich besteht.	KTL/Ohme
02.19.03	Abluft Raucherzimmer BA2 E+1 / Trassenführung im Bereich Treppenhauserweiterung E+2 prüfen	PGMM 27.10.
02.19.04	Entwässerung Dachterrasse BA2 E+2 / Die Entwässerungsleitung im Bereich Treppenhauserweiterung liegt innerhalb der neuen Stahlbetondecke und soll nach Vorgabe KTL dort einbetoniert werden.	Info
02.19.05	Öffenbare Fenster im TRH / Bestandteil des Brandschutzkonzepts sind als Drehflügel öffenbare Fenster auf den Eebenen E+1 und E+2. Im Bestand sind diese Fenster abschließbar und verschlossen ausgeführt. Sicherheitskonzept oder Brandschutzkonzept müssen angepasst werden.	KTL/KHSM 27.10.
02.19.06	Türfunktionen E0 / Die Fluchttürsteuerung ist von Tür T004 nach der neuen Tür T005 umverlegt werden, es soll geprüft werden, ob dies planerisch vorbereitet ist.	KTL/PGMM 27.10.
02.19.07	Umbau Treppenhausfenster E+3 / Das bestehende vertikale Fensterband muss umgebaut und ein neues RWA-Fenster eingebaut werden. Die Berücksichtigung ist im Rahmen der laufenden Werkstattplanung erforderlich. / # [20] Das Fensterband muss ausgebaut werden. Es ist in Abstimmung mit dem vom Auftragnehmer zu prüfen, ob das Fensterband oben gekürzt und höher (ohne Oberlicht) wieder eingebaut werden kann.
02.19.08	Crashplan HLSE / sfa bittet darum, je Geschoss einen überlagerten Plan mit allen Installationen zur Verfügung zu stellen.	PGMM
02.20.01	Holbalkendecke über Aufzug / # Leistungsumfang ist zu klären, Fa. Müller Bedachungen kann die Leistung anbieten.	KTL 26.10.
02.20.02	Ablaufplanung Haustechnikgewerke / # Gesamtbauablaufplan auf dieser Grundlage liegt von sfa in zwei Varianten vor, wird von den Fachplanern geprüft und als Feinablauf untersetzt.	PGMM 16.10. 23.10.
02.20.03	Blitzschutzanschlüsse der Rampe / # Anschlusspunkte sind zu planen.	PGMM 30.10.
02.20.04	Baustrom Unterkünfte / # Der Baustromverbrauch der Unterkunftscontainer ist zu regeln.	TJA/KTL
303.20.01	Dachaufbauten / # Für die Fundamente und Dachdurchführungen (vor allem Bereich C-d/4-6) wird ein Detailschnitt benötigt.	KTL
301	Gerüst
301.10.01	Baubeginn Gerüst / Erster Gerüstabschnitt ist erstellt, aber nicht fertiggestellt und abgenommen, AN ist trotz Einladung nicht anwesend, Fa. GS ist aufgefordert umgehend Benutzbarkeit herzustellen / # [20] Gerüst Bereich E0, E+1 ist am 15.10. im Bereich A1-4, A-D1 und D1-6 freigegeben, Protokoll liegt vor.	erledigt
301.11.03	Gerüstplanen / […][14] Die Gerüstnetze werden in Teilflächen gemäß Abstimmung mit Bauüberwachung angebracht.	GS
301.14.01	Gerüsterdung / Das Gerüst ist an Potenzialausgleich/Fundamenterdung anzuschließen.	GS 09.11.
301.14.02	Gerüstöffnungen EG / 3 Stück Öffnungen als Zugang zum Bereich EG durch Gitterträger überspannen: Zugang Achse D/2-3 (3m), D/5-6 (5m), D/7-8 (3m)	erledigt 20.10.
301.18.01	Gerüsttermine / Aktualisierte Gerüsttermine werden mit dem überarbeiteten Ablaufplan übergeben. / Gerüst E0 kann vollständig gestellt werden. Achse 1 bis 4 kann bis E1 erhöht werden / # Gerüst ist für Arbeiten an Ebene E+1 ausreichend, nächster Abschnitt nach Fertigstellung der Decke über E+1	erledigt / erledigt / GS 09.11.
302	Rohbau
302.01.06	Bauablaufplan / […]Decke E0 2. Abschnitt 16.10. (ca. 80%) / [19] Decke E0 3. Abschnitt bis 23.10. / TJA kündigt Aufforderung zur Stellungnahme an. / [20] TJA hat zwei Verzugsmahnungen an KK gesendet, Antwort KK ist für heute angekündigt. / [19] Überarbeiteter Bauablaufplan KK (Rohbau) liegt vor, enthält ca. 3 Wochen zusätzlichen Verzug / # [20] (Nach Auffassung von KK handelt es sich um eine Bauzeitverlängerung)	erledigt / KK 23.10. / erledigt
302.08.03	Öffentlicher Entwässerungsanschluss / Nachtrag liegt zur Prüfung vor / [19] Wasserhaltung läuft, 2 Lanzen sind noch nachzubohren / # [20] Beim Setzen der Lanzen für die Wasserhaltung ist auf der gegenüberliegenden Straßenseite die TW-Leitung DN500 beschädigt worden. Der Schaden wurde von der auf Veranlassung von KK behoben. / # [19]Abnahmetermin Kanalanschlus mit Stadtentwässerung ist vorzubereiten / # [20] Abnahme hat stattgefunden, Protokoll reicht KK nach / # Kamerabefahrung steht noch aus / # Abnahmetermin Straßenwiederherstellung mit STBA / # Borde setzen / # Asphalt ergänzend / # Pflaster und Gehwegplatten / # Straßensperrung zurückbauen	erledigt / erledigt / KK 20.10. / KK / KK KW 44 / KK 20.10. / KK 22.10. / KK 23.10. / KK 24.10.
302.12.02	Außenwandöffnung Bestand / # […]E0 sägen , ist vorbereitet 19.-22.10. / # E1 Rückbau im Raum 26./27.10. / # E1 28/29.10 sägen / # Heizung darf nur 1 Tag außer Betrieb sein	KK / Giele/Uhlig / KK / Giele
302.12.03	Demontage Sonnenschutz und Fenster / […] [14] Demontage erfolgt durch KK, Fensterflügel und Sonnenschutz werden übergeben soweit ohne Mehraufwand möglich.	KK
302.14.02	Schaden Einfriedung / Zwei Zaunfelder sind durch umgefallene Stützenschalungen leicht beschädigt.	KK 30.09. 10.12.
302.14.03	Revisionsklappe Abstellraum an TRH 01.01 / Reviblechklappe 80x80 zum Raum unter Zwischenpodest als Nachtrag ohne Anforderung, Sturz Leibung, Beiputz	KK 23.10.
302.15.02	Mehrkostenanzeige Kernbohrungen und Betonsägen / [...]Aufmaßblätter liegen vor ergänzende Skizzen sind angefordert und folgen	KK 16.10. 30.10.
302.15.03	Prüfung Montagepläne Kalksandstein / [19] Verlegeplan Ebene 2 liegt von KK noch nicht vor. / # [20] NAN Kalksandsetin hat eigenverantwortlich geprüft, keine Übergabe an Bauleitung, wird bereits gefertigt	erledigt
302.16.01	Blitzschutz beton/Mauerwerk / Die Fangleitungen sind über E0 oberhalb der Decke und unterhalb des MW in der Kimmschicht bzw. im Aufbeton aus dem StB nach außen auf die Fassade zu führen. / [19] Ausführung über Ebene 0 vorhanden bzw. in Arbeit / Blitzschutz der Rampe herstellen	KK / KK
302.16.02	Ausführung KS-Mauerwerk / […] Maurerarbeiten haben am 09.10. begonnen / # E+1 in Arbeit	KK 23.10.
302.16.03	Dämmung Bodenplatte / Im Bereich TRH verhindern die breiten Streifenfundamente eine wirksame Dämmung unter der Bodenplatte. Statt dessen wird Perimeterdämmung liegend neben der Wand eingebaut, Bestätigung KTL liegt vor. / [19] Ausführung nach Rückbau Gerüst	KK
302.16.04	Fundamentverfüllung / Grobplanum und Frostschutzschicht bis Oberkante Fundamente sind nach Vorgaben des Baugrundgutachters herzustellen und zu verdichten. Im bereich Achse C7 wurden dyn. Plattendruckversuche durchgeführt, Ergebnis liegt noch nicht vor. / [19] Ergebnis bei Achse C7 war nach mdl. Aussage in Ordnung, liegt aber noch nicht vor, wird noch übergeben, weiter an Baugrundgutachter[…] / Nach Rückbau der Sprieße Nachverdichtung mit großer Rüttelplatte und Fallplattenversuche zum Nachweis der Tragfähigkeit	KK 16.10. / KK
302.18.01	Öffnungen Bestandstreppenhaus / Im Zusammenhang mit den Maurerarbeiten werden die zu verschließenden Fenster im Treppenhaus mit ausgeführt, Abbruch Fenster und Schließen am selben Tag.
302.18.02	Attika NEA / # […] [20] Für die Schalung des Unterzugs muss die Attika bis Höhe Dachabdichtung entfernt werden (Achse A3-5). / # Der Bereich unter dem Unterzug auf der verbleibenden Aufkantung muss abgedichtet werden.	KK / MBO 21.10.
302.19.01	Wiedereinbau Zaun am Entwässerungsanschluss / KK stellt Nachtrag zum Wiederherstellen des Zauns nach Herstellung des Anschlusses, Zaunsäulen sind bereits gezogen.	KK
302.19.02	Deckenüberhöhung / KK hat Bedenken hinsichtlich der im Schalplan geforderten Deckenüberhöhung in Verbindung mit der geforderten erhöhten Ebenheit geltend gemacht. / Die Bedenken wurden von IBP geprüft und die Überhöhung auf einheitlich 15 mm reduziert (Decken und Unterzüge) / Forderung der erhöhten Ebenheit bleibt grundsätzlich bestehen.	erledigt
302.19.03	Aussparungen Dachabläufe in Attika / nachrichtlich: Die Unterkante der Aussparungen für die Dachabläufe ist für die Notentwässerung auf OK Rohdecke abzusenken.	KK
302.20.01	Aufmaßtermin / # Die Mengenermittlung für den Nachtrag zur Mengenmehrung ist vorzulegen.	KK 22.10.
302.20.02	Betonkosmetik / # Nacharbeiten werden forlaufend baubegleitend durchgeführt / # gemeinsame Sichtabnahme	KK/sfa 13.11.
302.20.03	Einlegearbeiten Decke ü. E+1 / # Abnahme durch PGMM mit Bewehrungsabnahme, Veranlassung durch KK	KK/PGMM
302.20.04	Deckenrandschalung Faserzementelemente / # Nach Rücksprache zwischen IBP und KK wird die Randschalung ü. E+1 und E+2 mit Faserzmentelementen ausgeführt	erledigt
302.20.05	Deckenzentrierung / # Gemäß Statik sind Maßnahmen zur Zentrierung der Deckenauflager erforderlich.	KK
302.20.06	Flächennuntzung Baustelleneinrichtung / # Fläche für Container Folgegewerke ist rechtzeitig zu räumen: / # Parkplatzfläche an der Straße / # Unterkunfts- und Materialcontainer KK	KK 30.11. / KK 31.12.
302.20.07	Fundamente Dachgeräte / # Auf der Decke E+2 sind Kalksandsteinfundamente zu erstellen.	KK
303	Dachabdichtung
303.13.02	Umverlegung Dachentwässerung / Die vorhandene Entwässerungsleitung des Gründachs über E0 hinter der NEA wäre nach der Überbauung nicht mehr revisionierbar und ist neu durch die Attika zu führen. Dazu unterbreitet MBO einen Terminvorschlag und erstellt einen Nachtrag. / # [20] Umverlegung ist nicht mit angemessenem Aufwand umsetzbar, würde im Fußbodenaufbau erfolgen müssen. Der Anschluss bleibt deshalb im Bestand. Die alte Abdichtung der NEA bleibt dabei voll funktionstüchtig. / # Eine Klärung zur Planungsbesprechung wird empfohlen / Die Kernbohrung wird von KK hergestellt. / [14] Kernbohrung mit Wandöffnung EG mit in 39. KW, Festlegung Datum zur nächsten BB, Material der Abdichtung ist Bauder FPO. / # [20] Die Kernbohrung entfällt	erledigt / erledigt / erledigt
303.14.01	Regenentwässerung Bestandsdach / bestehende Außenentwässerung bleibt über die Rohbauzeit erhalten und wird durch die Decken geführt.	letztmalig im Protokoll
303.20.01	Gefälleplanung	MBO 03.11.
303.02.02	Lagerflächen / # MBO benötigt keine BE-Flächen um das Gebäude und stellt keinen Unterkunftscontainer	Info
303.02.03	Kranhub Dampfsperrbahn / # Materialien können noch in der KW 48 und 49 vom Baukran bewegt werden. / # Schrägaufzug wird vom AN nach Bedarf und in Abstimmung mit der Bauleitung gestellt.
303.02.04	Herstellung Notabdichtung / # Dampfsperrbahn und Notabdichtung wird ab 30.11. erstellt	MBO 04.12.
303.20.05	Abdichtung Attika NEA
306	Putzarbeiten
306.19.01	Vergabe WDVS / # Die Beauftragung der Dämmarbeiten ist für den weiteren Bauablauf von wesentlicher Bedeutung.	KTL/TJA
312	Verglasungsarbeiten
312.19.01	Werkstattplanung / # Werkstattplanung Kunststofffenster ist in Arbeit / # Freigabe / # Montagebeginn	MFF 16.10. / KTL 21.10. / MFF 16.11.
312.20.01	Rückbau vertikales Fensterband TRH BA 2 / # Fensterband muss demontiert werden, / # RWA-Fenster muss umgebaut und in geänderter Einbaulage wieder eingebaut werden. / # Fa. MFF wurde um die Teilnahme an der nächsten Besprechung gebeten.	06.11. MFF / 27.10. MFF
316	Trockenbau
316.19.01	Bauablauf Trockenbau / Der Baubeginn hat sich verschoben. Bis zur nächsten BB soll geprüft werden, in welchem Umfang Material auf der Baustelle gelagert werden kann und welche Maßnahmen vorgezogen ausgeführt werden können. / # Fa. kann die mit dem verspäteten Baubeginn verbundene Kapazitätsverschiebung durch andere Vorhaben kompensieren (keine Zusatzkosten). / # Die Vorverlegung von Bauleistungen auf Dezember ist dadurch nicht erforderlich.
316.20.01	Materialbestellung / # Zu Vermeidung von Preissteigerungen soll das Plattenmaterial nach Möglichkeit im Gebäude zwischengelagert werden. / # Verbaut werden insgesamt 50-60 Paletten zu je 1,5 t, die auf zwei Ebenen (E+1 und E+2) verteilt werden. Mit 0,5 m Abstand der Paletten sind die Deckenlasten ausreichend. Die Platten sollen so gelagert werden / # Abschließende Festlegungen zu Umfang und Termin werden am 17.11. getroffen. / # Der AN kündigt eine Abschlagszahlung auf die Materiallieferung an.
316.20.03	Klimabedingungen / # Für die Montage wird eine geschlossene Gebäudehülle und eine Temperatur von 5°C benötigt.
401	Aufzug

Das Protokoll wird per E-Mail versandt. Die Vollständigkeit der Protokolle ist an­hand der laufen­den Be­sprechungsnummer zu prüfen. Widerspruch zum Inhalt ist bis spätestens zur folgenden Besprechung zur Kenntnis zu geben.

Die nächste Baubesprechung findet am Dienstag, dem 27.10.2015 um 08:00 Uhr im Baucontainer statt.

erstellt: