## Hoja1
Conductor: | D 280
Sección mm2 (S): | 279.3 |  |  | ZONA A |  |  |  |  | ZONA B | [10 empty] | ZONA C
Diámetro mm: | 21.7 | [7 empty] | HIPÓTESIS 1 |  |  |  |  | HIPÓTESIS 2 | [5 empty] | HIPÓTESIS 1 |  |  |  |  | HIPÓTESIS 2
Peso Kg/m: | 0.77 |  | a | VIENTO | EDS |  | Tendido a 5ºC | Tendido a 50ºC | VIENTO | t1 | K | A | B | t2 | HIELO+VIENTO | EDS |  | Tendido a 5ºC | Tendido a 50ºC | VIENTO | t1 | K | A | B | t2 | HIELO+VIENTO | EDS |  | Tendido a 5ºC | Tendido a 50ºC
Carga de rotura Kgf: | 8360 | 1839.2 | 25 | 2575.2978 | 1839.1748 | 1 | 2203.1344 | 615.2722 | 2600.5508 | 9.311 | -9.9276 | -9.2721 | 3.3683 | 9.9771 | 2786.5941 | 1682.972 | 1 | 2046.326 | 493.6106 | 2582.4502 | 2582.4502 | -9.8623 | -9.2068 | 3.3683 | 9.9767 | 2786.4988 | 1484.119 | 1 | 1846.3322 | 370.4796
Módulo de elasticidad kgf/mm2 : | 5700 |  | 50 | 2586.2413 | 1839.0993 | 1 | 2196.5697 | 718.7749 | 2591.7337 | 9.2794 | -9.7784 | -9.1229 | 13.473 | 9.9763 | 2786.3765 | 1667.9675 | 1 | 2022.818 | 612.8473 | 2521.1638 | 2521.1638 | -9.5169 | -8.8614 | 13.473 | 9.9749 | 2785.995 | 1424.9201 | 1 | 1773.9029 | 495.46
Coef. Dilatación (α): | 2.3e-05 |  | 75 | 2603.3356 | 1838.9733 | 1 | 2186.0139 | 820.555 | 2577.9415 | 9.23 | -9.5297 | -8.8742 | 30.3143 | 9.975 | 2786.0137 | 1644.9142 | 1 | 1985.4356 | 714.6941 | 2426.2512 | 2426.2512 | -8.9407 | -8.2852 | 30.3143 | 9.9719 | 2785.155 | 1338.9615 | 1 | 1661.8332 | 583.5815
Composición: |  |  | 100 | 2625.1834 | 1838.797 | 1 | 2172.0077 | 912.8665 | 2560.3513 | 9.167 | -9.1812 | -8.5257 | 53.8922 | 9.9732 | 2785.5056 | 1616.3628 | 1 | 1936.8311 | 799.519 | 2308.7166 | 2308.7166 | -8.1329 | -7.4774 | 53.8922 | 9.9677 | 2783.9782 | 1244.0566 | 1 | 1525.1747 | 647.2289
Resistencia Ω/Km: | 0.1187 |  | 125 | 2650.2996 | 1838.5702 | 1 | 2155.236 | 995.4101 | 2540.3042 | 9.0953 | -8.7328 | -8.0773 | 84.2065 | 9.9708 | 2784.8521 | 1585.1556 | 1 | 1880.5252 | 870.3191 | 2182.8262 | 2182.8262 | -7.0922 | -6.4367 | 84.2065 | 9.9623 | 2782.4636 | 1157.751 | 1 | 1385.5522 | 693.9187
|  |  | 150 | 2677.3262 | 1838.2929 | 1 | 2136.4638 | 1069.092 | 2519.0961 | 9.0193 | -8.1842 | -7.5287 | 121.2574 | 9.968 | 2784.053 | 1553.8647 | 1 | 1820.5249 | 929.6666 | 2062.6449 | 2062.6449 | -5.8172 | -5.1617 | 121.2574 | 9.9556 | 2780.6102 | 1089.1538 | 1 | 1263.5811 | 728.5926
Ta | 2786.6667 |  | 175 | 2705.1415 | 1837.9651 | 1 | 2116.4665 | 1134.934 | 2497.8193 | 8.9431 | -7.5351 | -6.8796 | 165.0448 | 9.9646 | 2783.1079 | 1524.3826 | 1 | 1760.731 | 979.6096 | 1957.7815 | 1957.7815 | -4.3061 | -3.6506 | 165.0448 | 9.9478 | 2778.4166 | 1038.3173 | 1 | 1168.8631 | 754.6274
ω | 0.0027569 |  | 200 | 2732.8865 | 1837.5867 | 1 | 2095.9653 | 1193.8664 | 2477.2796 | 8.8696 | -6.7849 | -6.1294 | 215.5687 | 9.9607 | 2782.0167 | 1497.7933 | 1 | 1704.3081 | 1021.784 | 1871.6671 | 1871.6671 | -2.5565 | -1.901 | 215.5687 | 9.9387 | 2775.8813 | 1001.3579 | 1 | 1099.6298 | 774.37
q | 50 |  | 225 | 2759.9436 | 1837.1577 | 1 | 2075.578 | 1246.7 | 2457.9899 | 8.8005 | -5.9334 | -5.2779 | 272.8291 | 9.9562 | 2780.7789 | 1474.492 | 1 | 1653.2877 | 1057.5102 | 1803.1739 | 1803.1739 | -0.56583 | 0.089672 | 272.8291 | 9.9284 | 2773.0022 | 974.2316 | 1 | 1049.6772 | 789.4678
mEDS | 1 |  | 250 | 2781.6952 | 1832.7492 | 1 | 2051.2895 | 1291.9813 | 2440.2135 | 8.7369 | -4.9798 | -4.3243 | 336.8261 | 9.9513 | 2779.3942 | 1454.4136 | 1 | 1608.5479 | 1087.8626 | 1749.232 | 1749.232 | 1.6688 | 2.3243 | 336.8261 | 9.9169 | 2769.7773 | 953.8764 | 1 | 1013.1555 | 801.0882
ZONA A |  |  | 275 | 2780.6489 | 1808.8758 | 1 | 2005.5198 | 1321.4818 | 2424.0278 | 8.6789 | -3.9237 | -3.2682 | 407.5595 | 9.9458 | 2777.8621 | 1437.249 | 1 | 1570.084 | 1113.7202 | 1706.572 | 1706.572 | 4.1508 | 4.8063 | 407.5595 | 9.9041 | 2766.2042 | 938.1906 | 1 | 985.8066 | 810.066
Hipótesis 1 |  |  | 300 | 2779.5021 | 1787.3275 | 1 | 1963.5399 | 1347.4057 | 2409.3886 | 8.6265 | -2.7643 | -2.1088 | 485.0295 | 9.9398 | 2776.1822 | 1422.598 | 1 | 1537.3677 | 1135.8047 | 1672.4265 | 1672.4265 | 6.884 | 7.5395 | 485.0295 | 9.89 | 2762.28 | 925.7674 | 1 | 964.7677 | 817.0047
|  |  | 325 | 2778.2545 | 1768.0446 | 1 | 1925.6169 | 1370.2059 | 2396.1811 | 8.5792 | -1.5009 | -0.8454 | 569.2361 | 9.9332 | 2774.3539 | 1410.0568 | 1 | 1509.6471 | 1154.7103 | 1644.6565 | 1644.6565 | 9.8726 | 10.5281 | 569.2361 | 9.8747 | 2758.0019 | 915.6609 | 1 | 948.1445 | 822.3456
Pv | 1.085 |  | 350 | 2776.9058 | 1750.8714 | 1 | 1891.7189 | 1390.2775 | 2384.2573 | 8.5365 | -0.13269 | 0.52281 | 660.1791 | 9.9262 | 2772.3766 | 1399.2586 | 1 | 1486.1354 | 1170.9274 | 1621.6691 | 1621.6691 | 13.1213 | 13.7768 | 660.1791 | 9.8581 | 2753.3663 | 907.226 | 1 | 934.6713 | 826.4149
P | 1.3305 |  | 375 | 2775.4557 | 1735.6048 | 1 | 1861.6183 | 1407.9637 | 2373.4592 | 8.4979 | 1.3412 | 1.9967 | 757.8587 | 9.9185 | 2770.2496 | 1389.8887 | 1 | 1466.1084 | 1184.8613 | 1602.2912 | 1602.2912 | 16.6352 | 17.2907 | 757.8587 | 9.8402 | 2748.3697 | 900.0134 | 1 | 923.4868 | 829.4562
m1 | 1.7279 |  | 400 | 2773.904 | 1722.0265 | 1 | 1834.9802 | 1423.5615 | 2363.6332 | 8.4627 | 2.9218 | 3.5773 | 862.2747 | 9.9104 | 2767.9723 | 1381.6844 | 1 | 1448.941 | 1196.848 | 1585.6577 | 1585.6577 | 20.42 | 21.0755 | 862.2747 | 9.821 | 2743.0081 | 893.7046 | 1 | 913.9922 | 831.654
ZONA B
Hipótesis 1
Pv | 1.085
P | 1.3305
m1 | 1.7279
θ1 | -10
Hipótesis 2
Ph | 0.8385
P | 1.6085
m 2 | 2.089
θ2 | -15
ZONA C
Hipótesis 1
Pv | 1.085
P | 1.3305
m1 | 1.7279
θ1 | -15
Hipótesis 2
Ph | 1.677
P | 2.447
m 2 | 3.1779
θ2 | -20