Legislazione per l’efficienza degli edifici - nazionale
- Legge 10/91 (DPR 380/01, DLGS 192/05, L296/06, L99/09, L 220/12)
- DPR 412/93 (DPR 551/99, L 221/12, DPR 74/13, L 90/13, DM 10/2/14, DLGS 102/14)
- DLGS 192/05 (DPR 59/09, DPR 74/13, L 90/13, L 9/14, DLGS 102/14, L 116/14, DM 26/6/15 [requisiti minimi, certificazione energetica, relazioni tecnica])
- DLGS 28/11 (L 27/12, L 134/12, L 228/12, L 90/13, L9/14, L 116/14)
- DLGS 115/08 (DLGS 56/10, DLGS 28/11, DLGS 102/14, L 116/14)
- DPR 74/2013
- DLGS 102/14 (DLGS 141/16)
- Linee guida di indirizzo per il miglioramento dell’efficienza energetica nel patrimonio culturale 28/10/2016

---
Legislazione per l’efficienza degli edifici - regionale
- DCR 98-1247/07
- LR 13/07
  - Certificazione energetica
    - DGR 43-11965/09
    - DGR 1-12374/09
    - DRG 11-330/10
    - DD 446/09
  - Requisiti edificio impianto
    - DGR 35-9702/08
    - DGR 45-11967/09 (solare termico, serre solari e fonti rinnovabili)
    - DGR 46-11968/09
- LR 3/15
  - DGR 14-2119/15

---
Normativa tecnica
- UNI/TS 11300
  - 1:2014 Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale (98,00€)
  - 2:2014 Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione in edifici non residenziali (130,00€)
  - 3:2010 Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva (98,00€)
  - 4:2016 Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria (130,00€)
  - 5:2016 Calcolo dell’energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili (46,00€)
  - 6:2016 Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili (72,00€)
- UNI/TR 11552:2014 Abaco delle strutture costituenti l'involucro opaco degli edifici - Parametri termofisici (72,00€)
- UNI EN 15459:2008 Prestazione energetica degli edifici - Procedura di valutazione economica dei sistemi energetici degli edifici (55,00€)
- UNI EN 15193:2008 Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione (75,00€)
- UNI EN 12831:2006 Impianti di riscaldamento negli edifici - Metodo di calcolo del carico termico di progetto (75,00€)

---
Certificazione energetica
Edifici non residenziali
(E.1, limitatamente a collegi, conventi, case di pena e caserme, E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, e E.7)
[kWh/m²]
EPgl,nren
[kWh/m²]
EPI,nren
EPT,nren
Edifici residenziali [kWh/m²]
EPH,nren
EPC,nren
EPW,nren
EPV,nren

---
- valutazione dell’involucro (EPH,nd ed EPC,nd)
- valutazione dei servizi effettivamente esistenti (climatizzazione invernale, acqua calda sanitaria, climatizzazione estiva, ventilazione, illuminazione, trasporto)
- Se mancano l’impianto di climatizzazione invernale e, limitatamente per uso residenziale, dell’ACS si simula un impianto standard

---
Procedure di calcolo
clima ed uso standard
strutture ed impianti da progetto energetico
Edificio di nuova costruzione o esistente sottoposto a ristrutturazione importante
procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato
AQE
verifica di rispondenza del costruito al progetto energetico
clima ed uso standard
AQE?
strutture ed impianti da riliveo (supporto anche da indagini strumentali) da letteratura e per analogia con edifici coevi, banche dati ….
Edificio esistente non sottoposto a ristrutturazione importante
procedura di calcolo da rilievo
rapporto di rilievo
(punto 3.3 dell’allegato al DM)

---
Metodo di calcolo
raccomandazione CTI 14/13
UNI TS 11300
UNI EN 15193
metodo di calcolo di progetto
semplificazioni (dati da prospetti)
metodo di calcolo da rilievo sull’edificio
metodo di calcolo da rilievo sull’edificio
metodo semplificato (edifici residenziali esistenti non oggetto di ristrutturazione importante fino a 200m² di superficie utile)

---
Tipi di intervento
- nuova costruzione (all.1 Art.1.3): edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del decreto. Si assimilano a nuova costruzione:
  - demolizione e ricostruzione
  - ampliamento di edifici esistenti e nuovo/estensione impianto (volume lordo climatizzato ampliamento >15% volume lordo climatizzato esistente o volume lordo climatizzato ampliamento > 500m³)
- ristrutturazione importante
  - primo livello: intervento che interessa l’involucro edilizio con incidenza >50% superficie lorda esistente complessiva dell’edificio e contestualmente prevede la ristrutturazione dell’impianto termico di climatizzazione invernale e/o estiva (i requisiti si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla prestazione energetica relativa ai servizi interessati)
  - secondo livello: intervento che interessa l’involucro edilizio con incidenza >25% della superficie lorda esistente complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico di climatizzazione invernale e/o estiva

---
Tipi di intervento
- riqualificazione energetica:
  - riqualificazione energetica dell’involucro: intervento sull’involucro che interessa ≤25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio
  - nuova installazione di impianto termico (climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda sanitaria)
  - ristrutturazione di impianto termico
  - sostituzione del generatore di calore
  - ampliamenti ≤ 15% e ≤ 500m³ (interpretazione personale da prendere con le molle per esclusione)

---
Classificazione
edificio di riferimento standard
EPgl,nren,rif,standard (2019/2021): edificio con le stesse caratteristiche geometriche e di esposizione, ma con trasmittanze (comprensive dei ponti termici) tabellate (valori di riferimento per edifici dal 1/1/2021 (per edifici pubblici da 2019)) ed impianti standard (rendimenti impiantistici tabellati)

---
Tecnologia impiantistiche standard dell’edificio di riferimento
- Climatizzazione invernale: generatore a combustibile gassoso (gas naturale) nel rispetto dei requisiti di cui alla tabella 8 dell’Appendice A all’Allegato 1 del DM requisiti minimi e con relativa efficienza dei sottosistemi di utilizzazione di cui alla tabella 7 della stessa Appendice.
- Climatizzazione estiva: macchina frigorifera a compressione di vapore a motore elettrico nel rispetto dei requisiti di cui alla tabella 8 dell’Appendice A all’Allegato 1 del DM requisiti minimi e con relativa efficienza dei sottosistemi di utilizzazione di cui alla tabella 7 della stessa Appendice.
- Ventilazione: ventilazione meccanica a semplice flusso per estrazione nel rispetto dei requisiti di cui alla tabella 9 dell’Appendice A all’Allegato 1 del DM requisiti minimi
- Acqua calda sanitaria: generatore a combustibile gassoso (gas naturale) nel rispetto dei requisiti di cui alla tabella 8 dell’Appendice A all’Allegato 1 del DM requisiti minimi e con relativa efficienza dei sottosistemi di utilizzazione di cui alla tabella 7 della stessa Appendice.
- Illuminazione: rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1.2.2 dell’Appendice A all’Allegato 1 del DM requisiti minimi.
- Trasporto di persone o cose: rispetto dei requisiti al DM requisiti minimi.

---
Edifici ad energia quasi zero (NZEB)
- Allegato al DM 26/6/2015 - requisiti minimi
  Sono “edifici a energia quasi zero” tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati:
  - tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del comma 2, del paragrafo 3.3, determinati con i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;
  - gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all’Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

---
- Art. 4 comma 3 DM 26/6/2015 3.
  - L'APE, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo, ha una validita' temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed e' aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare. La validità temporale massima e' subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni sono allegati, in originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all'APE

---
DPR 74/2013
- Temperatura media ponderata nei singoli locali
  - 18 + 2 attività industriali, artigianali e similari
  - 20 + 2 altri usi
  - 26 – 2 in estate
  - Ospedali e case di cura limitatamente alle zone di permaneza e cura degli ospiti non sono soggette ai suddetti limiti
  - Piscine, saune, sedi diplomatiche ed organizzazioni internazionali possono derogare non inserite in stabili condominiali (avallo dell’autorità comunale)
  - Deroghe per attività industriali, artigianali e similari se richiesto dal processo tecnologico o se il riscaldamento/climatizzazione deriva da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo

---
DPR 74/2013 art. 7 – controllo e manutenzione, art. 8 – controllo di efficienza energetica
- Controllo e manutenzione secondo:
  - Istruzioni dell’installatore (allegati alla dichiarazione di conformità) [praticamente nessun installatore formalizza tali dati – impianti termici non hanno l’obbligo della progettazione esecutiva da parte di tecnico abilitato e quindi il progettista solitamente si limita a fare legge 10 e pratica INAIL]
  - Istruzioni del costruttore [solitamente manutenzione annuale che prevede la pulizia del generatore, dei filtri e la verifica dei dispositivi di sicurezza e la pressione del vaso di espansione]
  - Norme UNI
- Controlli di efficienza energetica (impianti termici con potenza termica utile nominale > 10kW, impianti di climatizzazione estiva con potenza termica utile nominale > 12kW)
  - Verifica del sottosistema di generazione
  - Verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati
  - verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

---
DPR 74/2013 art. 7 – controllo e manutenzione, art. 8 – controllo di efficienza energetica
- Controlli di efficienza energetica (impianti termici con potenza termica utile nominale > 10kW, impianti di climatizzazione estiva con potenza termica utile nominale > 12kW)
  - Comma 3
    - all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
    - nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
    - nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza eenergetica.
  - Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3.
  - Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico rapporto di controllo di efficienza energetica:
    - Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7
    - una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio,con la cadenza indicata all'Allegato A del presente decreto.
Il rapporto del rendimento di combustione deve essere inviato al CIT secondo le scadenze previste dal DPR 74
ad OGNI manutenzione (solitamente annuale) deve essere allegato il rapporto del rendimento di combustione

---
DPR 74/2013 art. 7 – controllo e manutenzione, art. 8 – controllo di efficienza energetica
- I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del presente decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo.
- Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto diimpianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora ivalori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori ditarga.

---
DPR 74/2013 - All. A
tipologia	alimentazione	potenza termica complessiva nominalen[kW]	cadenza controlli e. e. [invio]
generatore di calore a fiamma	combustibile liquido o solido	10<Pu,nom<100	2 anni
		Pu,nom≥100	1 anno
	metano o GPL	10<Pu,nom<100	4 anni
		Pu,nom≥100	2 anni
macchine frigorifere e pompe di calore	compressore azionato da motore elettrico/assorbitori a fiamma diretta	12<Pu,nom<100	4 anni
		Pu,nom≥100	2 anni
	compressore azionato da motore endotermico	Pu,nom≥12	4 anni
	assorbitori alimentati ad energia termica	Pu,nom≥12	2 anni
Teleriscaldamento	sottostazione	Pu,nom≥10	4 anni
Cogeneratori	microcogeneratori	Pel<50	4 anni
	unità cogenerative	Pel≥50	2 anni

---
Obblighi del certificatore
- almeno un sopralluogo
- individuazione del modello di calcolo (procedura e metodo)
- individuazione degli interventi migliorativi
- classificazione dell’edificio
- rilascio dell’APE (entro quindici giorni dalla trasmissione)
- per edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni importanti di I livello:
  - la nomina del certificatore deve essere fatta e comunicata prima dell’inizio lavori (punto 7.1.2 dell’allegato al DM 26/6/15 - certificazione)
  - valutazione della prestazione energetica a partire dai progetti
  - controlli in cantiere nei momenti più significativi
  - verifica finale con l’eventuale utilizzo delle adeguate tecniche strumentali

---
Bilancio energetico dell’edificio/impianto e calcolo della prestazione energetica
Energia primaria rinnovabile
dispersioni
energia utile
fabbisogno di energia (edificio)
Vettori energetici
condizioni di benessere (utenza)
impianto
perdite di impianto
Energia primaria non rinnovabile
apporti gratuit

---
Analisi di sensibilità per le principali variabili che ne influenzano la determinazione

---
Note
- Destinazione d’uso prevalente (in base al volume riscaldato all.1 DM26/6/15 ce)