# Note alla lettura
Il presente documento cerca di essere un riassunto della documentazione e della normativa esitente al fine di agevolare la lettura della stessa, non ha lo scopo di sostituire manuali tecnici ben più completi ed approfonditi.
In alcuni casi, dovo non è stato possibile trovare un'interpretazione chiara della legislazione e della norma, sono riportate delle valutazioni di buon senso dell'autore assolutamente opinabili e contestabili, ma che hanno lo scopo di cercare di dare un indirizzo per potere rispettare lo spirito della norma. Questi punti sono evidenziati in giallo e, come detto sopra, sono solo l'interpretazione su basi tecniche e di buon senso e potrebbero essere contraddette da norme tecniche, leggi e circolari di chiarimento di cui l'autore non è a conoscenza.
All'interno di questo documento sono riportati dei semplici esempi di calcolo al solo scopo di fare chiarezza sull'utilizzo delle tabelle, delle formule e ribadire l'importanza della conversione dei dati di ingresso nelle unità di misura appropriate. Gli esempi numeri sono riquadrati di nero.
In alcuni i dati reperiti sono poco convincenti, in attesa di una verifica sono stati comunque indicati in corsivo, grassetto di colore blu e sfondo rosso.
# Definizioni
Qui di seguito vengono riportate le definizioni più significative date dalla normativa nazionale e regionale.
Coefficiente di resa (COP) è il rapporto tra l'energia termica ceduta al pozzo caldo ed il lavoro assorbito, il tutto riferito allo stesso intervallo di tempo (indica l'efficienza di una pompa di calore).
Carico termico specifico di una caldaia: è il rapporto tra la potenza utile di una caldaia e la superficie di scambio termico della stessa [W/m²].
Efficienza di utilizzo del combustibile: è il rapporto tra l'energia termica ceduta al pozzo caldo e l'energia termica introdotta come combustibile determinata moltiplicando la portata di combustibile per il potere calorifico inferiore, il tutto riferito allo stesso intervallo di tempo.[1]
[1] Allegato 4 della DCR Piemonte 98-1247 del 11/02/2007
Energy Efficiency Ratio (EER) è il rapporto tra l'energia termica presa al pozzo freddo ed il lavoro assorbito, il tutto riferito allo stesso intervallo di tempo (indica l'efficienza di un gruppo frigo)
Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale: è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura interna di progetto, in regime di attivazione continuo[2].
[2] Allegato A del Decreto Legislativo 19/08/2005 n°192, del Decreto Legislativo 29/12/2009 n°311.
Fonti energetiche rinnovabili: eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas[3]. Da questo elenco è evidente che la pompa di calore aria-acqua o aria-aria non è assimilabile ad una fonte rinnovabile, ma è solo un sistema ad elevato rendimento medio globale.
[3] Allegato A del Decreto Legislativo 19/08/2005 n°192, del Decreto Legislativo 29/12/2009 n°311. Punto 12 (rimanda al D.lgs. 29/12/2003 n° 387)
a breve entrerà in vigore la seguente definizione: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, oceanica. idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas[4].
[4] Art. 2, comma 1, lettera a del D.lgs. 3/3/11 n° 28
Indice di prestazione energetica EP parziale esprime il consumo di energia primaria parziale riferito ad un singolo uso energetico dell'edificio riferito all'unità di superficie utile (edifici residenziali) o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/(m²anno) o kWh/(m³anno)2.
Indice di prestazione energetica EP esprime il consumo di enerigia primaria totale riferito all'unità di superficie utile (edifici residenziali) o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/(m²anno) o kWh/(m³anno)2.
Irraggiamento o irradianza: potenza irradiante incidente su una superficie di area unitaria [W/m²].
Irradiazione: Integrale dell’irraggiamento su un periodo di tempo specificato [MJ/m²].
NL: fattore di carico dei preparatori di acqua calda sanitaria secondo DIN 4708. Indica il numero di appartamenti tipo servibili (1 bagno per 3 ÷ 5 persone) [1].
Pressione sonora: caratteristica acustica di un prodotto inserito in uno specifico ambiente.
Potenza sonora: caratteristica acustica di uno specifico prodotto, dovrebbe essere misurata ad 1m di distanza in dBA, ma spesso i produttori usano altri parametri causando notevole confusione
PWM: La modulazione di larghezza di impulso (o PWM, acronimo del corrispettivo inglese pulse-width modulation), è un tipo di modulazione digitale che permette di ottenere una tensione media variabile dipendente dal rapporto tra la durata dell' impulso positivo e di quello negativo, allo stesso modo è utilizzato per protocolli di comunicazione in cui l'informazione è codificata sotto forma di durata nel tempo di ciascun impulso
Rapporto di forma è il rapporto S/V dove S è la superficie che delimita l'esterno ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento il volume riscaldato lordo V definito dalle superfici che lo delimitano (scambianti e non)[5].
[5] Allegato C del Decreto Legislativo 19/08/2005 n°192, del Decreto Legislativo 29/12/2009 n°311.
REI: si intende per resistenza al fuoco la capacità di un sistema (parete, controparete, controsoffitto ecc..) di mantenere per un certo periodo di tempo, espresso in minuti, le seguenti caratteristiche R.E.I.:
- R = resistenza meccanica (stabilità statica);
- E = tenuta al passaggio di fumi e fiamme;
- I = isolamento termico (definito come il non innalzamento della temperatura delle termocoppie applicate sulla superficie del del sistema non esposta alla fiamma oltre i 150° C );
I diversi ambienti di un edificio, a seconda del carico d’incendio, saranno divisi in compartimenti REI dalla Classe 15’ alla 180’ ( dal quarto d’ora alle tre ore di resistenza al fuoco) .
Rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico (hgi) è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio2.
Rendimento di produzione medio stagionale è il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio2.
Rendimento termico utile (htu) è il rapporto tra la potenza termica utile e la portata (potenza) termica del focolare
Singola unità immobiliare è l'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato ad alloggio nell'ambito di un edificio, di qualsiasi tipologia edilizia, comprendente almeno due unità immobiliari. E' assimilata alla singola unità l'unità commerciale o artigianale o direzionale appartenente ad un edificio con le predette caratteristiche[6].
[6] Art. 2 del Decreto 26/06/2009 - “linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.
Superficie utile è la superficie netta calpestabile di un edificio2.
Trasmittanza termica della vetrata (Ug) è la trasmittanza della superficie netta vetrata di un componente finestrato comprensiva dei contributi degli strati liminare interno ed esterno e dell'inclinazione della stessa espressa in W/(m²K).
TEP: unità di misura dell'energia pari all'energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo, il cui val ore è fissato convenzionalmente pari a 41,86GJ[7]
[7] Art. 2 del D.lgs. 102/2014.
# Involucro edilizio
## Componenti opache dell'involucro
### Dimensioni del componente
Quando si calcolano le dispersioni attraverso l'involucro edilizio bisogna inizialmente scegliere come considerare le dimensioni dell'involucro stesso. La trasmittanza termica degli elementi dell'involucro edilizio è una caratteristicha della stratigrafia dell'elemento indipendente dalla sua estensione superficiale. Per calcolare la dispersione effettiva attraverso questo elemento dovrò moltiplicare la trasmittanza per la sua superficie e per il salto termico tra ambiente interno ed ambiente esterno. Al valore calcolato dovrò poi aggiungere gli effetti dei ponti termici (ciò l'aumento delle dispersioni dovuto agli spigoli ed alle interferenze con altri elementi strutturali: presenza di pilastri, pareti interne ed esterne, mensole, balconi, ecc.).
Per tenere conto dei ponti termici devo prima di tutto decidere quale è la superficie disperdente che io considero. Infatti la superficie netta di parete perimetrale, per esempio, che io vedo stando all'interno di una stanza è minore della superficie lorda della stessa parete vista dall'esterno.
La norma[8] ci indica di fare una scelta coerente all'inizio del calcolo secondo tre metodologie:
[8] UNI ISO 14683.
1. dimensioni interne (internal dimension);
2. dimensioni interne totali (overall internal dimension);
3. dimensioni esterne (external dimension).

Fig. 1 - convenzioni per le dimensioni degli elementi dell'involucro opaco secondo la UNI ISO 14683.
Una volta scelto la convenzione anche il valore dei coefficienti di dispersione lineica dei ponti termici verrà determinato coerentemente con la scelta fatta.
### Diffusione del vapor d'acqua
Attraverso le componenti opache dell'involucro edilizio, oltre al passaggio di calore, si riscontra anche un passaggio di vapor d'acqua tra ambiente interno ed ambiente esterno nel periodo invernale e viceversa nel periodo estivo dovuto alla differente pressione parziale del vapore d'acqua tra i due ambienti.
La permeanza unitaria di un elemento opaco Π [kg/(sm²Pa)] viene calcolata con la formula
%PI = 1 over {sum from{i} {s_i over %delta_i} + sum from{i} {{s_i cdot %mu_i} over {2 cdot 10^-10}} + sum from{k} {s_dk over {2 cdot 10^-10}}}	(1)
con si, δi e sdk rispettivamente spessore dello strato i [m], permeabilità del materiale omogeneo costituente lo stato i [kg/(smPa)] e spessore d'aria equivalente dei materiali speciali quali guaine e freni al vapore [m].
Talvolta i costruttori non indicano la permeabilità dell'aria, ma solamente il fattore di resistenza al vapor d'acqua μ [#] definito come il rapporto tra la permeabilità del materiale e quello dell'aria in quiete secondo la formula
%mu = {2 cdot 10^-10} over %delta	(2)
Dalle formule di cui sopra e dalla definizione di spessore d'aria equivalente si ricavano anche la seguenti relazioni utilizzabili per inserire i dati dei materiali nei software commerciali.
%mu_reale = s_d over s_reale	(3)
%mu_fittizio = s_d over s_fittizio	(4)
%mu_fittizio = {%mu_reale cdot s_reale} over s_fittizio	(5)
%mu_fittizio = {s_reale cdot 2 cdot 10^-10} over {s_fittizio cdot %delta}	(6)
con sfittizio lo spessore minimo che il software mi permette di inserire.
freno/barriera al vapore	dati reali			dati MC4		provenienza
	µ	δ·10-12	s	sfittizio	µfittizio
	[#]	[kg/(msPa)]	[mm]	[cm]	[#]
carta kraft isover		0,06433	0,4	0,1	1243,59	scheda tecnica mupan k
foglio alluminio isover		0,02144	0,4	0,1	3731,34	scheda tecnica extrawall

## Componenti finestrate
Le componenti finestrate dell'involucro servono a garantire l'illuminazione e, generalmente, il ricambio dell'aria degli ambienti riscaldati. In caso di impianti di climatizzazione il ricambio dell'aria è conrtollato dall'impianto di ventilazione.
Le caratteristiche dei componenti finestrati sono fortemente influenzate dalla tipologia costruttiva del loro telaio e delle vetrate.
### Caratteristiche delle vetrate
Attualmente esistono in commercio molte vetrate con caratteristiche termiche, ottiche, meccaniche ed acustiche molto differenti tra di loro. Le differenti prestazioni sono ottenute utilizzando differenti soluzioni costruttive che vengono descritte in maniera molto qualitativa nei paragrafi successivi.
#### Isolamento termico
Il vetro da finestra è un materiale fortemente conduttivo caratterizzato da una conduttività pari a 1W/(MK)[9], pertanto la resistenza termica di una vetrata semplice (vetrata singola senza intercapedini) sarà determinata principalmente dalle resistenze termiche dello strato superficiale interno ed esterno.
[9] Vetro da finestra - valore di conduttività lm ricavato dalle tabelle della norma UNI 10351:2008.
La trasmittanza termica della vetrata semplice (corrispondente all'inverso della sua resistenza termica) viene calcolato secondo la formula
U_g = 1 over {R_si + sum from{i} {s_j over %lambda_j} + R_se}	(7)[10]
[10] Formula 5 della UNI 10077-1:2006.
con Rsi ed Rse resistenze termiche degli strati superficiali interno ed esterno[11], sJ e λj rispettivamente spessore [m] e conduttività termica [m²K/W] degli strati di vetro che compongono la vetrata (i vetri antisfondamento sono composti da più strati di vetro incollati tra di loro).
[11] i cui valori sono riportati nella tabella 21
Calcolo della trasmittanza termica di una vetrata verticale semplice con vetro singolo da 4mm

Rsi = 0,13 W/(m²K) perchè finestra verticale - cfr tabella 21
Rse = 0,04 W/(m²K) - cfr tabella 21
s = 0,004 m
λ = 1 W/(mK)

applicando la formula 7 si ottiene Ug = 5,75 W/(m²K)

Per migliorare la trasmittanza della vetrata è ormai prassi consolidata inserire tra due vetri un intercapedine di aria secca, ovvero gas speciali quali argon o kripton che riducono fortemente la trasmissione di calore per conduzione.
Il calcolo della trasmittanza della vetrata con una o più intercapedini di gas viene fatto secondo la formula
U_g = 1 over {R_si + sum from{j}{s_J over %lambda_J} + sum from {j}{R_{s,j}} + R_se}	(8)
con Rsi ed Rse resistenze termiche degli strati superficiali interno ed esterno i cui valori sono riportati nella tabella 21, sJ e λj rispettivamente spessore [m] e conduttività termica [m²K/W] degli strati di vetro che compongono la vetrata e Rs,j le resistenze termiche delle intercapedini di gas.
Oltre all'interposizione di una o due intercapedini di gas l'attuale tecnologia permette di depositare uno strato metallico sulla faccia rivolta verso l'intercapedine di uno o più degli strati di vetro in modo da riflettere la radiazione del lungo infrarosso che le lunghezze d'onda di emissione tipiche degli oggetti a temperature relativamente basse (oggetti ad una temperatura intorno ai 20°C, radiatori a temperatura tra i 60° e gli 80°, pannelli radianti a temperatura intorno ai 29°). Con questa tecnologia è possibile realizzare delle vetrate trasparenti alla radiazione visibile e al basso infrarosso e riflettente per l'alto infrarosso riducendo notevolmente le dispersioni durante il periodo invernale. I vetri trattati in questo modo vengono detti bassoemissivi.
#### Controllo solare

Fig. 2 - Confronto tra radiazione solare ed emissione nell'infrarosso degli impianti di riscaldamento

Fig. 3 - Spettro della radiazione solare globale secondo la UNI EN 410.
## Schermature solari
La normativa vigente impone di realizzare sistemi di schermatura solare. Il limite attualmente è specificato dalla normativa regionale[12] che impone schermature fisse o mobili in grado di ridurre del 70% l'irradiazione solare massima estiva, ma consentire l'utilizzo del 70% della radiazione solare nel periodo invernale.
[12] DGR 45-11967/2009 punto 4.
### Limiti di trasmittanza di legge per nuove costruzioni
ambiente interno	struttura	zona climatica	limiti prestazionali degli elementi involucro edilizio
			U[W/m²K]					Yie[W/m²K]		∆tf [h]
			nazionale	Piemonte (5)(8)		Torino (6)		nazionale	Piemonte	Torino
				I liv.	II liv.(1)	I liv.(1)	II liv.(1)			I liv.(1)	II liv.(1)
risc.	strutture opache verticali verso l'esterno	E	0,34(4)(9)	0,33	0,25	0,25	0,15	0,12 (E SE S SO O) ovvero 230kg/m² (7)	0,12 / (E SE S SO O)	>10	>11
		F	0,33(4)(9)			-	-	n.s.	n.s.	-
	coperture	E	0,30(4)(9)	0,3	0,23	0,23 (3)	0,15 (3)	0,2 (7)	0,12	>11	>12
		F	0,29(4)(9)			-	-	n.s.	n.s.	-
	pavimenti verso locali non riscaldati ovvero verso l'esterno	E	0,33(4)(9)	0,3	0,23	0,23	0,15	n.s.	n.s.	>10	>11
		F	0,32(4)(9)			-	-	n.s.	n.s.	-
	solai sottostanti ambienti non riscaldati	E ed F	0,80	0,8(2)	n.s.	0,26	0,17	n.s.	n.s.
	altre strutture opache verso ambienti non riscaldati	E ed F	0,80	0,8(2)	n.s.	0,3	0,2	n.s.	n.s.
	strutture opache verso ambienti riscaldati appartenenti ad altre u.i.	E ed F	0,80	0,8	n.s.	n.s	n.s	n.s.	n.s.
	chiusure trasparenti (vetro + telaio) residenziale verso l'esterno	E	2,2(4)	2,0	1,7	1,7	1,4	n.s.	n.s.
		F	2,0(4)			-	-	n.s.	n.s.	-
	chiusure trasparenti (vetro + telaio) non residenziale verso l'esterno	E	2,2(4)(8)	2,8	2,0	1,7	1,4	n.s.	n.s.
		F	2,0(4)(8)			-	-	n.s.	n.s.	-
	chiusure trasparenti (vetro + telaio) verso locali non riscaldati	E ed F	n.s.	2,8	n.s.	n.s	n.s.	n.s.	n.s.
	Vetro	E	1,7(4)	n.s.	n.s	n.s	n.s.	n.s.	n.s.
		F	1,3(4)	n.s.	n.s	n.s	n.s.	n.s.	n.s.	-
non risc.	stutture opache vs. l'esterno	E ed F	0,8	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
n.s. non specificato / (1) limiti da rispettare per ottenere degli incentivi - (2) solo se i locali non riscaldati sono delimitati verso l'esterno da elementi che rispettano le condizioni di I livello degli ambienti riscaldati, altrimenti valgono le prescrizioni di I livello degli ambienti riscaldati - (3) al netto della ventilazione dell'intercapedine e del contributo delle tegole ovvero del manto di copertura (coperture ventilate) - (4) D.lgs 311/06 allegato C e DPR 59/09, art. 4 comma 16. - (5) DGR 46-11968, allegato 3, tab. 5. - (6) Allegato energetico-ambientale al regolamento edilizio della città di Torino” - (7) per località dove il valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione è superiore o uguale a 290W/m² - (8) non si applica agli edifici E8 - (9) da verificare solo se non si verifica l'EPI (metodo semplificato)

Tabella 1 - trasmittanze limite delle componenti dell'involucro edilizio

### Recupero del sottotetto ai fini abitativi
Nel caso di recupero di sottotetto ai fini abitativi la DGR 46-11968 non prevede il rispetto della verifica della trasmittanza termica periodica pari a 0,12W/m²K. Apparentemente in questo caso va rispettato il limite di 0,2W/m²K.
### Limiti di trasmittanza rifacimento copertura
Per rifacimento copertura si intende il rifacimento della copertura di un sottotetto abitato. Nel caso di recupero di sottotetto ai fini abitativi, trattandosi di ampliamento, si applicano i limiti delle nuove strutture. Si fa presente che l'ANIT non concorda con questa interpretazione.
zona climatica	U [W/m²K]			Yie [W/m²K]
	nazionale	Piemonte	55%	nazionale	Piemonte
E	0,3	0,3	0,24	0,2	0,2
F	0,29	0,3	0,23	n.s.	n.s.

# Impianto gas
## Prova tenuta
Periodicità almeno ogni 10 anni UNI 11137-1 punto 5.f
Aerazione (smaltimento prodotti combustione) alto
Ventilazione (aria comburente)
# Impianto di riscaldamento
## Bruciatori
I bruciatori sono classificati in:
- monostadio
- bistadio
- bistadio progressivi
- modulanti
I bruciatori bistadio progressivi solitamente sono dei modulanti cui non sono stati installati i sensori di controllo e quindi usando la modulazione per raggiungere la potenza del II stadio con una rampa di incremento in funzione del tempo e della richiesta o meno del secondo stadio.
Sui brucitori grossi (verificare la taglia) è obbligatorio avere il bistadio progressivo perché la partenza alla massima potenza del bruciatore potrebbe danneggiare la caldaia stessa.
## Consigli per l'acustica
Per la scelta dei componenti degli impianti, per ottenere un risultato confortevole dal punto di vista acustico, è possibile seguire preliminarmente i seguenti consigli:
- abitazioni
  - potenza sonora (LW) <30dBA a 1m;
  - ovvero pressione sonora <25dBA a 1m misurata secondo la UNI 3xxxxxxx (chiedere conferma a R.C.).
- uffici
  - potenza sonora (Lw) < 35dBA a 1m;
  - ovvero pressione sonora <35dBA
### Caratteristiche delle finestre
Le finestre hanno mediamente i seguenti valori di Rw [dB]
qualità	Rw [dB]	note
scadente	33	non passa il collaudo
normale	38
bella	40
bellissima	42
oro	45

### Caratteristiche dei cassonetti
I cassonetti hanno solitamente i seguenti valori di Dnwi (Rw è per gli elementi di "grandi" dimensioni: parete e finestra, Dnwi per i componenti "piccoli": cassonetti, griglie, ...)
qualità	Rw [dB]	note
	38
	40
	42

## Consigli per le strutture
### Pavimenti
Per i pavimenti i pannelli con resistenza alla compressione di circa 200kPa servono per le abitazioni, quelli da 500kPa per locali commerciali ed uffici aperti al pubblico (elevati affollamenti), quelli da 700kPa per le biblioteche e gli archivi (indirettamente vanno anche bene per pavimenti carrabili pesanti, per l'industriale occorre verificare prima).
## Problematiche impianti con terminali in allumino [2]
In impianti dove i terminali sono in alluminio l'abbinata acciaio alluminio causa un effetto elettrolitico con consequente riduzione del PH dell'acqua e formazione di bolle di gas. A lungo andare possono verificarsi problemi di corrosione dello scambiatore della caldaia se questo è in acciaio.
In questi caso è possibile operare in vari modi:
- installare un generatore di calore con scambiatore in alluminio silicio (essendo in alluminio silicio i fenomeni di corrosione sono ridotti e non ci sono inconvenienti nei confronti dei terminali in ghisa o in acciaio);
- installare uno scambiatore di calore a piastre per proteggere il generatore di calore;
- prescrivere controlli della qualità dell'acqua ad avviamento e arresto dell'impianto.
## Dimensionamento
Per il dimensionamento dell'impianto di riscaldamento si fa riferimento alla norma UNI 12831, ed ovviamente a tutte le norme cui essa rimanda.
La potenza di progetto è data dalla somma di tutte le dispersioni attraverso gli elementi dell'involucro opaco e dei ponti termici maggiorati a seconda dell'esposizione[13], le dispersioni per ventilazione ed infiltrazioni a cui si deve aggiungere una potenza di ripresa che tiene conto dell'intermittenza dell'impianto[14].
[13] Maggiorazione che apparentemente viene trascurata nel calcolo della certificazione energetica secondo la UNI 11300.
[14] Si ricorda che nel caso della certificazione energetica invece si suppone il funzionamento in regime continuo (UNI 11300).
Qui di seguito vengono riportati i prospetti e la formula per il calcolo della potenza di ripresa indicati dalla norma UNI per facilità di consultazione.
esposizione	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
fattore correttivo	1,20	1,20	1,15	1,10	1,00	1,05	1,10	1,15

Tabella 2 - fattori correttivi delle dispersioni[15]
[15] norma UNI TS 12831 - 2006, prospetto NA3.a.
Per il calcolo della potenza di ripresa si utilizza la seguente
%PHI = A_i cdot f_RH	(9)
dove Ai è la superficie di pavimento [m²] ed fRH un fattore di ripresa da determinare ovvero ricavabile dalla seguente tabella:
durata del periodo di ripresa in ore	fRH [W/m²]
	calo previsto della temperatura interna durante il periodo di inattività (Negli edifici ben isolati ed a tenuta d'aria un calo della temperatura interna maggiore di 2 K fino a 3 K durante il periodo di inattività non è molto / probabile. Esso dipende dalle condizioni climatiche e dalla massa termica dell’edificio)
	2K			3K			4K
	massa dell'edificio			massa dell'edificio			massa dell'edificio
	bassa	media	alta	bassa	media	alta	bassa	media	alta
1	18	23	25	27	30	27	36	27	31
2	9	16	22	18	20	23	22	24	25
3	6	13	18	11	16	18	18	18	18
4	4	11	16	6	13	16	11	16	16

Tabella 3 - fattore di ripresa per impianti con periodo di inattività notturna non superiore a 12 ore (zona climatica E).
Durata del periodo di ripresa in ore	fRH [W/m²]
	calo previsto della temperatura interna durante il periodo di inattività (Negli edifici ben isolati ed a tenuta d'aria un calo della temperatura interna maggiore di 2 K fino a 3 K durante il periodo di inattività non è molto / probabile. Esso dipende dalle condizioni climatiche e dalla massa termica dell’edificio)
	1K	2K	3K
	massa dell'edificio	massa dell'edificio	massa dell'edificio
	alta	alta	alta
1	11	22	45
2	6	11	22
3	4	9	16
4	2	7	13

Tabella 4 - fattore di ripresa per impianti con periodo di inattività notturna non superiore a 8 ore (zona climatica F)
### Temperature interne di progetto
Le temperature interne di progetto per il calcolo del carico termico sono definite nel prospetto D.2 qui di seguito riportata per comodità.
Tipo di edificio/spazio	Ti
Ufficio singolo	20
Uffici multipli	20
Sala conferenze	20
Auditorio	20
Mensa/ristorante	20
Aula scolastica	20
Asilo	20
Grandi magazzini	16
Edificio residenziale	20
Bagno	24
Chiesa	15
Museo/galleria	16

Tabella 5 - Temperatura interna di progetto

### Ventilazione
Per tenere conto delle degli effetti della ventilazione la norma è piuttosto complessa: essa infatti chiede di rispettare il massimo valore tra due minimi. Il primo da determinarsi in funzione della permeabilità all'aria dell'involucro, il secondo in funzione dei ricambi minimi da garantire per la qualità dell'aria.
Qui di seguito è riportato il prospetto D.6
ambiente	Vol/h [16]	m³/h/m² [17]	l/s/m²17
Ambiente abitabile (predefinito)	0,5	1,35	0,375
Cucina o bagno con finestra	1,5	4,05	1,125
Ufficio	1	2,7	0,750
Sala riunioni, aula scolastica	2	5,4	1,500
[16] Norma UNI 12831:2006 – prospetto D6 - non specifica per quale altezza media del locale è considerato (suppongo io 2,7m)
[17] Valore di aria esterna al metro quadro ricavato dal valore della norma tenendo conto dell'altezza dei locali pari a 2,7 m.

### Impianti con produzione centralizzata dell'acqua calda sanitaria
Per quanto riguarda gli impianti con produzione centralizzata dell'acqua calda sanitaria questi dovrebbero essere dotati di un generatore dedicato, a meno che non sia dimostrabile la non fattibilità tecnica o la non convenienza economica.
Di fatto, se si usa un solo generatore senza priorità dell'acqua calda sanitaria l'Hoval suggerisce di installare un generatore con potenza pari alla somma dell'85% della potenza del riscaldamento e quella massima richiesta dal preparatore dell'acqua calda sanitaria.
Mia sponte propongo, nel caso di produzione prioritaria dell'acs, la potenza della caldaia pari al massimo tra riscaldamento e acs, solo dopo avere verificato che il tempo di attivazione giornaliero per l'ACS ((fabbisogno energetico ACS + ricircolo + accumulo)/ potenza preparatore) sia inferiore a X ore
t = {{ V _ ACS cdot c _ p cdot ( T _ er - T _ acquedotto )} over{%Ux03B7_scambiatore} + Q _ accumulo + Q _ ricircolo} over {P_ACS }
con VACS il volume di acqua calda sanitaria giornaliera e non quello dell'accumulo.
## Periodo annuale di esercizio dell'impianto di riscaldamento
Il periodo annuale di esercizio dell'impianto di riscaldamento è definito dall'Art. 9 del DPR 412/93 ed è:
zona climatica	periodo di esercizio dell'impianto di riscaldamento	ore di attivazione giornaliere
A	dal 01/12 al 15/03	6
B	dal 01/12 al 31/03	8
C	dal 15/11 al 31/03	10
D	dal 01/11 al 15/04	12
E	dal 15/10 al 15/04	14
F	nessuna limitazione / (dal 05/10 al 22/04)[18]	18
[18] norma UNI TS 11300:1 - 2008, prospetto 3.

Tabella 6 - periodo annuale di riscaldamento
## Indici limite di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
### Normativa nazionale[19]
[19] I limiti superiori dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi) sono definiti dall'allegato C del D.Lgs. 192/05 ed s.m.i. e dal DPR 59/09, quelli riportati sono quelli validi a partire dal 01/01/2010.
#### Edifici residenziali della classi E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme (privati)
Rapporto di forma	zona climatica
	A	B		C		D		E		F
	fino a 600 GG	da 601 GG	a 900 GG	da 901 GG	a 1400 GG	da 1401 GG	a 2100 GG	da 2101 GG	a 3000 GG	oltre 3000 GG
≤ 0,2	8,5	8,5	12,8	12,8	21,3	21,3	34	34	46,8	46,8
≤ 0,9	36	36	48	48	68	68	88	88	116	116
l'indice è espresso in kWh/m².

Tabella 7 - indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale secondo la normativa nazionale per edifici privati di classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme.

#### Edifici non residenziali e collegi, conventi, case di pena e caserme (privati)

Rapporto di forma	zona climatica
	A	B		C		D		E		F
	fino a 600 GG	da 601 GG	a 900 GG	da 901 GG	a 1400 GG	da 1401 GG	a 2100 GG	da 2101 GG	a 3000 GG	oltre 3000 GG
≤ 0,2	2,0	2,0	3,6	3,6	6	6	9,6	9,6	12,7	12,7
≤ 0,9	8,2	8,2	12,8	12,8	17,3	17,3	22,5	22,5	31	31
l'indice è espresso in kWh/m³.

Tabella 8 - indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale secondo la normativa nazionale per edifici privati non residenziali, collegi, conventi, case di pena e caserme.

#### Edifici residenziali della classi E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme (pubblici)[20]
[20] il limite è ridotto del 10% rispetto a quello degli edifici privati ai sensi dell'art. 4 comma 15 lettera a del DPR 59/09

Rapporto di forma	zona climatica
	A	B		C		D		E		F
	fino a 600 GG	da 601 GG	a 900 GG	da 901 GG	a 1400 GG	da 1401 GG	a 2100 GG	da 2101 GG	a 3000 GG	oltre 3000 GG
≤ 0,2	7,65	7,65	11,52	11,52	19,17	19,17	30,6	30,6	42,12	41,12
≤ 0,9	32,4	32,4	43,2	43,2	61,2	61,2	79,2	79,2	104,4	104,4

L'indice è espresso in kWh/m².
#### Edifici non residenziali e collegi, conventi, case di pena e caserme (pubblici)20

Rapporto di forma	zona climatica
	A	B		C		D		E		F
	fino a 600 GG	da 601 GG	a 900 GG	da 901 GG	a 1400 GG	da 1401 GG	a 2100 GG	da 2101 GG	a 3000 GG	oltre 3000 GG
≤ 0,2	1,8	1,7	3,24	3,24	5,4	5,4	8,64	8,64	11,43	11,43
≤ 0,9	7,38	7,38	11,52	11,52	15,57	15,57	20,25	20,25	27,9	27,9

L'indice è espresso in kWh/m³.
### Normativa regionale
La normativa regionale prevede due livelli di prestazione che gli edifici di nuova costruzione (ma la norma sembra non debba essere applicata agli edifici di categoria E8 se non per quanto riguarda le prescrizioni generiche) devono rispettare:
- I livello: prestazione massima concessa ad un edificio di nuova costruzione;
- II livello: prestazione massima concessa per potere usufruire di incentivi regionali.
La prestazione termica per la climatizzazione estiva riguarda il fabbisogno annuo di energia dell'involucro edilizio, le trasmittanze degli elementi che lo compongono e la massa superficiale degli elementi dell'involucro opaco ovvero un adeguato sfasamento
#### Fabbisogno di energia annua (fabbisogno netto di energia termica dell'involucro)
La normativa regionale richiede il rispetto di di un inidice indicativo del fabbisogno netto di energia termica dell'involucro (che tiene conto anche della ventilazione e degli apporti solari ed interni).
#### Edifici residenziali[21]
[21] DGR 98-1247/07 e DGR 46-11968/09.
I livello [kWh/m²]
GG	V ≤ 500 m³	V = 1000 m³	V = 2000 m³	V = 4000 m³	V = 6000 m³	V = 8000 m³	V ≥ 10000 m³
≤ 3000	70	65	60	50	45	40	35
≥ 5000	130	120	115	100	90	85	75

II livello [kWh/m²]
GG	V ≤ 500 m³	V = 1000 m³	V = 2000 m³	V = 4000 m³	V = 6000 m³	V = 8000 m³	V ≥ 10000 m³
≤ 3000	55	50	45	45	35	30	25
≥ 5000	110	100	90	85	80	70	65

#### Edifici non residenziali[22]
[22] DGR 46-11968/09.
I livello [kWh/m³]
GG	V ≤ 500 m³	V = 1000 m³	V = 2000 m³	V = 4000 m³	V = 6000 m³	V = 8000 m³	V ≥ 10000 m³
≤ 3000	23	21,5	20	16,5	15	13,5	11,5
≥ 5000	43	40	38	33	30	28	25

II livello [kWh/m³]
GG	V ≤ 500 m³	V = 1000 m³	V = 2000 m³	V = 4000 m³	V = 6000 m³	V = 8000 m³	V ≥ 10000 m³
≤ 3000	18	16,5	15	13,5	11,5	10	8,5
≥ 5000	36,5	33	30	28,5	26,5	23,5	21,5

### Verifiche periodiche del rendimento di combustione e bollino verde
Con l'Art. 10 della Legge Regionale 13/07 viene istituito anche in Regione Piemonte il bollino verde per l'autocertificazione obbligatoria di tutti gli impianti termici.[23][24]
[23] Ai sensi dell'Art. 20, commi 8, 9 e 10 della Legge Regionale 13/07 sono previste sanzioni dai 100€ ai 3000€ per il responsabile dell'esercizio e della manutenzione e da 1000€ a 6000€ per le ditte incaricate.
[24] Ai sensi dell'Art. 2, comma 2, della DGR 35-9702/08 per impianto termico si intendono tutti gli impianti di riscaldamento centralizzati ed autonomi, gli impianti di produzione dell'acqua calda sanitaria centralizzati. Sono esclusi gli scaldacqua individuali, le stufe, i caminetti ed i radiatori individuali.
Combustibile	Potenza nominale al focolare	Tipologia del generatore di calore	Anzianità del generatore di calore	Periodicità del controllo dell'efficienza energetica[25]	Bollino verde[26]
gassoso	Pnfoc ≤ 35kW	C	età ≤ 8 anni	4 anni	4 anni
			età > 8 anni	2 anni
		B	-	2 anni
	35kW < Pnfoc < 350kW	-	-	1 anno	2 anni
	Pnfoc ≥ 350kW	-	-	2 volte l'anno
liquido e / gassoso	Pnfoc ≤ 35kW	-	-	1 anno	4 anni
	35kW < Pnfoc < 350kW	-	-		2 anni
	Pnfoc ≥ 350kW	-	-	2 volte l'anno
[25] D.lgs 192/05 - D.lgs. 311/06, Allegato L, punti 5 e 7.
[26] DGR 35-9702/08.

Tabella 9 - verifiche periodiche del rendimento di combustione e bollino verde.
Oltre al controllo periodico del rendimento di combustione, la norma prevede la manutenzione periodica rimandando alla periodicità indicata dall'installatore ovvero dal manuale di uso e manutenzione del costruttore ovvero dalle norme tecniche di riferimento. Solitamente i costruttori indicano una periodicità annuale.
### Rendimento degli impianti di riscaldamento
Per quanto riguarda il rendimento degli impianti di riscaldamento la normativa è quanto mai variegata a seconda che si parli di nuovo edificio, nuovo impianto in edificio esistente o mera sostituzione del generatore e a seconda del tipo di generatore (generatore a combustibile di derivazione petrolifera, pompa di calore o generatore a biomassa). Nelle tabelle riportate di seguito vengono indicati i valori minimi del rendimento globale medio stagionale (ηgl) e del rendimento termico utile nominale dei generatori di calore (ηtu).
#### Generatore a combustibile di derivazione petrolifera
	normativa nazionale		regionale[27]
	privato	pubblico	generatore singolo	generatore tipo B / canna ramificata	generatore tipo C / canna ramificata	generatore d'aria calda
nuovo edificio	l'art. 4 comma 2 del DPR 59/09 prevede la mera verifica dell'EPi [28]		hgl ≥ 77 + 3 Log Pn / per Pn ≤ 1000kW / hgl ≥ 86 / per Pn > 1000kW / htu ≥ 93 + 2 Log Pn / per Pn ≤ 400kW / htu ≥ 98,2 / per Pn > 400kW	hgl ≥ 77 + 3 Log Pn / per Pn ≤ 1000kW / hgl ≥ 86 / per Pn > 1000kW / htu ≥ 87 + 2 Log Pn / per Pn ≤ 400kW / htu ≥ 92,2 per / Pn > 400kW	hgl ≥ 77 + 3 Log Pn / per Pn ≤ 1000kW / hgl ≥ 86 / per Pn > 1000kW / htu ≥ 90 + 2 Log Pn / per Pn ≤ 400kW / htu ≥ 95,2 / per Pn > 400kW	htu ≥ 90 + 2 Log Pn / per Pn ≤ 400kW / htu ≥ 95,2 / per Pn > 400kW
nuovo impianto in / edificio esistente / ristrutturazione di / impianto esistente	hgl ≥ 75 + 3 Log Pn / per Pn ≤ 1000kW / hgl ≥ 84 / per Pn > 1000kW[29]	hgl ≥ 75 + 4 Log Pn / per Pn ≤ 1000kW / hgl ≥ 87 per / Pn > 1000kW[30]
mera sostituzione del / generatore di calore	hgl ≥ 75 + 3 Log Pn / per Pn ≤ 1000kW / hgl ≥ 84 / per Pn > 1000kW29	hgl ≥ 75 + 4 Log Pn / per Pn ≤ 1000kW / hgl ≥ 87 per / Pn > 1000kW30	htu ≥ 93 + 2 Log Pn / per Pn ≤ 400kW / htu ≥ 98,2 / per Pn > 400kW	la norma regionale apparentemente non ammette deroge, ma occorre verificare il corretto funzionamento della canna fumaria ramificata secondo le rispettive norme tecniche UNI
	oppure
	htu ≥ 90 + 2 Log Pn per Pn ≤ 400kW / htu ≥ 95,2 per Pn > 400kW / inoltre devono essere rispettate le ulteriori prescrizioni dell'art. 4, comma 6 del DPR 59/09
[27] Allegato 5 della DGR 46-11968 del 07/08/2009
[28] Quando era ancora in vigore l'allegato I del D.lgs. 192 e s.m.i. si doveva rispettare anche la condizione: hgi ≥ 65 + 3 Log Pn per Pn ≤ 1000kW hgi ≥ 74 per Pn > 1000kW
[29] Art. 4 comma 5 del DPR 59/09
[30] Art. 4 comma 15 lettera b del DPR 59/09

#### Pompa di calore da aggiornare con la DGR 46/09
	norma nazionale		norma regionale vecchia
	privato	pubblico	pozzo freddo: falda, terreno, acqua superficiale → COP ≥ 4 / pozzo freddo: aria → COP ≥ 2,7 per Te = -7°C, COP ≥ 3,2 per Te = 7°C / pompe di calore con motore a combustione occorre verificare anche i parametri di emissione / pompe di calore ad assorbimento efficienza di utilizzo del combustibile ≥ 1,3 (pozzo freddo: terreno, falda, acqua superficiale), ovvero ≥ 1,1 (pozzo freddo aria Te = -7°C), overo ≥ 1,3 (pozzo freddo aria Te = 7°C)[31]
nuovo edificio	l'art. 4 comma 2 del DPR 59/09 prevede la mera verifica dell'EPi29
nuovo impianto in edificio esistente	hgi ≥ 75 + 3 Log Pn per Pn ≤ 1000kW / hgi ≥ 84 per Pn > 1000kW30	hgi ≥ 75 + 4 Log Pn per Pn ≤ 1000kW / hgi ≥ 87 per Pn > 1000kW23
mera sostituzione del generatore di calore	hgi ≥ 75 + 3 Log Pn per Pn ≤ 1000kW / hgi ≥ 84 per Pn > 1000kW30	hgi ≥ 75 + 4 Log Pn per Pn ≤ 1000kW / hgi ≥ 87 per Pn > 1000kW23
	oppure
	htu ≥ 90 + 3 Log Pn con tutto convertito in energia primaria secondo il fattore di conversione definito dall'autorità per l'energia elettrica ed il gas, inoltre devono essere rispettate le ulteriori prescrizioni del art. 4 comma 6 del DPR 59/09
[31] Allegato 4 della DCR Piemonte 98-1247 del 11/01/2007

#### Generatori di calore a biomassa

	privato	pubblico	norma regionale
nuovo edificio	htu ≥ classe 3 di cui alla norma UNI EN 303-5 / limiti di emissione conformi all'allegato IX parte quinta del D.lgs. 152/06 / combustibile ricadente fra quelli ammissibili ai sensi dell'allegato X parte quinta del D.lgs. 152/06[32]		fare riferimento all'allegato 2 della DCR Piemonte 98-1247 del 11/02/07
nuovo impianto in edificio esistente
mera sostituzione del generatore di calore
[32] Art. 4 comma 12 del DPR 59/09

## Contabilizzazione del calore
### Obbligatorietà
La contabilizzazione del calore è obbligatoria per tutti nuovi edifici ovvero nuovi impianti in edifici esistenti dotati di impianto di riscaldamento centralizzato[33]. Di fatto in regione Piemonte sarà obbligatorio installare sistemi di contabilizzazione ovvero ripartizione all'interno degli edifici estistenti con impianto centralizzato entro il 01 settembre 2012[34].
[33] DGR 89-1247 dell'11/01/2007 scheda 1N paragrafo A e DGR 46-11968 del 04/08/2009 capitolo 1.4 punto 9
[34] DGR 89-1247 dell'11/01/2007 scheda 1E e DGR 46-11968 del 04/08/2009 capitolo 1.4 punto 17
### Criteri di contabilizzazione
Ai sensi della UNI 10200-2005 il calcolo della quota proporzionale e della quota a millesimi dovrebbe apparentemente fatto ogni anno in funzione degli effettivi consumi e sembra non sia possibile tenere conto del fatto che gli alloggi meno sfavoriti rubino il calore a quelli più sfavoriti.
Un'interpretazione assolutamente personale per determinare le spese condominiali è:
- le spese di gestione G sono ovviamente ripartite sulle quote millesimali determinate in funzione della potenza effettivamente impegnata;
- le spese energetiche (corrente elettrica e metano) sono ripartite su parametri variabili di anno in anno, ma data l'impossibilità pratica di fare determinare la ripartizione annualmente (immaginarsi il delirio in assemblea condominiale) si può forse procedere così:
  - la norma determina il costo U del singolo MJ come il rapporto tra E (spese complessive di metano e corrente elettrica) e il calore effettivamente ceduto alla rete di distribuzione Qd,in[35] della UNI-TS 11300;
    [35] UNI 10200:2005 capitolo 6.1
  - la società di gestione G (terzo responsabile, manutenzione antincendio, spese per la lettura dei ripartitori, eventuale ammortamento, ...) deve fornire l'energia totale misurata CO in MJ di tutti i corpi scaldanti (equivalente alla Qe,out della UNI-TS 11300);
  - definisce SC (quota delle spese ripartite sui consumi) come CO*U;
  - oltre alle spese di gestione G rimangono da ripartire sui millesimi il costo rimanente E - CO*U con U=E/Qdin (SP = G + E - CO*U);
  - considerato che CO dovrebbe essere CO = e*reg*d*Qd,in;
  - si ottiene che il criterio diventa ripartire in base ai consumi la quota e*reg*d*E e in base ai millesimi la somma G + (1-e*reg*d)*E
Facciamo un esempio pratico:
Considerando impianto di riscaldamento centralizzato con radiatori installati sulle parete esterne non coibentate, tubazioni nell'intercapedine, valvole termostatiche e centralina climatica, indipendentemente dal tipo di caldaia, di circolatore si ottengono:
e = 0,88
reg = 0,97
d = 0,95
Con questi dati si ottiene che le spese di metano e di corrente elettrica vengono ripartite al 81% sugli effettivi consumi e il restante 19% più le spese di gestione sui millesimi calcolati in funzione della potenza impegnata.
ATTENZIONE però: il rendimento di distribuzione non tiene conto del fatto che parte del calore viene ridistribuito negli altri alloggi favorendo di fatto, in maniera indiretta, chi regola le valvole termostatiche ad un livello minore.

## Generatori di calore
### Caldaie
Le caldaie sono dei generatori di calore che producono calore utilizzando una reazione chimica di combustione (ad eccezione delle caldaie elettriche che ovviamente utilizzano l'effetto Joule su una resistenza elettrica). Le caldaie vengono classificate secondo molti parametri:
- combustibile impiegato (metano, gasolio, legno, pellet, biomasse diverse dal pellet, ...);
- materiale di costruzione;
- fluido termovettore (aria, acqua, acqua surriscaldata, vapore a bassa pressione, vapore ad alta pressione, olio diatermico);
- temperatura dei fumi e del fluido termovettore;
- pressione di funzionamento lato impianto di riscaldamento (bassa ed altra pressione);
- percorso dei prodotti di combustione;
- in base alla tipologia di bruciatore.
Qui di seguito vengono riportati alcuni chiarimenti per permettere di distinguere i vari tipi di generatori in quei casi in cui la distinzione non è immediata.
#### Materiale impiegato
Le caldaie, allo stato attuale della tecnologia, sono realizzate in ghisa o in acciaio.
Le caldaie in ghisa sono generalmente costituite da elementi modulari assemblabili in loco, il che permette di utilizzare uno stesso modulo per ottenere generatori di calore di diversa potenzialità, di aumentare o diminuire la potenzialità dello stesso in funzione di variazioni di esigenze dell'impianto (ovvero anche errori di progettazione). La possibilità di assemblare in loco la camera di combustione ne rende facile l'installazione in locali esistenti di accesso non molto agevole. Queste caldaie sono caratterizzate da un'ottima resistenza alla corrosione, per contro la fragilità della ghisa le rende molto sensibili alle variazioni di temperatura con conseguente rischio di frattura degli elementi in ghisa e poco adatte al funzionamento ad elevate pressioni.
Le caldaie in acciaio, una volta utilizzate solo in impianti di grande potenza, con l'evoluzione di acciai speciali e riduzione del costo di produzione stanno sempre più sostituendo le alternative in ghisa. Esse sono costituite da una camera di combustione e dei condotti dei fumi saldati tra di loro. Sono più resistenti alle variazioni di temperatura e possono essere riparate con saldatura; è possibile realizzare caldaie adatte ad elevati valori di pressione e temperatura. Per contro vengono fornite già assemblate per gli impianti di piccola, media potenza, pertanto la possibilità della loro installazione deve essere verificata in fase progettuale tenendo conto degli ingombri e di tutti i passaggi per portarle all'interno del locale centrale termica. Le caldaie in acciaio hanno anche un maggior carico termico specifico. A seconda dell'acciaio utilizzato possono essere poco ovvero molto esistenti all'attacco delle condense acide (è pertanto necessario verificare la minima temperatura di ritorno del fluido termovettore ammessa dal costruttore in fase progettuale).
#### Temperatura dei fumi e del fluido termovettore
In tutte reazioni di combustione si ottengono dei fumi contenenti CO2 e H2O, oltre ad una certa quantità di NOX, e SO2 se il combustibile contiene dello zolfo. L'acqua presente nei fumi, al termine della combustione è allo stato gassoso, ma durante lo scambio di calore, se la temperatura dei fumi diminuisce troppo, può cominciare a condensare. L'eventuale condensa, mescolandosi con la CO2 dà origine ad acido carbonico corrosivo (se il combustibile contiene zolfo si ha anche formazione di acido solforico ed acido solforoso). I vecchi generatori di calore, non essendo in grado di resistere all'attacco delle condense acide, vengono fatti funzionare ad alta temperatura in modo da mantenere alta la temperatura dei fumi evitando così la formazione di condensa. Questo però comporta una notevole dispersione attraverso il mantello della caldaia (alta temperatura del fluido termovettore) ed al camino (i fumi ad alta temperatura vengono dispersi in atmosfera). Con le nuove tecnologie è stato possibile realizzare caldaie a temperatura scorrevole o a bassa temperatura (bassa temperatura del fluido termovettore e temperatura medio alta dei prodotti di combustione) e caldaie a condensazione (basse temperature del fluido termovettore e dei prodotti di combustione).
##### Caldaie a temperatura scorrevole
Sono caldaie realizzate in modo da potere funzionare con temperatura di mandata dai 75°C a 40° senza rischio di corrosione perché i fumi sono mantenuti ad una temperatura sufficientemente elevata da non condensare. Le soluzioni tecnologiche sono molteplici tra cui quello della camera di combustione non a contatto diretto con l'acqua, dove l'elevata resistenza termica di intercapedini d'aria permette di avere un passaggio di calore con elevati salti termici tra prodotti di combustione e fluido termovettore. I rendimenti di queste caldaie aumentano in quanto ri riducono le perdite al mantello, mentre rimangono elevate le perdite al camino.
##### Caldaie a condensazione
Sono caldaie realizzate con materiali altamente resistenti alla corrosione e pertanto possono lavorare a temperature dei prodotti di combustione molto basse (anche 40°C). Così facendo, non solo si riducono le perdite al mantello ed al camino, ma è anche possibile recuperare buona parte del calore latente di evaporazione dell'acqua da cui i rendimenti superiori al 100% perché riferiti al potere calorifico inferiore (dove si suppone che l'acqua dei prodotti di combustione non condensi) e non al potere calorifico superiore.

### Rendimento dei generatori
#### Marcatura di rendimento energetico
La marcatura di rendimento[36] per i generatori di acqua calda a combustibile gassoso o liquido con potenza nominale non inferiore a 4kW e non superiore a 400kW viene determinata secondo la tabella di seguito riportata:
[36] Allegato II del DPR 660 del 15 novembre 1996
marcatura	rendimento utile minimo (%)
	P = 100% Pn / Tmacqua = 70°C	P = 30% Pn / Tmacqua ≥ 50°C
	84 + 2 LogPn	80 + 3 LogPn
	87 + 2 LogPn	83 + 3 LogPn
	90 + 2 LogPn	86 + 3 LogPn
	93 + 2 LogPn	89 + 3 LogPn

Tabella 10 - marcatura di rendimento energetico
L'andamento dei rendimenti minimi di produzione in funzione della potenza nominale è riportato nella figura 4, dove, per ogni classe di marcatura, sono riportate due curve. La curva più bassa indica il rendimento di produzione minimo al 30% della potenza nominale e con temperatura media dell'acqua in caldaia non inferiore a 50°C, mentre quella superiore il rendimento minimo alla potenza nominale e con temperatura media dell'acqua di caldaia pari a70°C.

Fig. 4 - marcatura di rendimeno

### Rendimento minimo dei generatori nel caso di sostituzione di generatore di calore
In caso di sostituzione di generatori di calore è necessario che essi abbiano un rendimento utile nominale non inferiore a 90 + 2Log(Pn) secondo la normativa nazionale[37], ovvero 93 + 2Log(Pn) secondo la normativa regionale[38] dove Pn è la potenza utile nominale in kW fino a 400kW, per valori superiori della potenza utile nominale si applica il limite valido per 400kW.
[37] DPR 59/09 Art. 4 comma 6 lettera a
[38] DGR 46/09 Allegato 5 lettera a

Fig. 5 - rendimento utile nominale minimo dei generatori di calore di nuova installazione
### Calcolo del rendimento utile del generatore in funzione del fattore di carico
Il rendimento utile del generatore in funzione del fattore di carico (per generatore nuovi) deve essere fatto in funzione dei valori dichiarati ai sensi della Direttiva 92/42/CEE con la metodologia di calcolo di cui all'appendice B.2 della nomra UNI TS 11300-2.
Qui di seguito vengono riportate le condizioni di prova alle quali sono misurati i rendimenti dichiarati dai produttori al solo fine di avere un riferimento per capire quali sono i dati da indicare nei software di calcolo. Per maggiori dettagli si rimanda ovviamente alla norma tecnica di cui sopra.
Tipo generatore	Carico
	100% Put,nom	30% Put,nom
	Tmedia,gn	Tmedia,gn	Trit,gn
	[°C]	[°C]	[°C]
standard	70	50	n.s
a bassa temperatura	70	40	n.s.
a condensazione a gas	70	n.s.	30
a condensazione a gasolio	70	70	n.s.

Tabella 11 - condizioni di prova per determinare il rendimento utile dei generatori
## Impianti di riscaldamento con produzione dell'acqua calda centralizzata
Ai sensi del DPR 412 non è più possibile utilizzare, negli impianti centralizzati, lo stesso generatore del riscaldamento per la produzione dell'acqua calda sanitaria[39], fatta salva l'impossibilità tecnica, economica ovvero che questo comporti una diminuzione del rendimento dell'impianto stesso. In linea di principio non è sostenibile l'ipotesi che utilizzare lo stesso generatore del riscaldamento per la produzione dell'ACS migliori i rendimenti, pertanto è necessario dimostrare gli impedimenti di natura tecnica/economica.
[39] DPR 412/93 Art. 5 comma 6.
Supponendo per assurdo di potere dimostrare l'infattibilità tecnica di installare due generatori il dimensionamento del singolo generatore viene fatto utilizzando la seguente formula:
P_u = 0.85 cdot P_h + P_w [1]	(10)
dove Ph è la potenza richiesta per il riscaldamento e Pw quella per la produzione dell'acqua calda sanitaria. Da ciò si capisce che la formula 10 è utilizzabile solo in ambito residenziale dove c'è un intuibile, quanto mai difficilmente definibile, legame tra la potenza dispersa per il riscaldamento e la richiesta di acqua calda sanitaria.
Facendo un calcolo della baiona con MC4 di cui dubito fortemente dei risultati con un edificio con potenza dispersa di progetto 71kW (considerando i rendimenti di distribuzione, regolazione ed emissione si ha una potenza utile del generatore richiesta 86kW), produttore di ACS da 500l con scambiatore a serpentino da 32kW ho analizzato i 3 casi:
- solo riscaldamento (caldaia a condensazione da 90kW)
- riscaldamento e acs separate (caldaia a condensazione per l'ACS da 38kW)
- riscaldamento ed acs combinate (caldaia a condensazione da 115kW)
Il risultato sul rendimento è:
- solo riscaldamento e produzione separata ηgl,i = 85,949
- riscaldamento ed ACS combinata ηgl,i = 85,554
Di fatto sembrerebbe che con le caldaie a condensazione, con un buon campo di modulazione, sia praticamente indifferente la produzione separata di calore (ovviamente a patto che il fabbisogno di calore per l'ACS non faccia aumentare eccessivamente la potenza installata)
## Riscaldamento a legna

	potere calorifico inferiore	massa volumica
abete	13,09 MJ/kg	393 kg/mst
faggio	11,52 MJ/kg	536 kg/mst
pellet certificato	18 MJ/kg	670 kg/m³
cippato	12,6 MJ/kg	260 kg/m³

Tabella 12 - caratteristiche di alcune biomasse
### Accumulo inerziale
Per i generatori di calore a combustibile solido è necessario prevedere l'installazione di un accumulo inerziale di calore che permetta al generatore di esaurire completamente la carica senza che il surplus di calore prodotto rispetto alla richiesta effettiva dell'impianto a valle venga sprecato o peggio danneggi il generatore stesso ovvero l'impianto per eccessivo innalzamento della temperatura.
Qui di seguito viene riportata una tabella empirica per il dimensionamento spannometrico dell'accumulo.

combustibile	volume dell'accumulo
legna	50l/kW	10xV carico
pellets	25l/kW

Un dimensionamento più preciso può essere fatto utilizzando la seguente formula:

V_{acc}=15 cdot Q_{car} cdot ({1-0,3 cdot {P_{nec} over P_{min}}})	(11)[40]
[40] dalla norma CEN 303-5

dove
Vacc	volume dell'accumulo [l]
Qcar	capacità di carico della camera [kWh]
Pnec	potenza necessaria [kW] (potenza di progetto)
Pmin	potenza minima necessaria per il rispetto dei limiti di emissione secondo CEN [kW] (dato fornito dal
produttore della caldaia; solitamente il 50% della potenza nominale della caldaia)

Fig. 6 - volume dell'accumulo inerziale per caldaie a combustibile solido

## Riscaldamento ad irraggiamento a zone
Da una telefonata con la Fraccaro, per un dimensionamento molto a spanne di lampade ad irraggiamento elettriche (h 3m circa), considerare una potenza da 150-300W/m² a seconda di quanto sia isolata la postazione di lavoro.
## Riscaldamento a pavimento
Secondo la norma UNI 1264 gli impianti a pavimento (pavimento ad irraggiamento) permettono di avere una superficie ad una temperatura non superiore ai 29°C nei locali ad utilizzo residenziale (fino a 35°C sulla fascia marginale) ovvero 33°C nei bagni. Queste due temperature sono determinate dalla differenza massima tra la temperatura ambiente dell'aria (24°C nei servizi igienici ovvero 20°C negli altri locali per le abitazioni) e la temperatura del pavimento che non deve essere superiore a 9°C.
### Consigli da due soldi dettati dall'esperienza
#### Passi
I passi consigliati sono 10, 15 e 20 cm. In casi particolari si può ridurre il passo a 5cm (solitamente nei bagni) e salire fino a 25 ed in casi estremi a 30cm. Se il passo diventa eccessivo è conveniente agire sulla regolazione della temperatura di mandata.
#### Tubazioni
Per passi molto piccoli (5 cm) non è consigliabile utilizzare tubazioni PEC da 20, meglio tubazioni in multistrato da 17.
#### Calcolo a spanne della lunghezza della tubazione per preventivi
Le tubazioni partono da un collettore ma non possono avere lunghezza superiore ai 100m, mediamente servono 16[41] m di tubazione ogni m² di superficie riscaldata
[41] Questo numero viene arbitrariamente ricavato da una statistica assolutamente non valida per mancanza di una base dati sufficientemente ampia (appartamento da 80m² con 14 serpentine da circa 90m di lunghezza)
abitazione di 100m². In prima analisi avremo una 1600m di tubazione suddivisa su 16 circuiti.
In realtà, se andiamo a considerare la suddivisione delle stanze si ottiene:

stanza	S	lunghezza serpentina	n serpentine
[m²]	[m]	[#]
1	18	288	3
2	18	288	3
3	25	400	4
4	10	160	2
5	13	208	3
6	16	256	3
100	1600	18

#### Perdite di carico
In prima battuta bisogna considerare perdite di carico dell'ordine dei 2,5m (collettore e singola serpentina). Ovviamente bisogna calcolare anche le perdite sulla tubazione di collegamento al collettore.
# Distribuzione dell'acqua
Qui di seguito vengono riportate delle tabelle per il dimensionamento preliminare dell'impianto di distribuizione dell'acqua.
Nelle tabelle seguenti vengono indicati i diametri consigliati in funzione della portata (calcolata in funzione della potenza e del salto termico sul fluido termovettore), gli spessori minimi dell'isolamento indicati dall'allegato B del DPR 412/93 e della norma UNI 10376. Sono indicati inoltre con colori diversi le perdite di carico delle tubazioni in funzione del campo di velocità consigliati a seconda si tratti di tubazioni ai terminali[42], tubazioni secondarie[43] ovvero tubazioni principali[44].
[42] Velocità consigliate [m/s]: 0,2÷0,7 per FE, 0,2÷0,5 per Cu, 0,2÷0,7 per plastica.
[43] Velocità consigliate [m/s]: 0,2÷1,5 per FE, 0,5÷0,9 per Cu, 0,5÷1,5 per plastica.
[44] Velocità consigliate [m/s]: 1,5÷2,5 per FE, 0,9÷1,2 per Cu, 1,5÷2,5 per plastica.
filetto[45]			1/2”	3/4”	1”	1 1/4”	1 1/2”	2”	2 1/2”	3”	4”	5”	6”
DN			15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
∅i [mm]			16,7	21,7	28,5	36,6	42,5	53,9	69,7	81,7	107,1	132,5	160,3
∅e [mm]			21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3	139,7	168,3
s. lana di vetro (l=0,045) [mm]		est.	36,5	36,5	36,5	48	48	60	60	65,5	71,5	71,5	71,5
		int.	18,25	18,25	18,25	24	24	30	30	32,75	35,75	35,75	35,75
		risc.	10,95	10,95	10,95	14,4	14,4	18	18	19,65	21,45	21,45	21,45
s. armacell (l=0,04) / [mm]		est.	30	30	30	40	40	50	50	55	60	60	60
		int.	15	15	15	20	20	25	25	27,5	30	30	30
		risc.	9	9	9	12	12	15	15	16,5	18	18	18
P	q		perdite di carico distribuite
[kW] / [∆T 5] ∆T10 (∆T20)	[l/s]	[l/h]	[mm.c.a./m]
[0,75] 1.5 (3)	0,04	128,97	4,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[2,5] 5 (10)	0,12	429,90	37	9	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-
[5] 10 (20)	0,24	859,80	120	28	8,2	2,3	1,1	-	-	-	-	-	-
[8,75] 17.5 (35)	0,42	1504,66	360	73	27	6,6	3,2	1	-	-	-	-	-
[12,5] 25 (50)	0,60	2149,51	-	180	56	14,5	6,5	2	-	-	-	-	-
[15] 30 (60)	0,72	2579,41	-	240	77	20	9,5	2,8	-	-	-	-	-
[17,5] 35 (70)	0,84	3009,31	-	310	97	25	12	3,6	-	-	-	-	-
[20] 40 (80)	0,96	3439,22	-	400	120	33	15	4,8	1,3	-	-	-	-
[22,5] 45 (90)	1,07	3869,12	-	500	160	43	19	6	1,6	-	-	-	-
[25] 50 (100)	1,19	4299,02	-	-	195	48	23	7	1,8	-	-	-	-
[31,25] 62.5 (125)	1,49	5373,78	-	-	280	75	34	11	2,8	1,3	-	-	-
[37.5] 75 (150)	1,79	6448,53	-	-	410	100	48	15	3,9	1,8	-	-	-
[50] 100 (200)	2,39	8598,04	-	-	-	180	82	25	7	3,2	-	-	-
[62,5] 125 (250)	2,99	10747,55	-	-	-	270	130	38	11	4,8	1,2	-	-
[75] 150 (300)	3,58	12897,06	-	-	-	360	180	55	15	6,8	1,8	-	-
[87,5] 175 (350)	4,18	15046,57	-	-	-	500	240	72	20	8	2,3	-	-
[100] 200 (400)	4,78	17196,08	-	-	-	-	280	85	24	11	2,8	1	-
			diametro esterno tubazioni isolate
			[mm]
tubazioni esterne		l d v	94	100	107	138	144	180	196	220	257	283	311
		armacell	81	87	94	122	128	160	176	199	234	260	288
tubazioni intercapedine		l d v	58	63	70	90	96	120	136	154	186	211	240
		armacell	51	57	64	82	88	110	126	144	174	200	228
tubazioni ambienti riscaldati		l d v	43	49	56	71	77	96	112	128	157	183	211
		armacell	39	45	52	66	72	90	106	122	150	176	204
[45] Attenzione!!! I filetti delle pompe sono quelli del bocchettone del giunto a tre pezzi per la tubazione del diametro nominale specificato (cfr. appendice X)

Tabella 13 - perdite di carico delle tubazioni in ferro per acqua a 50°C

DE (multistrato)			14	16	20	26	32	40	50	63	75	90	110
∅i [mm]			10	11,5	15	20	26	33	42	51	60	73	90
∅e [mm]			14	16	20	26	32	40	50	63	75	90	90
s. lana di vetro (l=0,045) [mm]		est.	25	25	36,5	36,5	36,5	48	48	60	60	65,5	65,5
		int.	12,5	12,5	18,25	18,25	18,25	24	24	30	30	32,75	32,75
		risc.	7,5	7,5	10,95	10,95	10,95	14,4	14,4	18	18	19,65	19,65
s. armacell (l=0,04) / [mm]		est.	20	20	30	30	30	40	40	50	50	55	55
		int.	10	10	15	15	15	20	20	25	25	27,5	27,5
		risc.	6	6	9	9	9	12	12	15	15	16,5	16,5
P	q		perdite di carico distribuite
[kW] / [∆T 5] ∆T10 (∆T20)	[l/s]	[l/h]	[mm.c.a./m]
[0,75] 1.5 (3)	0,04	128,97	35	18	4,8	1,3	-	-	-	-	-	-
[2,5] 5 (10)	0,12	429,90	300	150	42	11	3	1	-
[5] 10 (20)	0,24	859,80	-	450	140	35	11	3,2	1
[8,75] 17.5 (35)	0,42	1504,66	-	-	370	95	28	9	2,8	1
[12,5] 25 (50)	0,60	2149,51	-	-	-	190	55	19	5,6	2,2	1
[15] 30 (60)	0,72	2579,41	-	-	-	240	68	23	7,2	2,8	1,3
[17,5] 35 (70)	0,84	3009,31	-	-	-	310	90	29	9	3,8	1,8
[20] 40 (80)	0,96	3439,22	-	-	-	400	110	37	11,5	4,6	2,2
[22,5] 45 (90)	1,07	3869,12	-	-	-	500	140	45	15	5,8	2,8	1,1
[25] 50 (100)	1,19	4299,02	-	-	-	-	180	56	18	7	3,3	1,4
[31,25] 62.5 (125)	1,49	5373,78	-	-	-	-	250	80	25	10,3	4,7	1,8
[37.5] 75 (150)	1,79	6448,53	-	-	-	-	340	110	36	14	6,5	2,6
[50] 100 (200)	2,39	8598,04	-	-	-	-	-	180	57	23	12,5	4,3	1,6
[62,5] 125 (250)	2,99	10747,55	-	-	-	-	-	270	82	33	14,5	6	2,3
[75] 150 (300)	3,58	12897,06	-	-	-	-	-	330	110	43	19	8	2,9
[87,5] 175 (350)	4,18	15046,57	-	-	-	-	-	-	160	65	30	12	4,3
[100] 200 (400)	4,78	17196,08	-	-	-	-	-	-	200	80	38	15	5,5
			diametro esterno tubazioni isolate
			[mm]
tubazioni esterne		l d v	64	66	93	99	105	136	146	183	195	221	221
		armacell	54	56	80	86	92	120	130	163	175	200	200
tubazioni intercapedine		l d v	39	41	57	63	69	88	98	123	135	156	156
		armacell	34	36	50	56	62	80	90	113	125	145	145
tubazioni ambienti riscaldati		l d v	29	31	42	48	54	69	79	99	111	129	129
		armacell	26	28	38	44	50	64	74	93	105	123	123

Tabella 14 - perdite di carico delle tubazioni multistrato per acqua a 50°C

DE (rame)			10	12	14	15	16	18	22	28	35	42	54
∅i [mm]			8	10	12	13	14	16	19	25	32	39	51
∅e [mm]			10	12	14	15	16	18	22	28	35	42	54
s. lana di vetro (l=0,045) [mm]		est.	25	25	25	25	25	25	36,5	36,5	36,5	48	48
		int.	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	18,25	18,25	18,25	24	24
		risc.	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	10,95	10,95	10,95	14,4	14,4
s. armacell (l=0,04) / [mm]		est.	20	20	20	20	20	20	30	30	30	40	40
		int.	10	10	10	10	10	10	15	15	15	20	20
		risc.	6	6	6	6	6	6	9	9	9	12	12
P	q		perdite di carico distribuite
[kW] / [∆T 5] ∆T10 (∆T20)	[l/s]	[l/h]	[mm.c.a./m]
[0,75] 1.5 (3)	0,04	128,97	80	28	12	8,5	6	3,2	1,5	-	-	-	-
[2,5] 5 (10)	0,12	429,90	-	260	110	78	55	29	13	3,5	1,1	-	-
[5] 10 (20)	0,24	859,80	-	-	380	260	180	100	45	11,8	3,6	1,5	-
[8,75] 17.5 (35)	0,42	1504,66	-	-	-	-	-	260	110	32	10	4	1,1
[12,5] 25 (50)	0,60	2149,51	-	-	-	-	-	500	220	61	19	7,5	2,1
[15] 30 (60)	0,72	2579,41	-	-	-	-	-	-	310	85	26	10,5	2,8
[17,5] 35 (70)	0,84	3009,31	-	-	-	-	-	-	400	110	33	13	3,6
[20] 40 (80)	0,96	3439,22	-	-	-	-	-	-	500	140	43	17	4,6
[22,5] 45 (90)	1,07	3869,12	-	-	-	-	-	-	-	160	53	20,5	5,7
[25] 50 (100)	1,19	4299,02	-	-	-	-	-	-	-	200	63	24	6,9
[31,25] 62.5 (125)	1,49	5373,78	-	-	-	-	-	-	-	310	95	37	10,5
[37.5] 75 (150)	1,79	6448,53	-	-	-	-	-	-	-	420	140	52	14
[50] 100 (200)	2,39	8598,04	-	-	-	-	-	-	-	-	210	85	24
[62,5] 125 (250)	2,99	10747,55	-	-	-	-	-	-	-	-	360	140	38
[75] 150 (300)	3,58	12897,06	-	-	-	-	-	-	-	-	430	170	46
[87,5] 175 (350)	4,18	15046,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	63
[100] 200 (400)	4,78	17196,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	85
			diametro esterno tubazioni isolate
			[mm]
tubazioni esterne		l d v	60	62	64	65	66	68	95	101	108	138	150
		armacell	50	52	54	55	56	58	82	88	95	122	134
tubazioni intercapedine		l d v	35	37	39	40	41	43	59	65	72	90	102
		armacell	30	32	34	35	36	38	52	58	65	82	94
tubazioni ambienti riscaldati		l d v	25	27	29	30	31	33	44	50	57	71	83
		armacell	22	24	26	27	28	30	40	46	53	66	78

Tabella 15 - perdite di carico delle tubazioni in rame per acqua a 50°C (parte 1)

DE (rame)			76,1	88,9	108
∅i [mm]			72,1	84,9	103
∅e [mm]			76,1	88,9	108
s. lana di vetro (l=0,045) [mm]		est.	48	60	65,5
		int.	24	30	32,75
		risc.	14,4	18	19,65
s. armacell (l=0,04) / [mm]		est.	40	50	55
		int.	20	25	27,5
		risc.	12	15	16,5
P	q		perdite di carico distribuite
[kW] / [∆T 5] ∆T10 (∆T20)	[l/s]	[l/h]	[mm.c.a./m]
[0,75] 1.5 (3)	0,04	128,97	-	-	-
[2,5] 5 (10)	0,12	429,90	-	-	-
[5] 10 (20)	0,24	859,80	-	-	-
[8,75] 17.5 (35)	0,42	1504,66	-	-	-
[12,5] 25 (50)	0,60	2149,51	-	-	-
[15] 30 (60)	0,72	2579,41	-	-	-
[17,5] 35 (70)	0,84	3009,31	-	-	-
[20] 40 (80)	0,96	3439,22	-	-	-
[22,5] 45 (90)	1,07	3869,12	1,1	-	-
[25] 50 (100)	1,19	4299,02	1,4	-	-
[31,25] 62.5 (125)	1,49	5373,78	1,9	-	-
[37.5] 75 (150)	1,79	6448,53	2,7	1,3	-
[50] 100 (200)	2,39	8598,04	4,5	2,1	-
[62,5] 125 (250)	2,99	10747,55	7,1	3,3	1,3
[75] 150 (300)	3,58	12897,06	8,7	4	1,6
[87,5] 175 (350)	4,18	15046,57	12	5,4	2,1
[100] 200 (400)	4,78	17196,08	17	7,7	3,1
			diametro esterno tubazioni isolate
			[mm]
tubazioni esterne		l d v	172	209	239
		armacell	156	189	218
tubazioni intercapedine		l d v	124	149	174
		armacell	116	139	163
tubazioni ambienti riscaldati		l d v	105	125	147
		armacell	100	119	141

Tabella 16 - perdite di carico delle tubazioni in rame per acqua a 50°C (parte 2)
## Corrispondenza diametri
Qui di seguit l'eguivalenza dei diametri delle tubazioni dei vari materiali[3].
MS	CU	FE		INOX	PE
		"	DN
14	12	1/4"		12x1	16
16	14	3/8"		15x1	20
20	18	1/2"	15	18x1	25
25	22	3/4"	20	22x1,2	32
32	28	1"	25	28x1,2	40
40	35	1 1/4"	32	35x1,5	50
50	42	1 1/2"	40	42x1,5	63
63	54	2"	50	54x1,5	75

# Circolatori e pompe
Da telefonata con Durante la pompa viene scelta in base alla curva, il diametro per ridurre i costi, può essere scelto di uno o due diametri più piccoli.
A protezione dei circolatori elettronici devono essere usati interruttori automatici magnetotermici differenziali in classe A o B (i B costano troppo e non si trovano)

# Valvole di regolazione
Le valvole di regolazione devono essere scelte in modo che la loro autorità β sia compreso tra 0,3 e 0,5 dove
%beta = {{%DELTA}P_min}over{{%DELTA}P_circuito}
con ΔPmin perdita di carico della valvola completamente aperta e ΔPcircuito la perdita complessiva del circuito interessato dalla valvola di regolazione comprese quelle della valvola.
# Trattamento dell'acqua[4]
Per l'alimentazione dell'acqua degli impianti termici occorre installare sempre un filtro (consigliato il filtro autopulente per la facilità di manutenzione).
Nel caso di piccoli impianti domestici è possibile installare anche un kit dosatore di polifosfati per proteggere l'impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria (con o senza addolcitore) anche se l'utilizzo di polifosfati solidi sembrerebbe non consentito in Italia in quanto non è possibile controllare il quantitativo di polifosfati rilasciati nell'acqua poiché la velocità di miscelazione dipende da pressione e portata dell'acqua.
Per gli impianti dove si vuole proteggere gli elettrodomestici alimentati con acqua fredda, conviene installare il dosatore di polifosfati prima dell'alimentazione dell'elettrodomestico in questione
Nel caso di impianti centralizzati occorre prevedere, a seconda della durezza dell'acqua, della potenza del generatore, della presenza o meno dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria alcuni o tutti i seguenti componenti:
1. filtro autopulente;
2. addolcitore;
3. pompa dosatrice di polifosfati (possibilmente con contatore di portata per il controllo automatico della pompa) per il riempimento dell'impianto di riscaldamento;
4. pompa dosatrice di polifosfati (possibilmente con contatore di portata per il controllo automatico della pompa) per l'alimentazione dell'acqua potabile al preparatore di acqua sanitaria (è necessario utilizzare un prodotto che garantisca comunque la potabilità dell'acqua);
Nel prospetto seguente sono riportate le varie casistiche.
Potenza impianto	Solo riscaldamento		Riscaldamento e ACS
	durezza < 25°F	durezza ≥ 25°F	durezza < 15°F	durezza ≥ 15°F
≤35kW	filtro	????	filtro	filtro / dosatore di polifosfati solidi
35kW< P ≤100kW	filtro	filtro / pompa dosatrice	filtro	filtro / pompa dosatrice ACS / pompa dosatrice risc.
100kW < P ≤ 350kW	filtro	filtro / addolcitore / pompa dosatrice	filtro	filtro / addolcitore / pompa dosatrice ACS / pompa dosatrice risc.
P > 350kW	UNI 8065

Nel caso di impianti con scambiatore di calore per la protezione del generatore di calore occorre alimentare il circuito primario dall'addolcitore (eventuale) ed il secondario dalla pompa dosatrice di polifosfati. Per trattare il circuito primario sarà sufficiente prevedere un iniettore anche sul circuito primario da collegare manualmente alla pompa dosatrice durante le manutenzioni annuali (la carica di polifosfati verrà impostata manualmente in funzione del contenuto d'acqua del circuito e delle caratteristiche dell'acqua del circuito stesso verificate in situ).

# Distribuzione dell'aria
## Definizioni
Diametro circolare equivalente: diametro del condotto circolare equivalente avente la stessa perdita di carico di un canale rettangolare con la stessa portata e lo stesso coefficiente di resistenza.
d_{ce}=1,3 {(a cdot b)^0,625}over{(a + b)^0,25}	(12)
per a/b <= 4 con a > b.
Diametro idraulico equivalente: diametro del condotto circolare avente la stessa perdita di carico a parità di velocità.
d_h=2 {a cdot b}over{a + b}	(13)
Lancio critico: distanza massima che il flusso d'aria refrigerata riesce a percorrere lambendo il soffitto prima di cadere verso il basso (varia in funzione del gradiente termico tra aria ambiente e aria immessa).
Penetrazione massima: distanza massima verso il basso che un getto di aria riscaldata riesce a percorrere prima di risalire verso l'alto.
## Regolette pratiche
Nel progettare i canali usare sempre misure multiple di 50mm perché in cantiere permette di non sbagliare gli adattamenti (difficoltà di prendere misure precise: errore di lettura sul metro)
Le flange sono larghe solitamente 25mm.
I canali rettangolari possono essere con lati aventi rapporto massimo 4:1.
I gomiti di canali da 150 possono essere a raggio interno nullo.
Se dopo un gomito ho una presa statica devo mettere i deflettori altrimenti non esce l'aria.
Nei gomiti con spigolo vivo, le flange distano almeno 5cm dallo spigolo per poterle avvitare.
## Filtrazione
E' difficile capire quali sono le richieste per quanto riguarda la filtrazione negli impianti di distribuzione dell'aria. Sicuramente un riferimento è quello della norma UNI 10339 - prospetto VI.
La norma UNI definisce una classificazione dei filtri che spesso non viene utilizzata dai costruttori che fanno riferimento alla UNI EN 779 ovvero alla UNI EN 1822 (filtri assoluti).
La norma UNI EN 779 tabilisce una classificazione dei filtri in due gruppi:
- filtri per polvere grossa, gruppo G;
- per polvere fina, gruppo F.
A seconda del valore di efficienza media i filtri sono poi suddivisi in classi di filtrazione con valore numerico da 1 a 9.
La norma UNI EN 1822 divide i filtri assoluti in due gradi HELPA (H) o ULPA (U). Il grado H va da H10 a H14, mentre gli U vanno da U15 a U17.
Qui di seguito vengono riportate le equivalenze tra le classi
classe UNI EN 779	UNI 10339
	classe	efficienza
G1	1	M
G2	2	M
G3	3	M
G4	4	M
F5	5	A
F6	6	A
F7	7	A
F8	8	A
F9	9	A
-	10	AS
-	11	AS
-	12	AS
-	13	AS
-	14	AS

# VMC
## Prese d'aria
Le prese d'aria esterna devono essere poste ad una quota non inferiore a 4m dal piano stradale (UNI 10339:1995 punto 9.1.3)
# Recuperatori di calore
Solo recupero sensibile
%varepsilon = {{dot m}_e (t_imm - t_e)} over {{dot m}_min(t_amb -t_e)}={{dot m}_i (t_amb - t_esp)} over {{dot m}_min(t_amb -t_e)}
t_imm = t_e + %varepsilon cdot {{dot m}_min (t_amb - t_e)}over{{dot m}_e}
t_esp = t_amb - %varepsilon cdot {{dot m}_min (t_amb - t_e)}over{{dot m}_i}
# Evacuazione dell'aria viziata e dei prodotti di combustione
## Ventilazione forzata
Dalle “Linee guida per la valutazione dei progetti edili di locali da adibire all'esercizio di attività produttive” dell'ASL 1 della Regione Piemonte:
8 ricambi orari se in estrazione continua; 12 ricambi orari se in estrazione temporizzata con un ritardo per ottenere 3 ricambi ad ogni utilizzo (15') (dato che per la norma nasce per locali di altezza di 2,7m per locali di altezza maggiore credo si possa fare la proporzione)
## Comignoli
Secondo l'allegato IX alla parte V-bis del D.lgs.152/06 modificato dal D.lgs 128/10 e dalla Legge 99/2009 i camini devono essere più alti di un m del più alto ostacolo nel raggio di 10m e per i camini, ad esclusione di quelli a servizio di impianti a condensazione alla direttiva 90/936/CE, quota non inferiore al filo superiore dell'apertura più alta di ambienti abitabili nel raggio di 50m.
Secondo la normativa regionale è necessario che il comignolo superi di un metro il colmo ovvero l'ostacolo più alto nel raggio di 10 m (capitolo 1.5 della DGR 46-11968/09). E' decaduto l'obbligo di essere più alta degli altri ostacoli nel raggio di 50 m (previsti dalla DGR 98-1247/07 sostituita integralmente dalla DGR 46-11968/09).
In ogni caso devono essere rispettate le prescrizioni da UNI 7129 ove applicabile.
Per lo scarico a parete fare riferimento al DPR 412/93 art. 5 comma 9 e seguenti così come modificati un bel po' di volte dalle varie normative.
## Canne fumarie
### Classificazione
Le canne fumarie sono classificate con una codifica alfanumerica A-B-C-D-E-F-G-H-I J-K definita dalla norma UNI EN 1443 e EN 1856, con
1. classe di temperatura, ossia la temperatura alla quale il prodotto garantisce la propria sicurezza di funzionamento (T80-T100-T120-T140-T160-T200-T250-T300-T400-T450-T600);
2. classe di pressione ossia la capacità del sistema di scarico dei prodotti della combustione di permeabilità ai gas della combustione. Tale capacità, si esprime con una perdita massima, sull'unità di superficie, ad una determinata pressione. In funzione della pressione che il sistema di scarico dei prodotti della combustione assume a regime permanente, si dovranno rispettare le seguenti classi:
  1. N sistemi di scarico dei prodotti della combustione funzionanti con pressione negativa;
  2. P sistemi di scarico dei prodotti della combustione funzionanti con pressione positiva;
  3. H sistemi di scarico dei prodotti della combustione funzionanti con pressione altamente positiva.
  La collocazione del sistema di scarico dei prodotti della combustione si identifica con i numeri 1 e 2 che identificano il posizionamento del camino:
  1. 1 parzialmente od integralmente in asole tecniche dell'edificio (condotto intubato);
  2. 2 diretta nell'ambiente esterno (non addossato a locali abitati).
Tipo di pressione del sistema di scarico dei prodotti della combustione		Collocazione	Perdita massima ammessa
			Perdita massima	Pressione corrispondente
			[l/s/m²]	[Pa]
N1	negativa	Parzialmente od integralmente in asole tecniche	2	40
N2	negativa	Nell'ambiente esterno	3	20
P1	positiva	Parzialmente od integralmente in asole tecniche	0,006	200
P2	positiva	Nell'ambiente esterno	0,120	200
H1	positiva	Parzialmente od integralmente in asole tecniche	0,006	5000
H2	positiva	Nell'ambiente esterno	0,120	5000

1. resistenza alla condensa: W-umido, D - secco
2. resistenza alla corrosione: V1 - prodotti di combustione di combustibili gassosi, V2 - prodotti di combustione di combustibili gassosi, oli combustibili con tenore di zolfo minore o uguale allo 0,2% e legno naturale, V3 - prodotti di combustione di combustibili gassosi oli combustibili, legno naturale e combustibili minerali solidi,
3. resistenza termica (Rxx - p.e. R22 = resistenza termica pari a 0,22m²K/W)
4. classe di resistenza alla fuoco di fuliggine: G sì, O - no (G nella prova di incendio da fuliggine, che può generarsi nel camino installato per cattiva manutenzione, il prodotto ha superato il test di shock termico alla temperatura di 1000°C per 30 minuti, durante il quale la temperatura massima di materiali combustibili, posti ad una distanza dichiarata dal costruttore, non supera i 100°C) e distanza dai materiali combustibili in mm (p.e. G500);
### Intubamento
L'intubamento di una canna fumaria deve rispettare i requisiti della norma UNI 10845.
Tra le varie prescrizioni quella più gravosa riguarda la dimensione minima della canna fumaria esistente in funzione delle caratteristiche del sistema di intubamento.
Qui di seguito un prospetto per una prima verifica a spanne della possibilità di intubare una canna fumaria esistente.
Dimensioni minime delle canne fumarie esistenti per l'intubamento
diametro nominale del sistema di intubamento	tipologia di intubamento
	acciaio rigido		acciaio flessibile		PPS rigido		PPS flex
	quadrata	circolare	quadrata	circolare	quadrata	circolare	quadrata	circolare
	lmin	rmin	lmin	rmin	lmin	rmin	lmin	rmin
[mm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
60			8,0	9,1	8,0	9,1	7,9	9,0
80	10,1	11,4	10,5	11,9	10,5	11,9	10,4	11,8
100	12,6	14,2	13,0	14,7	13,0	14,7	13,0	14,7
110
120	18,1	18,1	18,8	18,8	18,8	18,8
125					20,0	20,0
130	19,1	19,1	19,8	19,8	19,8	19,8
140			20,8	20,8	20,8	20,8
150			21,8	21,8	21,8	21,8
160	22,1	22,7	22,8	23,2	22,8	23,2	23,8	23,8
180	24,1	25,5	24,8	26,0	24,8	26,0
200	26,1	28,4	26,8	28,9	26,8	28,9
220			28,8	31,7	28,8	31,7
250	31,4	35,4	31,8	35,9	31,8	35,9
300	37,7	42,5
315
350	43,9	49,6
400	50,2	56,6

Tabella 17 - dimensioni di massima per l'intubamento di canne fumarie
## Canne fumarie per caldaie a condensazione
Attenzione, per canali da fumo con poca pendenza è necessario utilizzare condotti in PP perché le condense si mangiano l'inox infilandosi nella sede della guarnizione.
## Estrazioni centralizzate
### Evacuazione dei vapori di cottura
Nelle nuove costruzioni è obbligo di legge realizzare condotti di evacuazione dei vapori di cottura in copertura. Nonostante sia possibile realizzare canne collettive ramificate (UNI 7129) tale soluzione è sconsigliabile in quanto la norma tecnica richiede che le canne collettive ramificate per vapori di cottura siano progettate per funzionare in pressione negativa e quindi non è possibile l'utilizzo delle stesse in presenza di cappe con elettroventilatore (è probabile che in un condominio, prima o poi, un condomino installi tale sistema causando l'infiltrazione di aria viziata negli altri alloggi). Da queste valutazioni si evince che in un condominio l'unica soluzione accettabile sia quella di singoli condotti.
Per le cucine indicativamente 1Nm³/min/kW installata[46].
[46] DM 12/04/1996 - allegato punto 4.4.3 lettera d
## Dimensionamento rapido
Qui di seguito una tabella di dimensionamento rapido dei canali di estrazione dell'aria per abitazioni residenziali. E' stata considerata una portata di ricambio aria pari a 20l/s per la cucina e 15l/s per il bagno secondo quanto indicato nella UNI EN 12521:2008 - tabella B.5.
n° alloggi	alloggi con cucina e bagno singolo					alloggi con cucina e doppio bagno
	portata		principali		secondari		portata		principali		secondari
	l/s	m³/h	4,5m/s	5m/s	3,5m/s	4m/s	l/s	m³/h	4,5m/s	5m/s	3,5m/s	4m/s
1	35	126	100	100	125	100	50	180	125	125	150	125
2	70	252	150	150	160	150	100	360	200	160	200	200
3	105	378	160	160	200	200	150	540	250	200	250	250
4	140	504	200	200	200	200	200	720	250	250	300	250
5	175	630	200	200	250	250	250	900	300	300	300	300
10	350	1260	315	300	---	---	500	1800	400	350	450	400
15	525	1890	400	350	---	---	750	2700	450	500	550	500
20	700	2520	500	450	---	----	1000	3600	550	500	600	600
30	1050	3780	500	500	---	----	1500	5400	700	630	700	700
40	1400	5040	630	600	---	----	2000	7200	800	700	1000	800
50	1750	6300	700	630	---	----	2500	9000

Tabella 18 - diametri per il dimensionamento di massima dei canali

# Gruppi frigoriferi
## Macchine con condensatore remoto
E' possibile realizzare macchine con condensatore remoto ovvero macchine condensate ad acqua con batteria di raffreddamento remota ovvero torre evaporativa. Bisogna però tenere conto di alcune problematiche di massima.
Le macchine con condensatore remoto (il condensatore remoto fa condensare il fluido frigorifero) possono funzionare solamente in freddo (attualmente e probabilmente non lo sarà mai a meno di complicare notevolmente la rete di collegamento macchina - batteria remota) in quanto il fluido frigorifero nello scambiatore di calore cambia di stato e quindi non posso usare le tubazioni di collegamento nelle stesse condizioni di esercizio in caldo o in freddo. Inoltre i produttori di macchine frigo con condensatore remoto, solitamente, non attivano la garanzia se non è stato il loro stesso centro assistenza a realizzare le tubazioni di collegamento.
Le macchine condensate ad acqua invece possono essere utilizzate anche come pompe di calore. I problemi che si possono avere sono legati principalmente alle manutenzioni. Utilizzando acqua sono costretto a svuotare l'impianto durante il periodo invernale, ovvero utilizzare acqua glicolata. Le batterie ad acqua sono piuttosto ingombranti, mentre le torri evaporative richiedono di eseguire regolare manutenzione per scongiurare il proliferare del batterio della legionella ovvero malfunzionamenti causati dalla formazione di alghe.
## Collettore Fantozzi

## Accumulo inerziale Crivellari
Da un colloquio telefonico con Valter Crivellari risulta che è consigliabile l'installazione di un accumulo interziale (2,5l/kWf per macchine ad inverter, xx l/kW per macchine on-off)
# Certificazione energetica
La certificazione energetica viene fatta secondo la normativa regionale[47] e secondo le linee guida nazionali[48] in quanto l'attestato di certificazione energetica deve riportare anche i dati di classificazione nazionale.
[47] DGR 43-11965 del 04/08/2009 modificata dalla DGR 1-12374 del 20/10/2009.
[48] Decreto 26/06/2009 - “linee guida nazionalil per la certificazione energetica degli edifici”.
## Fabbisogni di energia ed indici di prestazione energetica
Quando si parla di certificazione bisogna distinguere tra fabbisogni di energia ed indici di prestazione energetica. I fabbisogni di energia possono essere fabbisogni di energia netta (riferita o meno alla superficie utile od al volume)
### Classificazione energetica Regione Piemonte
Il calcolo della classificazione viene fatto, per Regione Piemonte, utilizzando l'indice di prestazione energetica globale EPL,TO calcolato come se l'edificio fosse costruito a Torino secondo la formula 14
EP_"L,TO" = EP_"i,TO" + EP_"ACS,TO" + EP_ill + EP_"e,TO"	(14)
dove i singoli termini indicano rispettivamente:
1. EPi.TO l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio riferito alle condizioni climatiche di Torino al netto dei contributi delle fonti energetiche rinnovabili[49];
  [49] punto 6.3 della DRG 43-11965 del 04/08/2009: “... Tuttavia, nella fase di avvio, il paramentro EPL lordo comprende esclusivamente la somma dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, in assenza di contributi dalle fonti rinnovabili, e dell'indice di prestazione energetica per l'acqua calda sanitaria. ....”
2. EPACS,TO l'indice di prestazione energetica per la preparazione di acqua calda sanitaria riferito alle condizioni climatiche di Torino, comprensivo del contributo delle fonti rinnovabili;
3. EPill l'indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale[50];
  [50] in fase iniziale il valore è sempre 0.
4. EPe,TO l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva50 riferito alle condizioni climatiche di Torino.
#### Edifici residenziali
classe	campo
A+	EPL,TO < 27 kWh/m²
A	27 kWh/m² ≤ EPL,TO < 44 kWh/m²
B	44 kWh/m² ≤ EPL,TO < 82 kWh/m²
C	82 kWh/m² ≤ EPL,TO < 143 kWh/m²
D	143 kWh/m² ≤ EPL,TO < 201 kWh/m²
E	201 kWh/m² ≤ EPL,TO < 249 kWh/m²
F	249 kWh/m² ≤ EPL,TO < 300 kWh/m²
G	300 kWh/m² ≤ EPL,TO ≤ 435 kWh/m²
non classificabile	435 kWh/m² < EPL,TO

#### Edifici non residenziali
classe	campo
A+	EPL,TO < 9 kWh/m³
A	9 kWh/m³ ≤ EPL,TO < 14 kWh/m³
B	14 kWh/m³ ≤ EPL,TO < 27 kWh/m³
C	27 kWh/m³ ≤ EPL,TO < 46 kWh/m³
D	46 kWh/m³ ≤ EPL,TO < 64 kWh/m³
E	64 kWh/m³ ≤ EPL,TO < 79 kWh/m³
F	79 kWh/m³ ≤ EPL,TO < 95 kWh/m³
G	95 kWh/m³ ≤ EPL,TO < 137 kWh/m³
non classificabile	EPL,TO > 137 kWh/m³

#### Numeri utili
Per avere i dati del teleriscaldamento a Torino occorre telefonare allo 0110895400 AES e chiedere dell'operatore
### Classificazione energetica nazionale
Il calcolo della classe energetica a livello nazionale viene fatto secondo il parametro EPgl calcolato secondo la formula 15 assolutamente equivalente alla formula 14 se non per il fatto che gli indici di prestazione energetica sono calcolati facendo riferimento ai dati climatici dell'effettiva ubicazione dell'immobile.
EP_gl = EP_i + EP_ACS + EP_ill + EP_e	(15)
dove i singoli termini indicano rispettivamente:
1. EPi l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio riferito alle condizioni climatiche della località dove è situato l'edificio, comprensivo dei contributi delle fonti energetiche rinnovabili[51];
  [51] interpretazione personale dell'autore in quanto sul Decreto 26/06/2009 non è indicata alcuna prescrizione.
2. EPACS l'indice di prestazione energetica per la preparazione di acqua calda sanitaria riferito alle condizioni climatiche della località dove è situato l'edificio, comprensivo del contributo delle fonti rinnovabili;
3. EPill l'indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale[52];
  [52] in fase iniziale il valore è sempre 0
4. EPe l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva52 riferito alle condizioni climatiche della località dove è situato l'edificio.
La classificazione viene fatta secondo la formula 16:
EP_"gl(CLASSE)n" = K_"1,n" cdot EP_"i,L2010" + EP_"ACS,n" + K_2n cdot EP_eL + EP_"ill,n"	(16)

classe	campo
Ai+	EPi < 0,25 EPi,L2010
Ai	0,25 EPi,L2010 ≤ EPi < 0,50 EPi,L2010
Bi	0,50 EPi,L2010 ≤ EPi < 0,75 EPi,L2010
Ci	0,75 EPi,L2010 ≤ EPi < 1,00 EPi,L2010
Di	1,00 EPi,L2010 ≤ EPi < 1,25 EPi,L2010
Ei	1,25 EPi,L2010 ≤ EPi < 1,75 EPi,L2010
Fi	1,75 EPi,L2010 ≤ EPi < 2,50 EPi,L2010
Gi	EPi ≥ 2,50 EPi,L2010

Dove EPi,L2010 è il limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale per gli edifici costruiti (di cui è stato chiesto il permesso di costriure, ovvero la DIA) a partire dal 01/01/2010 riportati nell'allegato C nel D.lgs. 192/05 e s.m.i., espresso in kWh/m² per gli edifici residenziali della classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme.

classe	campo
AACS	EPACS < 9 kWh/m²
BACS	9 kWh/m² ≤ EPACS < 12 kWh/m²
CACS	12 kWh/m² ≤ EPACS < 18 kWh/m²
DACS	18 kWh/m² ≤ EPACS < 21 kWh/m²
EACS	21 kWh/m² ≤ EPACS < 24 kWh/m²
FACS	24 kWh/m² ≤ EPACS < 30 kWh/m²
GACS	EPACS ≥ 30 kWh/m²

E' da notare che la classificazione dell'indice di prestazione energetica viene sempre fatto in base all'indice di prestazione energetica parziale EPACS espresso in kWh/(m² anno), pertanto per gli edifici non residenziali o case di pena, caserme, collegi e conventi è necessario convertire i campi delle classi per l'ACS in funzione del rapporto Su/V con Su superficie utile e e V il volume lordo riscaldato, pertanto la formula 16 deve essere sostituita con la seguente 17.
EP_"gl(CLASSE)n" = K_"1,n" cdot EP_"i,L2010" + EP_"ACS,n" cdot {{S_u} over {V}} + K_2n cdot EP_eL + EP_"ill,n"	(17)

#### Confronto tra le classi energetiche nazionali e le classi energetiche regionali per un immobile residenziale a Torino

Calcolo dei costi di gestione per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria per un immobile sito in Torino di 2 piani di 60m² di superficie utile (dimensioni interne 10m x 6m, altezza netta 2.7m, spessore pareti perimetrali 40cm, spessore solai 40cm, solaio primo piano orizzontale)

Dai dati di cui sopra si ricava:
Su = 120m²
Vnetto = 324m³
Sdispertente = 379,2m²
Vlordo = 484,7m³
rapporto di forma S/V = 0,78 m-1

Gli altri dati in ingresso sono:
-dati climatici di Torino[53]
[53] cfr. Appendice K - Dati climatici per gli esempi numerici
-costi dell'energia come da dati ENEA[54]
[54] cfr.

Come al solito confrontiamo le classificazioni regione Piemonte e nazionale.

Dal grafico di cui sopra si nota la solita netta discrepanza tra la classificazione nazionale rispetto a quella regionale soprattutto per le classi basse (edifici esistenti); la classificazione regionale è più severa per gli edifici nuovi, mentre è molto generosa nei confronti di quelli esistenti.[55]
[55] cfr. Tabella 31 a pag. 62

Partendo dall'ipotesi di volere realizzare un immobile in una certa classe (secondo la normativa regionale) con un impianto tradizionale (caldaia a condensazione, produzione istantanea dell'acqua calda sanitaria, impianto a pavimento, regolazione climatica con correzione della curva climatica con sonda interna di zona) è possibile determinare le prestazioni dell'involucro e facendo il percorso a ritroso i costi di gestione dello stesso immobile dotato però di un impianto a legna, pellet ovvero geotermia.

Inoltre è possibile calcolare l'ingombro indicativo dello stoccaggio del combustibile.

Gli altri dati salienti, molto a spanne, che si possono ricavare in prima approssimazione sono le potenze delle varie tipologie di impianti riassunti in tabella 19.

classificazione / regione / Piemonte	EPi, invol	condensazione	legna	pellet	PDC
		Pimp	Pimp	Pimp	Pel	Psonda
	[kWh/m²]	[kW]	[kW]	[kW]	[kWel]	[kWterreno]
A+	4,89	24	24	24	1,27	3,82
A	21,18	24	24	24	1,27	3,82
B	57,58	24	24	24	1,27	3,82
C	116,01	24	24	24	1,52	4,55
D	171,57	24	24	24	2,25	6,74
E	217,55	24	24	24	2,85	8,54
F	266,4	24	24	24	3,49	10,46
G	395,71	24	26,44	26,44	5,18	15,54

Tabella 19 - potenze degli impianti per edifici da circa 120m² a Torino in funzione della classe energetica.
## Procedura di calcolo
Il calcolo del fabbisogno di energia primaria viene eseguito secondo quanto indicato nelle norme UNI TS 11300.
Per prima cosa è necessario determinare il fabbisogno netto

# Fonti rinnovabili e non
## Solare termico
### Carico neve
Il carico neve sopportabile dai pannelli solari è un limite molto gravoso.
Attualmente i costruttori danno indicazioni piuttosto discordanti e molto, per loro, cautelative.
costruttore	carico massimo	fonte
Immergas	1000Pa = 102kgf/m²
Kloben	900Pa = 92kgf/m²	manuale circolazione forzata
Hoval
Buderus
Viessman	4,8kN/m² = 489kgf/m² Vitosol SV / 2,55kN/m² = 260kgf/m² Vitosol SH	vitosol manuale progettazione

## Solare termodinamico
La tecnologia del solare termodinamico viene utilizzata per la produzione di corrente elettrica usando come fonte di calore la luce solare diretta che viene concentrata per riscaldare un fluido termovettore (solitamente olio diatermico) a parecchie centinaia di gradi. Il fluido termovettore viene poi utilizzato per produrre del vapore per l'azionamento di turbine e per riscaldare un accumulo di sali fusi per immagazzinare il calore prodotto durante il giorno per coprire il fabbisogno energetico notturno.
Sono centrali di grandi dimensioni, il cui principale limite (oltre al costo di installazione) è legato alla pericolosità dell'utilizzo dell'olio diatermico (infiammabile ed inquinante).
Per fare un esempio la centrale solare termodinamica La Florida realizzata in Spagna da 50MW occupa una superficie di 550000m². [5]

## Nucleare
Parlare del nucleare è quantomeno difficile visto le innumerevoli voci che si trovano sulla rete e sui vari mezzi di comunicazione.
Intanto memorizzo un solo un dato per una statistica: la centrale Nuclear One in Arkansas ha due reattori, non ho capito di che generazione, per una potenza complessiva di 1838MWe e occupa una superficie di 1100 acri [6]
centrale	tipologia	potenza	superficie occupata
		[MW]	[m²]	[m²/kW]
La Florida - Spagna	solare termodinamico	50	550000	11
Arkansas Nuclear One - USA	nucleare	1838	4451542	2,42

# Appendici
## Appendice A - fattori di conversione in energia primaria e fattori di emissione
	[kWhep/kWh]	TEP	fCO2 / [kgCO2/kWh]
gas naturale	1	1,13x10-3 [TEP/kg][56]	0,203[57]
	1,02[58]		0,1998[59]
corrente elettrica	2,174[60]
	2,218[61]	0,187x10-3 [TEP/kWh][62]	0,47057
	2,6[63] [64]	0,22x10-3 [TEP/kWh]63
	2,1858		0,433259
Energia termica da teleriscaldamentoi	1,2058
[56] Allegato I del Decreto Legislativo 30/05/2008 n.115
[57] Tabella DDGR 43-11965:2009
[58] Progetto Raccomandazione CTI 09/2012
[59] Norma UNI TS 11300-4 Inchiesta pubblica
[60] Raccomandazione CTI 14 (febbraio 2013)
[61] Fattore di conversione kWhep/TEP = 11,86x103 kWhep/TEP, definito dalla nota a piè di pagina 8 della UNI 11300-2:2008 (pag. 14)
[62] Delibera EEN 3/08
[63] Valore utilizzato da DOCET versione 2.09.11,02
[64] Valore valido fino alla pubblicazione della Delibera EEN 3/08 indicato sempre nell'Allegato I del Decreto Legislativo 30/05/2008 n.115.

Tabella 20 - fattori di conversione in energia primaria
## Appendice B - resistenza termica degli strati superficiali interno ed esterno
### Secondo la norma UNI 10077-1
posizionamento della finestra	resistenza termica
	[m²K/W]
	interna / Rsi	esterna / Rse
verticale ovvero leggermente inclinata / (angolo α di inclinazione rispetto alla linea verticale tale che: 60° ≤ α ≤ 90°) / Flusso termico orizzontale o quasi	0,13	0,04
orizzontale ovvero leggermente inclinata / (angolo α di inclinazione rispetto alla linea verticale tale che: 0° ≤ α < 60°) / Flusso termico ascendente	0,10	0,04

Tabella 21 - resistenza termica degli strati superficiali interno ed esterno
### Secondo la norma UNI 13788
	m²K/W	W/m²K
Resistenza termica superficiale esterna Rse	0,04	25
Resistenza termica superficiale interna Rsi / Per vetri e telai / Per tutte le altre superfici interne	0,13 / 0,25	7,69 / 4

Tabella 22 - resistenza termica degli strati superficiali interno ed esterno
### Secondo la norma UNI 6946
flusso termico	resistenza termica		conduttanza
	[m²K/W]		[W/m²K]
	interna / Rsi	esterna / Rse	interna	esterna
ascendente	0,10	0,04	10	25
orizzontale	0,13	0,04	7,69	25
discendente	0,17	0,04	5,88	25

Tabella 23 - resistenza termica degli strati superficiali interno ed esterno
## Appendice C - temperature dei locali non climatizzati.
E' possibile determinare la temperatura dei locali non climatizzati note la temperatura interna, la temperatura esterna ed il fattore di correzione btr,x definito dalla UNI TS 11300-1 formula 19.
T_u = T_i - b_{tr,x} cdot (T_i - T_e)	(18)
con Tu temperatura dell'ambiente non climatizzato, Ti temperatura dell'ambiente climatizzato, Te temperatura esterna e
b_{tr,x} = H_{ue} over {H_{iu} + H_{ue}}	(19)
come facilmente dimostrabile considerando che una volta raggiunto l'equilibrio termico la potenza scambiata tra ambiente climatizzato ed ambiente non climatizzato è necessariamente pari a quella scambiata tra ambiente non climatizzato e l'esterno.
P = H_{iu}cdot(T_i - T_u) = H_{ue}cdot(T_u-T_e)	(20)
## Appendice D - richiami di fisica e di termodinamica
### Termini e definizioni
Assioma (postulati): una proposizione o un principio che viene assunto come vero perché ritenuto evidente o perché fornisce il punto di partenza di un quadro teorico di riferimento.
Principio: una proposizione che viene considerata come vera perché ritenuta evidente che potrebbe essere smentita dall'esperienza diretta anche se attualmente le innuverevoli prove non lo hanno fatto.
Legge: una relazione matematica estrapolata a partire da dati empirici e in grado di spiegare con un sufficiente grado di precisione un'osservazione sperimentale.
Forza: grandezza fisica vettoriale che si manifesta nell'interazione di due o più corpi, sia a livello macroscopico, sia a livello delle particelle elementari; la sua caratteristica è quella di indurre una variazione dello stato di quiete o di moto dei corpi stessi. Le forze si misurano in N (Newton)
vec F = m vec a rightarrow [N] = {[kg][m]} over {s^2}
Lavoro: il lavoro è ciò che spendo quando vinco una forza antagonista (esterna [forza peso, forze di attrito, ecc...] o di inerzia [accelerazione di una massa]) lungo uno spostamento. Si misura in J (Joule).
L = vec F cdot vec s rightarrow [J] = [N][m] rightarrow [J] = {[kg][m^2]}over {[s^2]}
Per comodità ricordiamo anche le unità di misura differenti da quella del sistema internazionale ed i rispettivi fattori di conversione.
		a
		J	MJ	kWh	cal	kcal
da	J	1	10-6	2,778·10-7	0,2388	2,388·10-4
	MJ	106	1	0,2778	2,388·105	238,8
	kWh	3,6·106	3,6	1	8,598·105	859,8
	cal	4,1868	4,1868·10-6	1,163·10-6	1	0,001
	kcal	4186,8	4,1868·10-3	1,163·10-3	1000	1

Energia: la capacità di un corpo o di un sistema di compiere lavoro e la misura di questo lavoro è a sua volta la misura dell'energia. Dal punto di vista strettamente termodinamico l'energia è definita come tutto ciò che può essere trasformato in calore a bassa temperatura. Ci sono molte forme di energia; le più note sono:
- energia potenziale (gravitazionale, elettrica, magnetica);
- energia cinetica;
- energia nucleare;
- energia chimica;
- energia solare;
- energia interna ed energia termica.
L'energia ha le stesse unità di misura del lavoro.
Per capire cosa sia l'energia e confrontare le varie unità di misura è meglio fare degli esempi.
Partiamo dall'energia termica, dall'energia cinetica e dall'energia potenziale. Questi tre tipi di energia sono abbastanza facili da rappresentare. L'energia termica è l'energia che spendiamo per scaldare dell'acqua, l'energia potenziale la vediamo trasformarsi quando prendiamo un oggetto e lo facciamo cadere: a seconda dell'altezza da cui cade un bicchiere questo rimane integro oppure si frantuma in mille pezzi. L'energia potenziale la sentiamo quando scaliamo una montagna piuttosto che salire le scale (lo sforzo istantaneo è la forza, l'affaticamento è l'effetto dell'energia che ho speso, il tempo che ho impiegato mi dice che potenza io riesco ad esprimere). Infine l'energia cinetica è funzione (purtroppo non lineare) della variazione della velocità di un corpo.
A livello di esempi non ci sono particolare problemi, ma capire come queste forme di energia sono correlate e quanto costa scaldare l'acqua piuttosto che scalare una montagna o sollevare un carico o accelerare una macchina è un po' più complicato.
Approfondiamo il discorso facendo anche un esempio numerico. Se scaldiamo 100l di acqua di 1°C sappiamo tutti quanti che dobbiamo spendere un'energia termica pari a 100kcal. Questo è quanto abbiamo imparato guardando una fiamma scaldare un pentolino d'acqua, ma in realtà è solo quanto ci è detto dalla definizione di caloria. Oggi sappiamo anche che 10l di acqua (volume) corrispondono a 10kg (massa), che 1°C di salto termico corrispondono a 1°K e che la quantità di energia necessaria a scaldare 10kg di circa 1°K (da 14°C = 287,15°K a 15°C = 288,15°K) corrisponde anche a 418700J[65]. Questo numero però non ci dice molto fintanto che non lo traformiamo in una forma di energia più facile da visualizzare in termini di fatica e di sensazione qualitativa. In termini di energia potenziale 418700J equivalgono a sollevare un corpo di 1000kg (massa) di 42,7m o se vogliamo 80kg di 533m (un uomo che sale su un'alta collina); in termini di energia cinetica vuol dire accelerare un corpo di 1000kg (massa) inizialmente fermo ad una velocità di 28,9m/s pari a 104km/h ovvero un corpo di 80kg ad una velocità di 368km/h (un ciclista ovviamente non riesce a compiere un tale lavoro)[66].
[65] L'esperimento di Joule ha dimostrato che è possibile trasformare l'energia potenziale in energia termica e anche che 1cal corrisponde a 4187J.
[66] Al netto degli attriti.
Per visualizzare meglio il discorso facciamo il ragionamento inverso: un escursionista che copre un dislivello di 1000m idealmente sarebbe in grado di scaldare 10l di acqua di 18,7K.
Per concludere il discorso dobbiamo ancora capire, o meglio visualizzare, a cosa corrisponde 1kWh. Dalla teoria sappiamo che 1kWh corrisponde a 3,6MJ. Pertanto con 1kWh possiamo scaldare di 10°K circa 86kg di acqua, ovvero sollevare un corpo di 1000kg (massa) di un dislivello pari a circa 367m, ovvero accelerare un corpo da 1000kg fino ad una velocità di 305km/h.
Potenza: capacità di compiere un determinato lavoro o cambiare lo stato energetico di un sistema in un determinato tempo. Si misura in W.
P = L over t rightarrow [W] = [J] over [s] rightarrow [J] = {[kg][m^2]} over [s^3]
### Principi di inerzia
#### Primo principio di inerzia o di Galileo (1564-1642)
Un corpo permane nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme a meno che non intervenga una forza esterna a modificare tale stato.
#### Secondo principio di inerzia o di Newton (1642-1727)
Un corpo sottoposto ad una forza esterna subisce una accelerazione parallela e proporzionale alla forza applicata ed inversamente proporzionale alla massa del corpo.
vec a = {vec F} over {m}
ovvero nella forma più precisa (nel caso in cui la massa non sia costante)
vec F = {d(m vec v)} over {dt}
#### Terzo principio di inerzia
Ad ogni reazione corrisponde una reazione uguale e contraria.
### Legge di conservazione della massa
"Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma";Antoine Lavoisier (1743-1794).
### Macchina termica
Una Macchina termica è un dispositivo che trasforma energia termica in altre forme utili di energia, come l’energia meccanica ed elettrica. Più specificatamente una macchina termica è un dispositivo che fa compiere ad una sostanza un ciclo durante il quale:
1. Il calore viene assorbito da una sorgente ad alta temperatura;
2. del lavoro viene eseguito dalla macchina;
3. Il calore è ceduto dalla macchina ad una sorgente a temperatura più bassa.
### Principi della termodinamica
#### Principio zero della termodinamica
Se i corpi A e B sono entrambi in equilibrio termico con un terzo corpo C, allora lo sono anche fra loro.
#### Primo principio della termodinamica
La variazione dell'energia interna di un sistema termodinamico chiuso è uguale alla differenza tra il calore fornito al sistema e il lavoro compiuto dal sistema sull'ambiente (esperimento di Joule 1818-1889).
Ovvero: la variazione di energia di un sistema non isolato è uguale alla somma del lavoro totale compiuto sul sistema e del calore ceduto al sistema.
La conseguenza principale di questo principio è che il moto perpetuo di prima specie è impossibile. Il moto perpetuo di prima specie è quello che si otterrebbe con una macchina che produca in uscita una quantità di energia maggiore di quella che consuma.
#### Secondo principio della termodinamica
Mentre la traformazione di lavoro in solo calore è sempre possibile (le forze d'attrito fanno questo), il processo inverso è invece vincolato dal secondo principio della termodinamica.
Esistono due enunciati di questo principio: quello di Kelvin e quello di Cluasius.
##### Enunciato di Kelvin (1824-1907) - Planc (1858-1947)
E' impossibile relaizzare una macchina termica ciclica che realizzi una trasformazione il cui unico risultato sia quello di convertire in lavoro tutto il calore assorbito da una sola sorgente. (Esemio: i fumi emessi da un motore a scoppio non possono avere temperatura inferiore a quella dell'ambiente esterno).
##### Enunciato di Clausius (1822-1888)
E' impossibile realizzare una macchina termica il cui unico risultato sia quello di trasferire calore da un corpo ad un altro avente una temperatua maggiore o uguale al primo. (Conseguenza: per raffreddare devo spendere del lavoro meccanico; frigoriferi e pompe di calore).
La conseguenza di questo principio sono molteplici, Le più importanti sono:
1. il calore tende a passare naturalmente dal corpo più caldo a quello più freddo;
2. il moto perpetuo di seconda specie è impossibile, cioè non è possibile realizzare macchine con rendimento unitario. Il moto perpetuo di seconda specie è quello che si otterrebbe con dispositivi in grado di convertire interamente il calore estratto da una sola sorgente a temperatura costante in lavoro (p.e.: una nave capace di avanzare sottraendo calore all'acqua del mare e trasformando quel calore in energia cinetica, senza cederne una parte ad una sorgente più fredda dell'acqua di mare. Una nave di questo tipo rispetterebbe però il primo principio della termodinamica (macchina con rendimento unitario).
#### Terzo principio della termodinamica - Nernst (1864-1941)
Non è possibile raggiungere lo zero assoluto tramite un numero finito di operazioni.
### Legge di Stefan-Boltzmann
La legge di Stefan-Boltzmann[7] permette di calcolare la potenza irradiata da un corpo nero per irraggiamento.
P = %sigma cdot S cdot T^4	(21)
con
- P potenza irradiata [W];
- σ costante di Stefan-Boltzmann = 5,67∙10-8 W/(m²K4);
- T temperatura assoluta del corpo nero [K];
- S superficie del corpo nero [m²]
Pertanto la potenza idealmente scambiata per irraggiamento tra il corpo nero e l'ambiente che lo circonda è:
P = %sigma cdot S cdot (T_"cn"^4 - T_a^4)	(22)
con:
- Tcn temperatura assoluta del corpo nero [K];
- Ta temperatura assoluta dell'ambiente circostante [K].
### Macchine frigorifere e pompe di calore
La termodinamica ci insegna che il calore tende a passare naturalmente dai corpi più caldi a quelli più freddi. Inoltre è possibile sfruttare questo passaggio di calore per ottenere del lavoro utile. Un esempio classico sono i motori a combustione interna dove l'energia chimica contenuta nel combustibile serve ad aumentare la temperatura e la pressione della miscela di combustione che espandendosi compie lavoro meccanico riducendo la sua temperatura e pressione e poi viene dispersa nell'ambiente. Un altro esempio, meno comune del precedente, sono i motori Stirling che sfruttando una sorgente calda e una sorgente fredda riescono ad ottenere del lavoro meccanico con un ciclo chiuso dell'espansione di un gas.
Per rendere più chiaro questo concetto è possibile ricorrere all'analogia con le macchine idrauliche: quando si hanno due bacini d'acqua posti a quote diverse è possibile sfruttare il naturale passaggio dell'acqua dal bacino più alto a quello più basso per ottenere del lavoro meccanico utilizzando una turbina ovvero un mulino ad acqua. L'energia potenziale dell'acqua è l'analogo dell'energia termica (una quota maggiore corrisponde ad un livello di energia potenziale superiore, una temperatura maggiore corrisponde ad un livello energetico superiore) ed la portata d'acqua che si viene a creare tra i due bacini è l'analogo del flusso termico che si crea tra un corpo caldo con uno più freddo.
Le macchine termiche (come i motori a combustione ed i motori Stirling) che producono lavoro sfruttando il naturale passaggio di calore da un corpo caldo ad uno freddo sono dette macchine a ciclo diretto.

Fig. 7 - analogia macchina idraulica macchina termica a ciclo diretto
Se consideriamo il caso idraulico sappiamo però che è anche possibile usare delle macchine (pompe) che spendendo del lavoro riescono a portare l'acqua da un bacino più basso ad uno più elevato (salto di energia potenziale), analogalmente esistono delle macchine che possono spostare del calore da un corpo più freddo ad uno più caldo spendendo del lavoro mecccanico.
Le macchine in grado di trasportare calore da una sorgente fredda ad una calda spendendo del lavoro vengono dette macchine a ciclo inverso o macchine di Carnot.

Fig. 8 - analogia pompa idraulica e macchina di Carnot
#### Principio di funzionamento delle macchine a ciclo inverso
Dato che in natura il calore tende comunque a passare da una massa calda ad una massa fredda (indipendentemente da loro stato fisico) per costruire una macchina a ciclo inverso è necessario utilizzare un qualcosa che si raffreddi al di sotto della temperatura T2 (temperatura della massa fredda) e dopo avere asportato il calore Q2 possa essere riscaldato al di sopra dellla temperatura T1 (temperatura della massa calda) e che qundi possa a sua volta cedere del calore alla massa calda. Questo qualcosa è un qualunque gas; sappiamo infatti che un gas che viene fatto espandere senza scambiare calore con l'ambiente esterno si raffredda e un gas che viene compresso, sempre senza scambiare calore, si riscalda.
Per essere più chiari pensiamo al seguente caso puramente teorico: è estate e in casa abbiamo una temperatura dell'aria interna di 26°C, mentre all'aperto la temperatura dell'aria esterna è pari a 36°C. All'esterno abbiamo anche un cilindro chiuso da un setto scorrevole contenente del gas ad una pressione superiore a quella atmosferica. La temperatura iniziale del gas contenuto nel cilindro è di 36°C perchè il cilindro è rimasto fuori casa il tempo sufficiente affinchè il gas raggiungesse l'equilibrio termico con l'aria esterna (alla casa). Dato che la pressione del gas è superiore a quella ambiente, sbloccando il setto scorrevole il gas potrà espandersi fino a diminuire la sua pressione al livello di quella atmosferica. Espandendosi il gas si raffredderà e, se la riduzione di pressione è sufficientemente elevata, la temperatura diventerà minore anche di 26°C (temperatura dell'aria interna). Supponendo di essere in grado di spostare immediatamente il cilindro all'interno della casa si viene a creare un flusso termico tra il gas contenuto (Tgas < 26°C) e aria interna fintanto che le due temperature non diventano uguali con una sottrazione di calore dall'aria interna da parte del gas contenuto nel cilindro. A questo punto possiamo riportare il cilindro all'esterno e abbiamo ottenuto del gas alla pressione ambiente ed alla temperatura dell'aria interna. Per riportarci alle condizioni iniziali dobbiamo aumentare la pressione del gas. Comprimendo il gas sappiamo che ne aumentiamo la temperatura e l'esperienza e la fisica ci inesgnano che al termine della compressione il gas avrà raggiunto una temperatura superiore a quella dell'aria esterna (nel nostro caso 36°C) e quindi, anche in questo caso, si viene ad instaurare un flusso termico tra il gas e l'aria esterna fintanto che le temperature dei due fludi non diventano uguali con cessione di calore all'aria esterna da parte del gas contenuto nel cilindro e ritorno alle condizioni iniziali (gas contenuto nel cilindro a pressione superiore a quella atmosferica e temperatura di 36°C).

Fig. 9 - esempio strambo

Fig. 10 - macchina frigorifera a gas (caso ideale)	Fig. 11 - ciclo frigorifero di una macchina a gas

Fig. 12 - Macchina frigorifera a vapore saturo	Fig. 13 - Ciclo frigorifero di una macchina a vapore saturo

## Appendice E - combustibili
### Definizioni
Cippato di legna: legna triturata di dimensioni variabili 5-50mm.
Condizioni normali: pressione di 1atm (1,01325bar) e temperatura 0°C.
Condizioni standard: pressione di 1atm (1,01325bar) e 15°C.
Atmosfera standard internazionale: pressione 1atm (1,01325bar) e 15°C
Temperatura di autoaccensione: temperatura minima alla quale la miscela combustibile comburente inizia bruciare spontaneamente in modo continuo e senza altro apporto di energia dall'esterno.
Temperatura di infiammabilità: temperatura minima alla quale i vapori di un combustibile liquido sono prodotti in quantità tale da mantenere una combustione in presenza di un innesco.
Limite inferiore di infiammabilità: concentrazione minima di combustibile gassoso alla quale si ha combustione in presenza di un innesco.
Limite superiore di infiammabilità: concentrazione massima di combustibile gassoso alla quale si ha combustione in presenza di un innesco.
Limite inferiore di esplodibilità: concentrazione minima di combustibile gassoso alla quale si ha esplosione in presenza di un innesco.
Limite superiore di esplodibilià: concentrazione massima di combustibile gassoso alla quale si ha esplosione in presenza di un innesco.
Temperatura di fiamma (o di combustione) teorica: massima temperatura che potrebbe essere raggiunta nel corso di una combustione se tutto il calore sviluppato fosse speso unicamente per riscaldare i prodotti della combustione stessa.
Potere calorifico inferiore: quantità di calore sviluppata nel corso una combustione completa dell'unità di massa [combustibili solidi e liquidi], ovvero di volume in condizioni normali [combustibili gassosi] quando l'acqua dei prodotti di combustione, al termine della stessa si trova allo stato gassoso.
Potere calorifico superiore: quantità di calore sviluppata nel corso una combustione completa dell'unità di massa [combustibili solidi e liquidi], ovvero di volume in condizioni normali [combustibili gassosi] quando l'acqua dei prodotti di combustione, al termine della stessa si trova allo stato liquido.
### Combustibili solidi
combustibile	potere caloriifico inferiore	temperatura di autoaccensione	temperatura di fiamma
			teorica	reale
	[kJ/kg]	[°C]	[°C]	[°C]
legno secco[67]	10500÷18850
torba essiccata	12500÷14650
lignite xiloide	14650÷18850
lignite picea	16750÷22200
litantrace magro	30150÷33000
antracite	31400÷35000
coke	29500	660	1500	850÷1000
[67] Per un ulteriore approfondimento si rimanda alla “Tabella 12 - caratteristiche di alcune biomasse“ di pag 29

Tabella 24 - caratteristiche dei combustibili solidi
specie	umidità	cippato		legno pieno
		densità energetica	densità	potere calorifico	densità
	[%]	[kWh/m³]	[kg/m³]	[kWh/kg]	[kg/m³]
abete	20	686	170	4,03	485
	30	662	192	3,44	548
	40	640	224	2,86	640
	50	610	269	2,27	768
corteccia di abete	20	649	162	-	-
	30	626	183	-	-
	40	604	213	-	-
	50	575	256	-	-
larice	20	863	214	4,03	610
	30	841	244	3,44	697
	40	814	285	2,86	813
	50	775	342	2,27	976
pino silvestre	20	799	198	4,03	565
	30	768	223	3,44	638
	40	743	260	2,86	744
	50	710	313	2,27	893
faggio/quercia	20	960	254	3,78	726
	30	925	287	3,22	820
	40	892	335	2,66	956
	50	847	402	2,1	1148

Tabella 25 - caratteristiche della legna[8]
### Peso delle piante data la circonferenza
circonferenza (a 1,5m)	diamentro (a 1,5m)	peso [q]
[cm]	[cm]	pioppi ? / ontani	????	olmi	rovere
44	14	1,00	1,10	1,25	1,33
47	15	1,15	1,25	1,45	1,53
50	16	1,30	1,45	1,65	1,73
53	17	1,50	1,65	1,90	2,00
56,50	18	1,75	1,90
60	19	2,00	2,20	2,50	2,85
63	20	2,25
66	21	2,50	2,85
69	22	3,00	3,30	3,75	4,00
72	23	3,50	3,85	4,40	4,65
75	24	3,75	4,15
78,5	25	4,00	4,40	5,00	5,30
82	26	4,50	4,80	5,65	6,00
85	27	5,10	5,60	6,40	6,80
88	28	5,60	6,15	7,00	7,45
91	29	6,00	6,60	7,50	8,00
94	30	6,50	7,15	8,15	8,65
97	31	7,00	7,60	8,75	9,30
100,50	32	7,50	8,25	9,40	10,00
104	33	8,00	8,80	10,00	10,65
107	34	8,50	9,35	10,65	11,30
110	35	9,00	9,90	11,25	12,00
113	36	10,00
116	37	10,50	11,55	13,13	14,00
119	38	11,00	12,10	13,75	14,65
122,50	39	12,25	13,30	15,35	16,30
126	40	13,00	14,30	16,25	17,30
129	41	13,50	14,85	16,90	18,00
132	42	14,25	15,70	17,85	19,00
135	43	15,00	16,30	18,75	20,00
138	44	16,00	17,60	20,00	21,30
141	45	17,00	18,70	21,25	22,65
144,5	46	18,00	19,80	22,50	24,00
148	47	19,00	20,90	23,75	25,30
151	48	20,00	22,00	25,00	26,65
154	49	21,00	23,10	26,55	28,00
157	50	22,00	24,20	27,50	29,30
160	51	23,00	25,30	28,75	30,65
163	52	24,00	26,40	30,00	32,00
166,3	53	25,00	27,50	31,25	33,30
170	54	26,00	28,60	32,50	34,60
173	55	27,00	30,25	34,40	36,65
176	56	29,00	31,90	35,00	38,65
179	57	30,00	33,50	38,15	40,50
182	58	32,00	35,20	40,00	42,00
185	59	33,50	36,85	41,80	43,90
188,5	60	35,00	38,50	43,75	45,90
220	70	52,85	58,00	64,00	67,00
251	80	73,20	80,00	91,00	94,00
288	90	98,20	107,00	122,00	127,00
314	100	127,50	140,00	158,00	166,00
NOTE: se le piante sono poche sviluppate in altezza fare la deduzione del peso di 1/10 del peso risultante della tabella

Fornito probabilemente dalla comunità montanana valsesiana
### Combustibili liquidi
Grandezza	u.m.	gasolio
potere calorifico superiore	[kWh/kg]	12,46
potere calorifico inferiore	[kWh/kg]	11,87
volume d'aria stechiometrico teorico	Nm³/Nm³	11,23
volume stechiometrico fumi secchi teorico	Nm³/Nm³	10,49
produzione stechiometrica di vapor d'acqua	kg/Nm³	1,18

Tabella 26 - caratteristiche dei combustibili liquidi secondo il prospetto B.23 della UNI 11300-2

combustibile	densità	potere caloriifico inferiore	temperatura di infiammabilità	temperatura di fiamma
				teorica	reale
	[kg/l]	[kJ/kg]	[°C]	[°C]	[°C]
kerosene	0,80÷0,83	43300	150÷300
gasolio	0,82÷0,87	42700	65
benzina	0,70÷0,73	42700	-20
olio combustibile fluido	0,92÷0,95	41000	130÷160
olio combustibile denso	0,94÷0,98	40200	150÷300

Tabella 27 - caratteristiche dei combustibili liquidi
### Combustibili gassosi
Grandezza	u.m.	metano G20	Propano G31	Butano G30
potere calorifico superiore	[kWh/Nm³]	11,07	28,279	36,662
potere calorifico inferiore	[kWh/Nm³]	9,94	25,988	33,779
volume d'aria stechiometrico teorico	Nm³/Nm³	9,52	23,8	30,94
volume stechiometrico fumi secchi teorico	Nm³/Nm³	8,52	21,8	28,44
produzione stechiometrica di vapor d'acqua	kg/Nm³	1,65	3,3	4,03

Tabella 28 - caratteristiche dei combustibili gassosi secondo il prospetto B.23 della UNI 11300-2

combustibile	densità	densità relativa[68]	potere calorifico		portata specifica riferita al potere calorifico inferiore		temperatura di fiamma
			inferiore	superiore	volumetrica	in massa	teorica	reale
	[kg/Nm³]	[#]	[MJ/Nm³]	[MJ/Nm³]	[Nm³/h/kWPCI]	[kg/h/kWPCI]	[°C]	[°C]
propano commerciale	1,98	1,53	91,4		25,39	50,27
butano commerciale	2,60	2,00	118,7		32,97	85,73
GPL (media)[69]	2,47[70]		113		31,39	77,53
metano	0,72	0,57	35,88	38,8	9,97	7,18
idrogeno			10,78		2,99
[68] Densità dell'aria in condizioni normali (1,013 bar e 0°C) pari a 1.293kg/Nm³. In condizioni standard (15°C) sarebbe 1,225kg/Sm³.
[69] 1l di GPL liquido corrisponde a circa 273l di gas in condizioni standard
[70] Valore ricavato per interpolazione lineare.

Tabella 29 - caratteristiche dei combustibili gassosi in condizioni normali

combustibile	densità	densità relativa[71]	potere calorifico		portata specifica riferita al potere calorifico inferiore		temperatura di fiamma
			inferiore	superiore	volumetrica	in massa	teorica	reale
	[kg/Sm³]	[#]	[MJ/Sm³]	[MJ/Sm³]	[Sm³/h/kWPCI]	[kg/h/kWPCI]	[°C]	[°C]
propano commerciale	1,87	1,53	85,32	89,64	23,70	44,32
butano commerciale
GPL (media)
metano
idrogeno
[71] Densità dell'aria in condizioni normali (1,013 bar e 0°C) pari a 1.293kg/Nm³. In condizioni standard (15°C) sarebbe 1,225kg/Sm³.

Tabella 30 - caratteristiche dei combustibili gassosi in condizioni standard
### Costo dei combustibili
	Costo
	[€/kWh]
fonte	ENEA [9]	CTCU[10]
anno	2006	2013
Combustibile
metano	0,068	0,087
gasolio	0,094	0,133
carbone	0,077
GPL	0,135	0,195
legna	0,028	0,035
pellet	0,045	0,062
corrente elettrica	0,175[72]
[72] Secondo la tariffa D3 dell'ENEL per il primo bimestre 2010, per 3.5kW di potenza allacciata e un consumo di 3000kWh/anno, trascurando i costi fissi il prezzo dell'energia elettrica è pari a 0,20€/kWh.

Tabella 31 - costo dei combustibili riferito all'energia
		costo
		[€/u.m.]
fonte			2013
anno			CTCU[10]
combustibile	u.m.
metano	Nm³	0,65	0,848
gasolio	l	1,15	1,325
carbone	kg
GPL	kg		2,492
legna	kg	0,028	0,151
pellet	kg	0,20	0,296
corrente elettrica	kWh	0,20[73]
[73] Secondo la tariffa D3 dell'ENEL per il primo bimestre 2010, per 3.5kW di potenza allacciata e un consumo di 3000kWh/anno, trascurando i costi fissi.

Tabella 32 - costo dei combustibili (dati reperibili su internet 2006)

## Appendice F - Perdite di carico concentrate [11]
Per caratterizzare le perdite di carico dei pezzi speciali spesso viene utilizzato il metodo della portata nominale dove viene specificata la portata per cui si ha la perdita di carico di 1bar.
%DELTA P = left ({Q} over {K_v} right )^2
con Q e Kv in m³/h e DP in bar.
Ovviamente per convertirlo in Pa o kPa occorre moltiplicare il risultato ottenuto rispettivamente per 105 ovvero 100.
## Appendice G - sonde di temperatura
I termistori si possono classificare in
- NTC (Negative Temperature Coefficient) (resistenza che decresce con l'aumentare della temperatura);
- PTC (Positive Temperature Coefficient) (resistenza che cresce con l'aumentare della temperatura).

## Appendice H - Follie fluidodinamiche
### Approssimazioni delle curve dei circolatori e dei circuiti
Approssimando le curve dei circolatori e delle perdite di carico a delle radici quadrate e delle parabole, possiamo graficare l'andamento delle due curve così:
Circolatori
h = a sqrt{b - q}
con
b = {h^2_max cdot q_max - h^2_min cdot q_min} over {h^2_max - h^2_min}
a= {h_min} over {b - q^2_max}
Circuito
h=c cdot q^2
con
c=h_0 over q^2_0
### Circolazioni inverse
Negli impianti con più circuiti alimentati da un collettore è sempre necessario inserire a valle dei circolatori ovvero delle pompe delle valvole di ritegno al fine di evitare ricircoli inversi sui circutiti spenti.
Per fare un esempio consideriamo un impianto con due circuiti alimentati dallo stesso collettore

Fig. 14 - impianto con due circuiti in funzione.
Quando viene fermato il circolatore P1 all'interno del circuito 1 si viene a creare una circolazione inversa dipendente dalle caratteristiche idrauliche del circolatore P2 delle tubazioni e della resistenza aggiuntiva del circolatore P1 funzione della caratteristica k1*.

Fig. 15 - impianto con un solo circuito in funzione.
Per fare un'analisi molto spartana del problema possiamo ipotizzare che il circolatore P2 abbia una prevelenza in funzione della portata erogata approssimabile con una parabola secondo la seguente formula.
{%DELTA}p_2 = p_02-{%alpha}cdot{q_2^2}	(23)
Dopo molti calcoli, trascurando le soluzioni immaginarie si ottiene che:
A = left[{%alpha+k_2+k_3 left({1-{%alpha + k_2}over{k_1+circle k_1}}right)}right]^2 + 4 k_3^2 {%alpha + k_2}over{k_1+circle k_1}	(24)
B = 2 p_02 left lbrace {left({k_3 over {k_1+ circle k_1}-1}right) left[{%alpha + k_2 + k_3 left({1-{%alpha+k_2}over{k_1+circle k_1}}right)}right] - {2 k_3^2}over{k_1 + circle k_1} } right rbrace	(25)
C = p_02^2 left({k_3 over {k_1 + circle k_1}-1}right)^2	(26)
circle{q_2} = sqrt{{-B + sqrt{B^2-4AC} }over {2A}}	(27)
circle{q_1} = sqrt{{p_02-(%alpha + k_2) {circle{q}_2}^2}over{k_1 + circle k_1}}	(28)
Facendo un esempio con un impianto con portata sul circuito 1 pari a 143,3l/min (100kW, 10K di salto termico) con perdite di carico pari a 0,55bar, portata sul circuito 2 pari a 43l/min (30kW, 10K di salto termico) e perdite di carico pari a 0,45bar, perdite tra i collettori pari a 0,05bar, si ottengono che i coefficienti k1, k2 e k3 valgono rispettivamente 2,68*10-5, 1,89*10^-4 e1,44*10^-6 bar*min^2/l^2, ipotizzando che il coefficiente delle perdite di carico di k1* corrispondono all'1% cioè 2,68*10^-7, ipotizzando p02 pari a 0,5bar si ottiene a pari a 5,41*10-5 per ottenere il punto di funzionamento di ipotesi.
Spegnendo il primo circolatore si ottengono
q2 = 45,23l/min (di poco superiore alla portata di progetto dovuta alla diminuzione delle perdite di carico sul tratto tra i collettori)
q1 = 8,48l/min (portata inversa pari al 6% della portata di progetto ossia 6kW ceduti all'impianto quando questo dovrebbe essere spento)
Per ovviare al problema è necessario installare delle valvole di non ritorno a valle dei singoli circolatori.

## Appendice I - Strumenti di misura
### Termometro ad infrarossi
Il termometro ad infrarossi è uno strumento in grado di misurare l'energia emessa da un corpo ad una certa temperatura e determinarne quindi la temperatua. Il valore restituito dallo strumento viene calcolato ipotizzando che l'oggetto abbia un ben determinato valore di emissività (definita come il rapporto tra l'energia effettivamente emessa dal corpo e quella che idealmente sarebbe emessa da un corpo nero alla medesima temperatura). Qui di seguito sono riportate le emissività di alcuni materiali tipici nell'edilizia e nell'impiantistica.
Materiale	Emissività		Materiale	Emissività		Materiale	Emissività
Alluminio, lucidato	0,05		Smalto	0,90		Carta, nera, lucida	0,90
Alluminio, superficie grezza	0,07		Formica	0,93		Carta, nera, opaca	0,94
Alluminio, molto ossidato	0,25		Terreno gelato	0,93		Carta, bianca	0,90
Pannello di amianto	0,96		Vetro	0,92		Platino, puro, lucidato	0,08
Tessuto con amianto	0,78		Vetro, satinato	0,96		Porcellana, smaltata	0,92
Carta amianto	0,94		Oro, lucidato	0,02		Quarzo	0,93
Tavola di amianto	0,96		Ghiaccio	0,97		Gomma	0,93
Ottone, opaco, placcato	0,22		Ferro, laminato a caldo	0,77		Gommalacca, nera, opaca	0,91
Ottone, lucidato	0,03		Ferro, ossidato	0,74		Gommalacca, nera, lucida	0,82
Mattone, comune	0,85		Ferro, galvanizzato, brunito	0,23		Neve	0,80
Mattone, smaltato, grezzo	0,85		Ferro, laminato, galvanizzato, ossidato	0,28		Acciaio, galvanizzato	0,28
Mattone, refrattario, grezzo	0,94		Ferro, lucido, satinato	0,16		Acciaio, molto ossidato	0,88
Bronzo, poroso, grezzo	0,55		Ferro, battuto, lucidato	0,28		Acciaio, laminato	0,24
Bronzo, lucidato	0,10		Lacca, bachelite	0,93		Acciaio, superficie grezza	0,96
Carbone, purificato	0,80		Lacca, nera, opaca	0,97		Acciaio, rosso ruggine	0,69
Ghisa, getto grezzo	0,81		Lacca, nera, lucida	0,87		Acciaio, lamiera, nichelato	0,11
Ghisa, lucidata	0,21		Lacca, bianca	0,87		Acciaio, lamiera, laminato	0,56
Carbone attivo, polvere	0,96		Nero fumo	0,96		Carta catramata	0,92
Cromo, lucidato	0,10		Piombo, grigio	0,28		Stagno, brunito	0,05
Argilla, cotta	0,91		Piombo, ossidato	0,63		Tungsteno	0,05
Calcestruzzo	0,54		Piombo, rosso, in polvere	0,93		Acqua	0,98
Rame, lucidato,	0,01		Piombo, lucido	0,08		Zinco, lamiera	0,20
Rame, commerciale brunito	0,07		Mercurio, puro	0,10
Rame, ossidato	0,65		Nichel, su ghisa	0,05
Rame, ossidato nero	0,88		Nichel, lucidato puro	0,05
Nastro elettrico, plastica nera	0,95		Vernice, olio, media	0,94

Tabella 33 - emissività di alcuni materiali a 0°C[12].
Come si può notare dalla tabella Errore: sorgente del riferimento non trovata l'emissività dei materiali è piuttosto variabile, ma in molti caso il valore è nell'intorno di 0,95; molti termometri ad infrarossi sono tarati su questo valore. Se si utilizza un termometro ad infrarossi che non permette la taratura del valore dell'emissività è necessario correggere il valore letto sullo schermo utilizzando delle formule che non sono ancora riuscito a trovare, ovvero utilizzare un materiale che abbia l'emissività di taratura da apporre alla superficie in esame. Nel caso di strumenti tarati con emissività pari a 0,95 è sufficiente utilizzare del nastro isolante da elettricista nero.

## Appendice J - Conversioni unità di misura
### Temperatura
°C = (°F-32)x5/9
°F = 9/5xC° + 32
### Potenza
	a
da	W	CV
W	1
CV	730	1

## Appendice K - Dati climatici per gli esempi numerici
Località TORINO
2617 GG
mese	prog.	gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.
Te [°C]	-8	0,4	3,2	8,2	12,7	16,7	21,1	23,3	22,6	18,6	12,6	6,8	2,0

### Diminuzione dell'umidità relativa all'interno degli ambienti durante l'inverno
Uno dei casi più evidenti di come la percezione della realtà si discosta dalla realtà stessa è la diminuzione dell'umidità relativa durante la stagione invernale dove l'umidità relativa dell'ambiente esterno è solitamente superiore rispetto al periodo estivo.
Questo in realtà dipende dal tasso di ricambio dell'aria e dal vapor d'acqua prodotto all'interno degli ambienti dalle apparecchiature e dagli occupanti.
Per chiarire facciamo un esempio numerico. Ipotizziamo di volere cambiare l'aria di un ambiente riscaldato (T=20°C, u.r.=50%) con un tasso di ricambio orario n pari a 0,5vol/h. Le condizioni dell'aria esterna sono T=-10°C e u.r. = 90%. La produzione oraria di vapore acqueo legata alla presenza di persone è pari a 50g/h. L'ambiente riscaldato ha una superficie calpestabile di 20m² ed un'altezza netta di 2,7m.

Dai diagrammi psicrometrici è possibile ricavare anche i dati di umidità specifica e volume specifico dell'aria negli ambienti interni ed esterni (i dati sono riassunti nella seguente tabella)
grandezza	u.m.	condizioni iniziali interne	condizioni esterne
temperatura	[°C]	20	-10
umidità relativa	[%]	50	90
umidità specifica	[g/kg a.s.]	7,25	1,5
volume specifico	[m³/kg a.s.]	0,84	-

Con facili calcoli è possibile ricavare quale sarà l'umidità specifica dell'ambiente dopo un'ora supponendo che l'impianto di riscaldamento riesca a mantenere costante la temperatura dell'ambiente riscaldato, ma non abbia nessun dispositivo per il controllo dell'umidità interna.
Per prima cosa determino la massa d'aria contenuta nell'ambiente riscaldato ed il suo contenuto di vapore d'acqua partendo dal volume specifico dell'aria interna e dal volume netto riscaldato.
M_{"aria secca, int"} = V over v = {54 m^3} over{0,84 m^3/kga.s.} = 64,29kga.s.	(29)
Da questo dato è possibile calcolare il contenuto di vapor d'acqua iniziale, la quantità di vapor d'acqua che viene ceduta all'ambiente esterno, la quantità di vapor d'acqua prodotto all'interno dell'ambiente riscaldato e la quantità di vapor d'acqua presa dall'ambiente esterno e quindi farne il bilancio per determinare il titolo dell'ambiente riscaldato dopo un'ora.
M_{H_{2}O "iniziale, int"} = M_{"aria secca, int"} cdot %chi_{"iniziale, int"} = 64,29 kga.s. cdot 7,25 g/kga.s. = 466g	(30)
M_{H_{2}0 rimosso} = %chi_{"iniziale, int"} cdot n cdot {V over v} cdot t = 7,25 g/kga.s. cdot 0,5 vol/h cdot {{54 m^3} over{0,84 m^3/kga.s.}} cdot 1h = 233g	(31)
M_{H_{2}0 immesso} = left( {%chi_{ext} cdot n cdot {V over v} + {dot m}_{H_{2}O}} right) cdot t "=" newline "=" left ( {1,5 g/kga.s. cdot 0,5 vol/h cdot {{54 m^3} over{0,84 m^3/kga.s.}} + 50g/h} right ) cdot 1h = 98g	(32)
M_{H_{2}0 "finale, int"} = M_{H_{2}0 "iniziale, int"} - M_{H_{2}0 rimosso}+ M_{H_{2}0 immesso} = 466g - 233g +98g = 331g	(33)
%chi_{"finale, int"} = {M_{H_{2}0 "finale, int"}} over {M_{"aria secca, int"}} = {331g}over {64,29kga.s.}=5,15g/kga.s.	(34)
Una volta ricavata l'umidità specifica dell'ambiente dopo un'ora, è possibile leggere sui diagrammi psicrometrici l'umidità relativa finale, in questo caso pari al 37%.
Analogamente a quanto fatto sopra è possibile ripetere il calcolo variando i ricambi d'aria e la produzione interna di vapore d'acqua. Considerando 0,3 vol/h e 0,1 vol/h si ottiene un valore dell'umidità relativa interna dopo un'ora pari rispettivamente a 44% e 51%.

## Appendice L - Metodi analitici per la soluzione di equazioni
### Metodo di Eulero
Un metodo molto utile è quello di Eulero.
Volendo trovare lo zero di una funzione y=y(x) si può applicare il seguente metodo iterativo:
x_{i+1} = x_i-{y(x_i)} over {dot y (x_{i}) }
purtroppo questo metodo non converge se la derivata prima di y(x) è nulla nel punto cercato.

## Appendice M - Decalogo per evitare errori stupidi (ovvero breve prontuario delle figure di m. che mi sono fatto)
### Impianti di riscaldamento
Verificare sempre (anche a costo di perderci 10min. oppure scontentare un cliente):
1. la portata e la prevalenza che i circolatori delle caldaie murali possono erogare per avere dei salti termici decenti in riscaldamento quando la potenza dell'impianto si avvicina alla potenza della caldaia (si corre il rischio che il separatore idraulico faccia da bottiglia di miscela, ovvero insufficiente circolazione nell'impianto nel caso di collegamento diretto) (effetto Amisano-Boccardo);
2. verificare che il bollitore per l'acqua calda sanitaria non sia specifico per una caldaia (effetto Gorgone a Milano);
3. quando si installano dei contabilizzatori diretti verificare la portata minima misurabile dal contatore di portata (effetto Mollia);
4. quando un contatore di volumetrico a mulinello non rileva la portata potrebbe essere pieno d'aria: aprire e chiudere ripetutamente come un idiota le valvole a monte o a valle per sbloccare l'eventuale aria (effetto Mollia);
5. quando si glicola un impianto fare girare la pompa per due giorni prima di fare qualsiasi valutazione (effetto Mollia);
6. quando la pompa non eroga la portata richiesta, prima di tutto pulire i filtri (effetto REBA).
### Pompe elettroniche
Quando si installano pompe elettroniche è necessario realizzare la protezione elettrica della linea con interruttori magnetotermici-differenziali di classe A o B (dobbiamo ancora verificare che la classe B sia ammessa dalla normativa), mai di classe AC in quanto i disturbi causati dall'inverter fanno scattare le protezioni in maniera assolutamente aleatoria.
La protezione in classe A deve essere realizzata su tutta la catena di alimentazione a monte della pompa elettronica elettronica (quadro di centrale termica, protezione della linea alla centrale termica nei quadri a monte e magnetotermici differenziali generali dei quadri dove passa tale linea o le linee da cui essa è derivata)
### Impianto di distribuzione gas combustibile
Non è possibile passare con tubazioni interrate od incamiciate sotto l'edificio.
Non è possibile mettere gli impianti sotto traccia sul lato esterno delle pareti perimetrali.
### Valvole termostatiche
Negli impianti con allacciamento al teleriscaldamento occorre installare valvole termostatiche che garantiscano la chiusura della valvola anche in presenza di elevate pressioni differenziali, ovvero un separatore idraulico per ridurre il salto di pressione sul secondario e l'aumento dello stesso in presenza di portate ridotte (attenzione: il separatore idrualico non è ben visto dall'ente del teleriscaldamento).
### Perdita dell'impianto sanitario
Prima di sfasciare tutto verificare anche gli eccentrici delle rubinetterie. (cfr. Bousson)
### Guaina bugnata per strutture controterra
La guaina bugnata va messa con le bugne verso la guaina delle strutture.(cfr. Ste Maina)
### Portata minima nel generatore di calore
I generatori a basso contenuto d'acqua sono dimensionati per lavorare con DT=20K, spesso oltre DT25K vanno in modulazione per evitare danneggiamenti.
I generatori ad alto contenuto d'acqua dovrebbero essere più generosi (YGNIS Atena K per DT>35K modulazione. Lombisani sostiene che la Hoval non abbia limiti [da verificare]).
### Contabilizzatori
Per evitare problemi di armoniche è consigliabile mettere a terra le masse dei satelliti di zona (tubi, separatore, ....) (cfr. TIEMME c.so Palermo)
## Appendice N - Misurazioni indirette
### Determinazione della portata termica richiesta da una caldaia
E' possibile determinare indirettamente la portata termica richiesta da una caldaia a gas operando delle letture del contatore volumetrico del gas combustibile, noto il potere calorifico del .combustibile stesso.
Qui di seguito è riportata la tabella di conversione per il gas metano. La prima colonna indica il quantitativo di litri misurati dal contatore in 5 minuti, la seconda la portata termica al bruciatore.
V	P
[l]	[kW]
10	1,2
20	2,4
30	3,6
40	4,8
50	6,0
60	7,2
70	8,4
80	9,6
90	10,8
100	12,0
120	14,4
140	16,7
160	19,1
180	21,5
200	23,9
250	29,9
300	35,9
350	41,9
400	47,8
450	53,8
500	59,8

## Appendice O - normativa italiana
### Entrata in vigore/validità dei documenti
#### Decreto legge[7]
Un decreto-legge è un provvedimento provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo, ai sensi dell'art. 77 della Costituzione della Repubblica Italiana. È inoltre regolato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 400/1988.
Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma gli effetti prodotti sono provvisori, perché i decreti-legge perdono efficacia sin dall'inizio se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.
#### Decreto legislativo
Il decreto legislativo è un atto normativo avente forza di legge adottato dal potere esecutivo (Governo) per delega espressa e formale del potere legislativo (Parlamento).
L'entrata in vigore è dopo 15 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale salvo diversa indicazione nel decreto stesso.
### Distanze
Codice civile, libro III titolo II Art. 889 Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi
Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.
Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.
Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali
### Altezze minime dei locali
Le altezze minime dei locali sono definite in vari decreti:
- DM 5/7/75
- L 166/75 (5 vol/h per i locali ciechi)
## Appendice P - INAIL ISPESL
Nonostante sul modello della lettera di presentazione siano richieste 3 copie degli allegati all'INAIL ne ritirano solamente due, pertanto bastano 2 copie + 1 da fare firmare.
In caso di modifiche di impianto, anche a domanda esplicita, l'ufficio protocollo dell'INAIL non sa che dato mettere nel campo anno di installazione
### Sostituzione periodica dei dispositivi INAIL
Per quanto è di mia conoscenza i Datori di Lavoro sono obbligati a mantenere in efficienza (e verificare l'effettiva efficienza) di tutte le attrezzature di lavoro (e l'impianto di riscaldamento è assimilabile)
L'articolo di riferimento è il 71 del D.lgs 81/08 che al comma 11 recita che è necessario effettuare almeno le verifiche previste dall'allegato VIII che per le caldaie oltre i 116kW prevede una verifica quinquennale.
Da incontro con tecnici INAIL le verifiche si fanno:
- valvola intercettazione combustibile e termostati con pentolino in ebollizione;
- pressostati e valvola di sicurezza (pompa manuale mette in pressione fino all'apertura della valvola, se poi chiude senza trafilare va bene)
DM 1/12/1975 art. 22 verifica di efficienza ogni 5 anni.
Per provare le vic ad alta quota mettere un po' di glicole nell'acqua.
La verifica di integrità decennale dei vasi è riportata DM 329/04
## Appendice Q - Dimensionamento preliminare impianti termici
A Torino, fonte non ufficiale AES, con salto termico invernale di progetto 28°C la potenza per il riscaldamento è 30-45W/m³, la potenza per l'acqua calda sanitaria istantanea 14W/m³, la potenza in condizionamento 50W/m³.
Per i capannoni industriali si usa 1,5 × (Ti - Te)W/m³
Per dimensionare i canali aria in un impianto tutt'aria 5,5Vol/h.
## Appendice R - Dimensionamento preliminare impianti canalizzati
Per fare due conti a spanne delle dimensioni delle portate d'aria di macchine canalizzabili ipotizziamo di fare un riscaldamento ed un raffrescamento con salto termico massimo di 14°C (quello con cui vengono dimensionate i diffusori ad induzione ed i canali microforati). Dal diagramma psicrometrico possiamo ricavare i dati necessari a calcolare una portata di prima approssimazione (molto tirata perché bocchette di tipo tradizionale sono progettate per salti termici minori).
Prima del calcolo ricordiamo la fisica che ci sta dietro:
P = dot m cdot %DELTA h = q over v cdot %DELTA h
q over P = v over {%DELTA h}
con:
- q portata in volume [m³/s]
- P potenza [W]
- v volume specifico [m³/kg]
- h entalpia [J/kg]
la formula può essere scritta con le dovute conversioni in una formula più comoda
q over P = 3600 v over {%DELTA h}
con:
- q/P portata in volume riferita alla potenza [m³/h/kW]
- v volume specifico [m³/kg]
- h entalpia [J/kg].
Nel caso del raffrescamento, dal diagramma psicrometrico si ricavano i dati che ci servono.

Riassumendo si ha:
grandezza	u.m.	ambiente	immissione
t	[°C]	26	12
U.R.	[%]	50	-
v	[m³/kg]	0,86	-
h	[kJ/kg]	53,5	34,5

da cui q/praff = 163 m³/h/kW.
Nel caso del riscaldamento, dal diagramma psicrometrico si ricavano i dati che ci servono.

Riassumendo si ha:
grandezza	u.m.	ambiente	immissione
t	[°C]	20	34
U.R.	[%]	50	-
v	[m³/kg]	0,84	-
h	[kJ/kg]	39,0	53,9

da cui q/praff = 203 m³/h/kW

## Appendice S - Costi a spanne
### Impianto radiante a soffitto
A spanne 100€/m² all'impresa (tra finiture e IVA [forse]) al cliente arriviamo a 170€/m².[13]
### Impianto radiante a pavimento
Valerio riesce a fare 60€/m² esclusa IVA comprensivo di collettori semplici (senza miscelatrice e rilancio)
## Appendice T - Prevenzione incendi
### Combustibili
#### Liquidi
I liquidi sono classificati in più modi a seconda della temperatura di infiammabilità.
temperatura di infiammabilità	regolamento CE 1272/2008	direttiva 67/548 CE		DM 31/07/1934
<21°C		F+	altamente infiammabile	categoria A
<55°C		F	infiammabile	categoria B
<65°C		n.a.	combustibile	categoria C1
<125°C				categoria C2

### Scale
#### Scale di sicurezza esterna
Le scale di sicurezza esterna devono:
- essere realizzate con materiali di classe 0;
- sono utilizzabili sono per edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24m;
- confinare con strutture REI60 prolungate di 2,5m oppure essere staccate dall'edificio di 2,5m e avere collegamento allo stesso con setti tutt'altezza di caratteristiche REI60.
I riferimenti normativi sono:
- 9 agosto 1996 (regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione, ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) che prevede al punto 4.5.4;
- decreto sulla sicurezza degli ospedali ( 18 settembre 2002)
### Servizi igienici
Non so ancora da quale norma, ma apparentemente i servizi igienici sono considerati a carico di incendio nullo e possono essere usati come ambiente di separazione per il rispetto delle distanza dellle vie di fuga dall'incendio (p.e., se ho un bagno di 2,5m tra la scala esterna e gli ambienti a rischio incendio non devo realizzare il setto REI 60).
### Strutture REI
E' possibile utilizzare il metodo tabellare per determinare le caratteristiche REI di alcune tipologie di elementi
#### Pareti in laterizio
Nel torinese è molto diffuso il mattone a 6 fori (8x15x30).
La foratura del mattone è pari al 54%[74]
[74] Foratura ricavata dalla relazione (densità materiale - densità apparente)/(densità materiale)*100 con i dati della relazione di calcolo 241153 dell'Istituto Giordano. (massa volumica a secco del materiale pari a 1876kg/m³, massa volumica a secco lorda dell'elemento pari a 858kg/m³).
Con questa tipologia di laterizio è possibile realizzare le seguenti tamponature EI[75] con altezza non superiore a 4m:
[75] Secondo la tabella D.4.1 dell'allegato D del Decreto 16/02/2007
EI	tamponatura
60	8cm + 2cm di intonaco isolante
90	15cm + 2cm di intonaco normale
180	15cm + 2cm di intonaco isolante

### Modulistica VVF
Questa appendice ha come unico scopo quello di mettere un po' di chiarezza sulla delirante modulistica dei Vigili del Fuoco in occasione della presentazione delle pratiche presso i comandi provinciali.[14]
La norma di riferimento è il DM 07/08/2012
pratica	oggetto			documento		consegna			firma					allegati
				VVF (# copie)	solo proprietario	marca da bollo	proprietario	professionista	professionista 818	installatore	produttore/venditore	laboratorio
				adesso	fino al 30/06/2013
ESAME / PROGETTO	esame progetto (categorie B e C)			PIN 1 - 2012 / VALUTAZIONE PROGETTO		1		X	X					carta di identità del titolare / eventuale lettera di nomina dell'amministratore per i condomini / relazioni tecniche (1 copie x VVF - non viene più restituita con l'approvazione)
DEROGA	esame progetto (categoria A)			PIN DEROGA		2		X	X					carta di identità del titolare / eventuale lettera di nomina dell'amministratore per i condomini / relazioni tecniche (2 copie x VVF - nessuna verrà restituita con l'approvazione)
	esame progetto (categorie B e C)			PIN 1 - 2012 / VALUTAZIONE PROGETTO		1		X	X
				PIN DEROGA		2		?	X
NOF	nulla osta di fattibilità			PIN 1 bis - 2011 NOF				X	X
SCIA	SCIA			PIN 2 - 2012 SCIA		1		X	X					carta di identità del titolare / eventuale lettera di nomina dell'amministratore per i condomini
	Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio (categoria A)			PIN 2.1 - 2012 ASSEVERAZIONE		1				X					relazioni tecniche (1 sola copia x VVF) / carta di identità del professionista
	Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio (categoria B e C)			PIN 2.1 - 2012 ASSEVERAZIONE		1				X					lettere approvazione / integrazioni / carta di identità del professionista
	impianti	ricadenti 37/08		dichiarazione di conformità		1			X			X			se non vengono consegnati gli originali è necessario produrre in originale una dichiarazione del titolare che le copie sono conformi all'originale e conservati presso la sede.[76] / Per le reti di distribuzione gas è obbligatorio fornire anche il verbale di collaudo.
				visura camerale		1
				progetto (se d'obbligo)			1[77]		X	X
		non ricadenti 37/08	in presenza di progetto	PIN 2.4 - 2012 DICH.IMP		1			X			X
				visura camerale		1
				progetto			1[78]		X	X
			in assenza di prog.	PIN 2.5 - 2012 CERT.IMP		1					X				relazioni tecniche (1 sola copia x VVF)
	strutture	metodo tabellare		PIN 2.2 - 2012 CERT.REI		1			X	X					tavole grafiche riepilogative
		sperimentale		PIN 2.2 - 2012 CERT.REI		1			X		X				tavole grafiche riepilogative
				DICH.POSA OPERA - 2004			X					X
				dichiarazione di conformità del rivenditore[79]			X					X
				DOP	dich. conf. produttore		X
				omologazione oppure rapporto di prova		X					X[80]
	rivestimenti protettivi			CERT.REI - 2012		1			X		X				tavole grafiche riepilogative
				DICH.RIV.PROT - 2004			X					X
				dichiarazione di conformità rivenditore79			X					X
				DOP	dich. conf. produttore		X
				omologazione oppure rapporto di prova		X					X80
	Porte ed elementi di chiusura			PIN 2.3 - 2012 DICH.PROD			X				X				tavole grafiche riepilogative
				DICH.POSA OPERA - 2004			X					X
				dichiarazione di conformità rivenditore79			X
				DOP	dich. conf. produttore		X					X
				omologazione oppure rapporto di prova		X					X80
	materiali generici/arredi			DICH.CONF			X					X
Modifica senza aggravio di rischio	dichiarazione di non aggravio di rischio			PIN 2.6 - 2012		1				X					relazioni tecniche (1 sola copia x VVF)
	documentazione inerente alle modifiche se serve come per SCIA
rinnovo CPI	richiesta di rinnovo			PIN 3 - 2012		1		X	X					NON bisogna allegare la copia del vecchio CPI
	Asseverazione per rinnovo			PIN 3.1 - 2012		1					X
[76] Art. 19 del DPR 445 del 28/12/2000
[77] Punto 3.2 dell'allegato II al DM 07/08/2012
[78] Punto 3.3 dell'allegato II al DM 07/08/2012
[79] deve fare riferimento al rapporto di prova ovvero all'omologazione ovvero al DOP
[80] solo per il rapporto di prova

### Presentazione delle pratiche con posta certificata
Va presentata con firma digitale del titolare/amministratore ovvero firma digitale del professionista, con scansione della domanda firmata in originale e delega (PROCURA) alla firma digitale su modulistica da inventare.
Se serve la marca da bollo questa va appiccicata alla pratica ed annullata con data prima della scansione.
Indirizzo di posta certificata: com.prev.torino@cert.vigilfuoco.it (ufficio prevenzione incendi) - com.torino@cert.vigilfuoco.it
### Conti correnti
Torino	IT84Y07601-0100 00 000 34003103	Tesoreria Provinciale dello Stato sezione Torino	Servizi a pagamento VV.F.

Nella ricevuta del bonifico deve essere indicato il CRO (se nella ricevuta è presente solo il TRN il CRO corrisponde ai numeri dalla 6ª alla 16ª cifra dello stesso).
### Verifica dell'esistenza di pratiche pregresse
Per evitarsi numeri del tipo nuova attività e poi l'ufficio protocollo ci dice che esiste già, a seconda dei comandi occorre telefonare o inviare una mail
comando	contatto
Cuneo	telefonare all'ufficio prevenzione 0171 32 90 81
Torino	mail all'indirizzo staff.prevenzione@vvf.to.it / eventualmente telefonare al centralino e chiedere dell'ufficio prevenzione incendi

### Rinnovo
Il rinnovo della conformità antincendio è diventato quinquennale (decennale per 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77) apparentemente indipendentemente dal numero di attività presenti.[81]
[81] Art. 5 del D.lgs 151/11
Per le attività che hanno richiesto il CPI ed il comando non ha ancora completato la pratica, secondo la lettera circolare Lettera circolare n. 13061 del 6 ottobre 2011, punto 4.d si intende presentata la SCIA il giorno di entrata in vigore del DPR151/2011 (7/10/2011) ed i rinnovi partono da tale data.

#### Asseverazione per rinnovo
Per fare un'asseverazione giurata di una perizia occorre portare il modello PIN7 assieme al verbale di asseverazione con una marca da bollo e giurare davanti al cancelliere del tribunale. La relazione tecnica di collaudo è un allegato che viene lasciato al titolare dell'attività per completezza della documentazione
Apparentemente non serve più giurare l'asseverazione in tribunale.
### DOP - declaration of performance
Regolamento UE 305/2011
### Dichiarazioni di conformità
Le dichiarazioni di conformità devono essere complete degli allegati obbligatori (relazioni, progetti verbali di collaudo). Gli allegati non devono essere pinzati con le dichiarazioni di conformità altrimenti l'ufficio protocollo non li vede e ti rimanda a casa.
### Copie conformi all'originale
Per qualche assurdo motivo le copie conformi all'originale devono essere firmate dal titolare e non dal tecnico che assevera la pratica. (Esperienza diretta del 28/10/2011)
Oltre essere firmate in originale è necessario che il titolare produca una dichiarazione in cui indica che i documenti sono conformi agli originali e che gli stessi sono conservati e tenuti a disposizione degli enti di controllo presso la sede.
### Descrizione bollettino
Intestatario conto corrente
Servizi a pagamento resi dal comando dei VVF di PROVINCIA - tipo di pratica (SCIA, ESAME PROGETTO + # attività DPR 151)
### DICH.POSA OPERA - 2004
Il modulo non è più in vigore, viene comunque utilizzato come modello dai vari installatori. Non va più presentato al comando in fase di SCIA.
### Accesso agli atti
Il comando ammette, con l'accesso agli atti, di fare foto/scansioni dei documenti.
Per stampare le immagini scansionate a colori con un contrasto decente spesso si devono modificare le impostazioni della stampante e fare prima un PDF per non avere ridimensionamenti della scansione.
Per creare il PDF si può usare Image2pdf di pdfcreator lasciando l'immagine con la dimensione originale.
Per stampare con un contrasto decente con la brother occorre selezionare
- proprietà->impostazioni stampa= manaule
- impostazioni manuali:
  - utilizza mezzitoni di sistema
    - impostazione:
      - 8x8 avanzato
      - gamma dispositivo ->6,55
      - diametro pixel->1/150"
      - luminanza->100
## Appendice U - Acquedotto
### Torino - SMAT
Per avere la pressione e portata delle prese antincendio fare richiesta a mezzo fax 011 46 45 276 uff. Allacciamenti e Verifiche
0114645356 allacciamenti.verifiche@smatorino.it
## Appendice V - Catasto
Piccola guida di sopravvivenza per il catasto
### Visure catastali
#### Definizioni
Ente urbano: quando su una visura sul catasto terreni si trova la dicitura ente urbano vuol dire che su quel terreno è costruito un immobile censito al catasto fabbricati. La corrispondenza tra il catasto terreni ed il catasto fabbricati attualnebte si può fare solamente al catasto consultando apposite mappe.
## Appendice W - Sentenze interessanti
### Impianto di riscaldamento centralizzato
#### Distacco
Premesso che la normativa regionale (L.R. 13/07 e DGR 46/) non ammette la possibilità di distaccarsi dall'impianto centralizzato delle unità immobiliari adibite a civile abitazione (discorso diverso è per le unità aventi altre destinazioni d'uso) per adifici aventi più di 4 unità immobiliari, viene qui di seguito riportata una sentenza della Cassazione che di fatto autorizza sempre il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, fatti salvi regolamenti locali cogenti.
Corte di Cassazione – Sentenza n. 11857/2011 (APPARENTEMENTE E' UN FALSO DI INTERNET!!!! L'AVV. BECCARIA NON NE TROVA TRACCIA NEGLI ARCHIVI)
Maggio 27, 2011 · Categoria Leggi e Sentenze Circolari
Condomino vuole distaccare il proprio impianto di riscaldamento dall’impianto centralizzato - Lo può fare anche se il condominio protesta per il rallentamento del flusso di calore
Con citazione notificata il 3 luglio 1993 U.S. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il condominio dello stabile sito in quella città, via (…), impugnando la delibera con la quale gli era stata negata l’autorizzazione a distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento.
Il condominio si costituiva, contestando il fondamento dalla domanda, che veniva rigettata dal
Tribunale adito con sentenza n. 3884/99. U. S. proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di Appello di Milano, con sentenza del 20 giugno 2000, in quanto il distacco comportava un aggravio di spese per la gestione dell’ impianto da parte del condominio.
Avverso tale sentenza U. S. proponeva ricorso per Cassazione. Questa S.C., con sentenza in data 25 marzo 2004 n. 5974, accoglieva il ricorso, sulla base della propria giurisprudenza secondo la quale la rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale operata dal singolo condomino mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell’impianto centralizzato è legittima quando l’interessato dimostri che, dal suo operato, non derivano aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell’impianto, ne squilibri termici pregiudizievoli per la erogazione del servizio. Nella specie le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata erano illogiche o apodittiche.
Era manifestamente illogica la considerazione che lo squilibrio termico ed il connesso aggravio di spesa per gli altri partecipanti sarebbero dipesi unicamente dagli “umori” del S., che a suo piacimento avrebbe potuto accendere o no l’impianto autonomo: il S. avrebbe potuto egualmente incidere sull’equilibrio termico dell’intero edificio chiudendo nel suo appartamento i radiatori dell’impianto centrale esistente.
Non era sufficientemente motivata la asserita mancanza di prova circa il maggior consumo energetico e l’aggravio di spese, che, secondo un cenno contenuto nella stessa sentenza della Corte di appello, sarebbero risultati assolutamente minimi.
La causa veniva riassunta davanti alla Corte di appello di Milano, designata quale giudice di rinvio, la quale, con sentenza in data 9 maggio 2007, confermava la illegittimità del distacco dall’impianto di riscaldamento, in base alla seguente motivazione: lo squilibrio termico e l’aggravio di spese sono, per così dire, due facce della stessa realtà, nel senso che, per non determinare uno squilibrio termico, il distacco dall’impianto centrale della (già riscaldata) unità del singolo condomino deve comportare una proporzionale riduzione delle spese di esercizio: diversamente il distacco non potrà che incidere in senso negativo, determinando uno squilibrio termico, eliminabile solo con aggravio di spese. In questa ottica la decisione del Tribunale è da confermarsi.
Infatti lungi dall’avere una sua specifica autonomia logistica, cosicché il distacco non produce alcuna conseguenza sulle unità vicine, nel caso di specie, sulla base dei rilievi del consulente tecnico d’ufficio, risulta invece che l’abitazione dell’attore si trova ben inserita nello stabile condominiale, formando un tutt’uno con lo stesso; si tratta di un appartamento di tre locali situato al primo piano dello stabile, confinante sopra e sotto e su tutti i lati con vani di proprietà di altri condomini, che usufruiscono dello stesso impianto di riscaldamento. Ne deriva, per immediata percezione, che l’interruzione del riscaldamento nei locali di proprietà S. costringerebbe i vicini a potenziare i loro radiatori per potere far fronte alla diminuzione di calore indotto da quei locali. E il CTU, sviluppando criteri di calcolo riconosciuti corretti dalle stesse parti in causa, ha indicato in 1.041 W la maggior potenza necessaria per far funzionare l’impianto con conseguenti maggiori oneri a carico degli altri condomini (v. pag. 19, 20) “. E da tale accertato aumento di consumo e di costo(conteggiato nello 0,63219 %) consegue la non legittimità dell’opera del S. mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell’impianto centralizzato.
Contro tale decisione U. S. ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi.
Resiste con controricorso il condominio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente deduce che la Corte di appello è venuta meno al compito che le
era stato affidato, quale giudice del rinvio da questa S.C., rifacendosi alle stesse alle stesse argomentazioni le quali erano state considerate illogiche a prescindere dal fatto che non si e tenuto conto della inesistenza in concreto dello squilibrio termico al quale ha fatto riferimento la sentenza impugnata, in quanto esso S. ha nel frattempo installato nel proprio appartamento un impianto di riscaldamento autonomo.
Il motivo è fondato, non potendosi condividere il ragionamento della Corte di appello di Milano sotto un duplice profilo.
Se, infatti, si dovesse aderire alle conclusioni della sentenza impugnata, quel distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato che questa S.C. ammette in linea di principio sarebbe sempre da escludere in concreto, in quanto nell’ambito di un condominio ogni unità immobiliare confina con almeno un’altra unità immobiliare, per cui il distacco dall’impianto centralizzato da parte di uno dei condomini provocherebbe sempre quel tipo di squilibrio termico al quale ha fatto riferimento la sentenza impugnata e che comunque era stato implicitamente considerato irrilevante da parte di questa S.C. nella propria precedente sentenza, anche in considerazione che la stessa situazione, senza che il condominio potesse lamentarsi per lo squilibrio termico conseguente, si sarebbe potuta verificare ove il S. avesse chiuso i propri radiatori.
Il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata ammissione delle prove dirette
a dimostrare che aveva comunque installato il proprio impianto di riscaldamento autonomo nel proprio appartamento, per cui non si verificava in concreto quello squilibrio termico al quale ha fatto riferimento la sentenza impugnata viene ad essere assorbito.
In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Depositata in Cancelleria il 27.05.2011
## Appendice X - Tabelle diametro interno controdadi dei giunti a tre pezzi
tubazione	filetto	1/2”	3/4”	1”	1 1/4”	1 1/2”	2”	2 1/2”	3”
	DN	15	20	25	32	40	50	65	80
controdado	filetto	1 1/8”	1 1/4”	1 1/2”	2”	2 1/4”	2 3/4”	3 1/2”	4”

## Appendice Y - assorbimenti elettrici dei corpi illuminanti
2x18-> 45W
4x18 -> 90W
1x36-> 45W
2x36-> 90W
1x58-> 70W
2x58 -> 140W
## Appendice Z - Stampe libreoffice
Per evidenziare su libreoffice-calc le celle con colori e non avere sfondo durante la stampa in bianco e nero usare i seguenti colori:
- verde chiaro;
- giallo 2;
- giallo 3;
- giallo chiaro.
## Appendice AA - Classificazione dei contatori gas metano
I contatori del gas metano sono classificati in funzione della massima portata in Sm³/h preceduta dalla lettera G (per esempio G6)
contatore	potenza [kW]
4	37,8
6	56,7
10	94,5
16	151,2
25	236,3
40	378
65	614,3
100	945
160	1512
250	2362,5
400	3780
650	6142,5
1000	9450
1600	15120

calcolata considerando un potere calorifico inferiore (Hi) del metano uguale a 34,02 MJ/sm³.
## Appendice AB - Copie autentiche
Le copie autentiche sono disciplinate dal DPR 445/200 Art. 18 riportato qui di seguito.
Arti. 18 (L-R) Copie autentiche
1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L)
2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresi' indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di piu' fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20. (L)
3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso. (R).
## Appendice AC - LCA
siti utili LCA
openLCA (programma opensource)
http://eplca.jrc.ec.europa.eu