Auswahl siehe Tab.1 "Erläuterungen"
Auswahl siehe Tab.1 "Erläuterungen"
## Erläuterungen
			Liegenschaft, Anlage

			Liegenschaftsbezogene Mängelliste
Stand:	28.07.10
Ausdruck	08.12.10

Erläuterungen			Erledigung:	...

Aufgelistet sind i.d.R nur Reparaturerfordernisse, keine Maßnahmen, die dem Zweck der Energieeinsparung dienen

Anlagen			Weitere Anlagen
SL1	Sorrento Garderobe etc		A09	Anlage A09
SL2	Sorrento Kellerlüftung		A10	Anlage A10
SL3	Sorrento Gastraumlüftung		A11	Anlage A11
SH3	Gastraumheizung		A12	Anlage A12
A05	Anlage A05		A13	Anlage A13
A06	Anlage A06		A14	Anlage A14
A07	Anlage A07		A15	Anlage A15
A08	Anlage A08		A16	Anlage A16

Priorität

1	Ohne Mangelbeseitigung Betrieb nicht mehr möglich oder Gefahr für Sachen oder Personen
2	Erheblicher Mangel, umgehende Beseitigung notwendig
3	Normale Priorität, ggf. Behlfslösung möglich, Mangelbeseitigung ca. im Laufe eines Monats
4	Mangelbehebung bei turnusmäßiger Wartung ausreichend
5	Mangelbeseitigung ggf. verzichtbar
8	Energieverschwendung
9	Planung für Austausch bei Defekt oder Umbauten

ErledigungsStand			Abkürzungen
			AV	Aktenvermkerk
!	B&B-seits erledigt		IB	Inbetriebnahmebericht B&B
?	geplanter Erledigungstermin		HzFa	Heizungsfirma
	Evtl. erledigt?

## Reparatur_Erforderlich
Vorgang	Anlage	Kreis	Mangel-Beschreibung	Prioritäts-Abschätzung	Aufgenommen	Verweis	Lösungs-Vorschlag	Zu erledigen durch: Erledigungs-Stand	Erledigungs-Ziel	Vermerk

1	SL1	Lüftung	Anlagenaufbau für derzeitige Nutzung „Garderobenheizung“ wenig zweckmäßig, 100% Frischluft sehr energieaufwendig	3	05.12.10	PB	Umbaumöglichkeit auf Mischluftbetrieb (oder gar Heizkörper?) Prüfen!	HzFa, B&B, Kunde	31.03.11
2	SL1	Lüftung	Derzeit keine Koordination mit Küchen-Abzugshaube, bei Abluftbetrieb vermutlich erheblicher Abluftüberschuss (auch durch Toilettenabluft, Raucherraum, Restaurantlüftung), kann zu Zugluftproblemen an Fensterritzen, „Frischluft“ aus dem WC oder ähnlichen Problemen führen. Bishe aber wohl (auch wegen relativer Gebäudegröße) unkritisch? Andererseits könnte auch die vom Mieter geschilderte Kälteproblematik an den Fenstern durch den Abluftüberschuss verursacht sein. Mit bisher falschherum laufendem Ablüfter erzielter Zuluftüberschuss könnte das Problem gemindert haben, nach Reparatur evtl verstärkt Außenluft durch „Ritzen“.	3	05.12.10	PB	ggf. Ablüfterabschaltung oder ähnlich (geht aber nicht ohne weiteres bei Mischluftbetrieb, dann Zusatzmaßnahmen erforderlich). Ich mache getrennten Vorlschlag für optimale Lösung als Diskussionsgrundlage	HzFa, B&B, Kunde	31.03.11
3	SL2	Lüftung	Bei Einschaltung starker Verwesungs- oder Fäkalgeruch. Tierkadaver in Zuluft? Ansaugung von Luft aus Abwasser wg. Zulüfter- oder Klappendefekt?	3	05.12.10	PB	Derzeit deaktiviert! imt Pumpe Hand Ein! / Klärung, anschließend ggf. Stoßlüftung wieder aktivieren	HzFa, B&B, Kunde	31.03.11
4	SL1	Unterlagen	Ordner unübersichtlich, Register fehlt	4	05.12.10	PB	Aufarbeiten	Kunde	17.12.10
5	SL1	Heizregister	E-Anschlusskasten Pumpe offen		05.12.10	PB	Deckel (liegt im Schaltschrank) anbringen.	Kunde	31.12.10
6	SL1	Raumtemp.-Regelung	Fühlermontage im Küchenvorraum ungünstig, Messwert nicht repräsentativ		05.12.10	PB	Garderobennähe (aber nicht direkt in Zuluftöffnungsnähe) oder Abluftfühler überdenken	Kunde	31.03.11
7	SL1	Anlage	Feldgerätebeschriftung mit Schaltplanbezeichnung fehlt	4	05.12.10	PB	Nachrüsten	Kunde oder B&B	31.03.11
8	SH3	Allgemein	bisher nicht überprüft	4	05.12.10	PB	ggf. Zusammenspiel mit Lüftungen überprüfen	B&B, Kunde	31.03.11
9	SL1	Heizregister	Wärmedämmung fehlt teilweise	4	05.12.10	PB	Nachrüsten	HzFa	31.03.11
10	SL1	E-Install.	Im Bereich Heizungspumpe etc. teilweise etwas provisorisch		05.12.10	PB	Sinnvoll befestigen, Schutzrohre, ...	Kunde	31.03.11
11	SL1	Außenfühler	Messwert 11°C bei tatsächlich max 2°C unrealistisch, anscheinend Abluft von Nachbarbetrieb? Kann in extremfällen Frostsicherheit beeinträchtigen.		05.12.10	PB	Ursachenklärung: Montageort?, Klemmenkorrosion?	B&B, Kunde	31.03.11
12	SL1	Filter	Nicht gefunden, nicht geprüft.		05.12.10	PB	Sofern nicht geschehen, überprüfung. Da m.W. schwer zugänglich, evtl. Überwachung sinnvoll?	LWFa	31.03.11
13	SL1	Frostschutz	Meldung / Verriegelung über Keilriemenüberwachung nicht günstig, Regler hat aber keinen Frostschutzkontakt-Eingang	5	05.12.10	PB	Evtl anderen Alarmeingang belegen.	B&B	31.03.11
14	SL1	Bedienung	Vom betreiber gewünsche Eingriffsmöglichkeit fehlt noch. Geplant: Praktisch Bedienpult wie bisher, erweitert um Sollwertsteller (± 3°C), montiert irgendwo im Raum (Personalbereich).	3	05.12.10	PB	Fertiggerät gibt es nicht, Pult so nicht mehr lieferbar, daher Zusatzeinbau nicht möglich, neues Pult wäre nötig. Ich würde das bis nach Überprüfung der 2. Lüftung zurückstellen, evtl. ergibt sich ja „Gemeinschaftslösung“.	B&B, Kunde	31.03.11
15	SL3	Überprüfung	steht noch aus	3	05.12.10	PB	Neuer Termin für Funktionstest in KW 50	B&B, Kunde	17.12.10
16	SL1				05.12.10	PB
17	SL1				05.12.10	PB
18	SL1				05.12.10	PB
19	SL1				05.12.10	PB
20	SL1				05.12.10	PB
21	SL1				05.12.10	PB
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

## Erledigt
Vorgang Nr.	Anlage	Kreis	Mangel-Beschreibung	Priorität	Aufgenommen	Verweis	Lösung	Zu erledigen durch: Erledigungs-Stand	Erledigung-Datum	Erledigungs-Bemerkung

## Hilfsfunktionen
AuswahlFürAnlagen		Zu erledigen Durch
SL1		HzFa
SL2		B&B
SL3		Tech Dienst
SH3		W. Meyer
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15		ALLE
A16		...