## QDC-1
QDC-1
					Sistema de Distribuição de Cargas					CURTO CIRCUITO: atender a NBR-5410 (6.3.4.3) tanto no DTMs como nos Fuses =>					CAPACIDADE DE CONDUCAO DE CORRENTE					Cálculo de Iz a partir da maior seção

DADOS DO CIRCUITO					FATORES DE DIMENSIONAMENTO					PROTEÇÃO					DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES					DESCRIÇÃO DO CIRCUITO		ALIMENTADOR 01					Circuitos	I².t / (DTM ou fuse)	< I².t / (cabo)	0,5s Circ. Ter. / 0,1s Cent. Dist.		Fatores de correção e / Corrente de projeto corrigida			Metodos A1, A2, B1, B2, C, D					Metodos E, F e G					Metodos A1, A2, B1, B2, C, D				Métodos E, F e G					115	143
Circ.	Tipo	Ø	P (W)	FP	S (VA)	FD	Demanda / (VA)	Ib / (A)	Tipo / Cabo	Isolação	Iz (A)	I2 (A)	Temp / (°C)	Método / Referência	Tipo do / Conduto	Circuitos / Agrupados	In (A)		IDR / (mA)	Tipo	Curva	Ikmin / (kA)	Icn / (kA)	Seção (mm2) – Critérios			Seção adotada (mm2)			ΔV / (%)	Dist. / (m)			Circuito	A	B	C					PVC			EPR / XLPE			PVC			EPR / XLPE				PVC		EPR / XLPE		PVC		EPR / XLPE			ΔU unitario máximo	ΔU Adotado (%)					Cabo PE
					Seção / Mínima	Capac. / Condução	ΔV	Fases	Neutro	Terra					Ib'	FCT	FCA	COLUNA	CABO CU	CABO AL	COLUNA	CABO CU	CABO AL	COLUNA	CABO CU	CABO AL	COLUNA	CABO CU	CABO AL		CABO CU	CABO AL	CABO CU	CABO AL	CABO CU	CABO AL	CABO CU	CABO AL			Magnetico / 0,8	Magnetico / 0,95	Não magnetico / 1F 0,8	Não magnetico / 1F 0,95	Não magnetico / 3F 0,8	Não magnetico / 3F 0,95		PVC	EPR/XLPE
1	IL	AB	160,00	0,90	177,78	1,00	177,78	0,81	Cu	PVC	7,20	10,44	30	B1	NM	2	2P	6	-	MDT	B	0,363	5,00	1,50	0,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,16	16,00	ILUMINAÇÃO ESTACIONAMENTO COBERTO		1	88,89	88,89	0,00		1	18,00	25,92	Ok		1,01	1,00	0,80	6	0,5	16	6	0,5	16	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		9	#N/A	12	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		232,03125	0,135	0,161	0,137	0,162	0,119	0,140		2,2297866806
2	IL	BC	1000,00	0,90	1111,11	1,00	1111,11	5,05	Cu	PVC	5,92	8,59	35	B1	NM	3	2P	6	-	MDT	B	0,271	5,00	1,50	0,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,46	23,00	ILUMINAÇÃO GALPÃO (ARMAZENAMENTO)		2	0,00	555,56	555,56		2	12,75	17,54	Ok		7,68	0,94	0,70	6	0,5	16	6	0,5	16	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		9	#N/A	12	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		25,82609	1,214	1,447	1,230	1,457	1,067	1,262		1,6655491848
3	MOT	AC	1150,00	0,80	1437,50	1,00	1437,50	6,53	Cu	PVC	8,46	12,27	35	B1	NM	1	2P	6	-	MDT	B	0,233	5,00	2,50	0,50	4,00	4,00	4,00	4,00	0,98	37,00	MOTOR DO PORTÃO		3	718,75	0,00	718,75		3	21,35	35,79	Ok		6,95	0,94	1,00	6	0,5	16	6	0,5	16	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		9	#N/A	12	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		12,40893	0,989	1,154	0,985	1,165	0,856	1,006		1,4343162621
4	TM	ABC	500,00	0,80	625,00	1,00	625,00	1,64	Cu	PVC	5,26	7,63	35	B1	NM	3	3P	6	-	MDT	B	0,354	5,00	2,50	0,50	1,50	2,50	2,50	2,50	0,24	26,00	TOMADAS AREA ARMAZENAMENTO DE LT/EAT		4	208,33	208,33	208,33		4	1,35	13,85	Ok		2,49	0,94	0,70	7	0,5	16	7	0,5	16	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		8	#N/A	10	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		70,34791	0,271	0,326	0,277	0,328	0,240	0,285		2,1783362839
5	R	AB	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Cu	PVC	5,92	8,59	35	B1	NM	3	2P	6	-	MDT	B	#DIV/0!	5,00	2,50	0,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-		5	0,00	0,00	0,00		5	0,00	17,54	Ok		0,00	0,94	0,70	6	0,5	16	6	0,5	16	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		9	#N/A	12	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
6	TM	ABC	500,00	0,80	625,00	1,00	625,00	1,64	Cu	PVC	5,26	7,63	35	B1	NM	3	3P	6	-	MDT	B	0,301	5,00	2,50	0,50	1,50	2,50	2,50	2,50	0,32	35,00	TOMADAS AREA ARMAZENAMENTO DE LT/EAT		6	208,33	208,33	208,33		6	1,35	13,85	Ok		2,49	0,94	0,70	7	0,5	16	7	0,5	16	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		8	#N/A	10	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		52,25845	0,365	0,438	0,373	0,441	0,324	0,384		1,8504423239
7	MOT	ABC	1500,00	0,80	1875,00	1,00	1875,00	4,92	Cu	PVC	6,02	8,72	35	B1	NM	2	3P	6	-	MDT	B	0,260	5,00	2,50	0,50	2,50	2,50	2,50	2,50	1,25	45,00	PONTE ROLANTE		7	625,00	625,00	625,00		7	12,11	18,10	Ok		6,54	0,94	0,80	7	0,5	16	7	0,5	16	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		8	#N/A	10	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		13,54849	1,409	1,691	1,439	1,701	1,248	1,480		1,5998719378
8	IL	BC	1500,00	0,90	1666,67	1,00	1666,67	7,58	Cu	PVC	8,27	11,99	35	B1	NM	2	2P	6	-	MDT	B	0,061	5,00	1,50	0,75	16,00	16,00	16,00	16,00	1,57	170,00	ILUMINAÇÃO DO PÁTIO *		8	0,00	833,33	833,33		8	28,70	34,21	Ok		10,07	0,94	0,80	6	0,75	16	6	0,5	16	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		11	#N/A	15	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		2,32941	1,329	1,581	1,358	1,569	1,188	1,364		0,3761922758
9	IL	AB	1250,00	0,90	1388,89	1,00	1388,89	6,31	Cu	PVC	7,70	11,17	30	B1	NM	3	2P	6	-	MDT	B	0,063	5,00	1,50	0,75	16,00	16,00	16,00	16,00	1,23	160,00	ILUMINAÇÃO DO PÁTIO *		9	694,44	694,44	0,00		9	19,93	29,65	Ok		9,02	1,00	0,70	6	0,75	16	6	0,5	16	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		11	#N/A	15	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		2,97000	1,042	1,240	1,065	1,230	0,932	1,070		0,3879425485
10	IL	BC	1500,00	0,90	1666,67	1,00	1666,67	7,58	Cu	PVC	9,21	13,36	35	B1	NM	3	2P	6	-	MDT	B	0,047	5,00	1,50	1,00	25,00	25,00	25,00	25,00	1,12	190,00	ILUMINAÇÃO DO PÁTIO *		10	0,00	833,33	833,33		10	28,70	42,43	Ok		11,51	0,94	0,70	6	1	16	6	0,5	16	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		14	#N/A	18	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		2,08421	0,981	1,125	0,988	1,119	0,870	0,975		0,2865848759
11	IL	AB	1000,00	0,90	1111,11	1,00	1111,11	5,05	Cu	PVC	5,92	8,59	35	B1	NM	3	2P	6	-	MDT	B	0,146	5,00	1,50	0,50	6,00	6,00	6,00	6,00	1,14	70,00	ILUMINAÇÃO DO PÁTIO *		11	555,56	555,56	0,00		11	12,75	17,54	Ok		7,68	0,94	0,70	6	0,5	16	6	0,5	16	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		9	#N/A	12	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		8,48571	0,943	1,125	0,969	1,136	0,844	0,987		0,9001931811
12	IL	AC	1000,00	0,90	1111,11	1,00	1111,11	5,05	Cu	PVC	5,92	8,59	35	B1	NM	3	2P	6	-	MDT	B	0,133	5,00	1,50	0,50	6,00	6,00	6,00	6,00	1,35	83,00	ILUMINAÇÃO DO PÁTIO *		12	555,56	0,00	555,56		12	12,75	17,54	Ok		7,68	0,94	0,70	6	0,5	16	6	0,5	16	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		9	#N/A	12	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		7,15663	1,118	1,334	1,149	1,347	1,000	1,170		0,8183895539
SOMA		ABC	11.060,00	0,86	12795,83	0,57	7.263,37	19,06	Cu	PVC	19,74	28,62	35	B1	NM	1	3P	16	-	DTM	B	-	5,00	2,50	2,50	4,00	4,00	4,00	4,00	0,48	6,00	ALIMENTADOR 01		Potencia (VA)	3655,00	4603,00	4538,00		ALIMENTADOR 01	36,33	38,97	Ok		20,28	0,94	1,00	7	2,5	16	7	2,5	16	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		21	#N/A	28	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		8,74367	0,468	0,546	0,466	0,551	0,405	0,476		#VALUE!
					Corrente (A)	28,78	36,24	35,73

( * ) - Ver cálculo de queda de tensão individual pois este circuito contém cargas distribuidas

QDC-1					QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA PROJETADA					DISTRIBUIÇÃO ENTRE FASES
Carga Instalada:				11,06		kW					Tensão Fase-Fase (Vb):				220		V					FASE A		FASE B		FASE C		TIPO
Demanda Projetada:				56,76		%					Entrada:				Concessionária					3655,00		4603,00		4538,00		POTENCIA EM (VA)
Tipo DIN c/ Barram de:				100,00		A					Alimentador:				1,00		%					28,78		36,24		35,73		CORRENTE EM (A)
Temp Ambiente:				35		°C					Circuito Terminal:				3,00		%					28,56%		35,97%		35,46%		BALANCEAMENTO DAS FASES
Corrente cc à montante(Ik0):				1,30		kA					Sb:				45,00		kVA					ENTRADA:					220 V - 3Ø+N+T
Fator de Potencia:				0,86

IL = Iluminação				TM = Tomadas de uso geral				Método de referência, conforme Tabela 33 NBR5410/2004					MDR = Mini-disjuntor termomagnético com proteção diferencial residual. (1 e 2p)					IDR = Corrente diferencial-residual
R = Resistiva; ex.: Chuveiros				SOLDA = Máquina de solda				Tipo de conduto: NM = Não Magnético; M = Magnético					MDT = Mini-disjuntor termomagnético.					Ikmin= Corrente de CC presumida minima - no ponto extremo do circuito
AR = Ar condicionado				DIV = Diversos				Circuitos agrupados: Quantidade máxima de circuitos em					MTR = Disp. Diferenc. Resid. Tipo ac com a sensibilidade indicada e à jusante de minidisj.					Icn =
MOT = Motores				QDC = Alimentção de QDC				determinado trecho do conduto					DTM = Disjuntor termomagnético, caixa moldada.

					0,85

## QDC-2
QDC-2
					Sistema de Distribuição de Cargas					CURTO CIRCUITO: atender a NBR-5410 (6.3.4.3) tanto no DTMs como nos Fuses =>					CAPACIDADE DE CONDUCAO DE CORRENTE					Cálculo de Iz a partir da maior seção

DADOS DO CIRCUITO					FATORES DE DIMENSIONAMENTO					PROTEÇÃO					DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES					DESCRIÇÃO DO CIRCUITO		ALIMENTADOR 01					Circuitos	I².t / (DTM ou fuse)	< I².t / (cabo)	0,5s Circ. Ter. / 0,1s Cent. Dist.		Fatores de correção e / Corrente de projeto corrigida			Metodos A1, A2, B1, B2, C, D					Metodos E, F e G					Metodos A1, A2, B1, B2, C, D				Métodos E, F e G					115	143
Circ.	Tipo	Ø	P (W)	FP	S (VA)	FD	Demanda / (VA)	Ib / (A)	Tipo / Cabo	Isolação	Iz (A)	I2 (A)	Temp / (°C)	Método / Referência	Tipo do / Conduto	Circuitos / Agrupados	In (A)		IDR / (mA)	Tipo	Curva	Ikmin / (kA)	Icn / (kA)	Seção (mm2) – Critérios			Seção adotada (mm2)			ΔV / (%)	Dist. / (m)			Circuito	A	B	C					PVC			EPR / XLPE			PVC			EPR / XLPE				PVC		EPR / XLPE		PVC		EPR / XLPE				ΔU Adotado (%)					Cabo PE
					Seção / Mínima	Capac. / Condução	ΔV	Fases	Neutro	Terra					Ib'	FCT	FCA	COLUNA	CABO CU	CABO AL	COLUNA	CABO CU	CABO AL	COLUNA	CABO CU	CABO AL	COLUNA	CABO CU	CABO AL		CABO CU	CABO AL	CABO CU	CABO AL	CABO CU	CABO AL	CABO CU	CABO AL		ΔU	Magnetico / 0,8	Magnetico / 0,95	Não magnetico / 1F 0,8	Não magnetico / 1F 0,95	Não magnetico / 3F 0,8	Não magnetico / 3F 0,95		PVC	EPR/XLPE
1	TM	BC	1100,00	0,80	1375,00	1,00	1375,00	6,25	Cu	PVC	15,60	22,62	30	B1	NM	4	2P	13	-	MDT	B	0,475	5,00	2,50	0,75	1,50	2,50	2,50	2,50	0,49	12,00	ILUMINAÇÃO E TOMADA – COZINHA		1	0,00	687,50	687,50		1	84,50	121,68	Ok		9,62	1,00	0,65	6	0,75	16	6	0,5	16	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		24	#N/A	31	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		40,00000	0,477	0,573	0,488	0,576	0,423	0,501		2,9206007901
2	TM	AC	1200,00	0,80	1500,00	1,00	1500,00	6,82	Cu	PVC	15,79	22,90	35	B1	NM	3	2P	13	-	MDT	B	0,352	5,00	2,50	0,75	2,50	2,50	2,50	2,50	0,89	20,00	ILUMINAÇÃO E TOMADA – ACERVO		2	750,00	0,00	750,00		2	23,24	124,69	Ok		10,36	0,94	0,70	6	0,75	16	6	0,5	16	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		24	#N/A	31	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		22,00000	0,868	1,041	0,886	1,048	0,769	0,911		2,1670766987
3	R	AC	4400,00	1,00	4400,00	1,00	4400,00	20,00	Cu	PVC	37,51	54,38	35	B1	NM	3	2P	32	30	MDR	B	0,213	5,00	2,50	4,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,85	22,00	CHUVEIRO WC FEMININO		3	2.200,00	0,00	2.200,00		3	200,00	703,35	Ok		30,40	0,94	0,70	6	4	16	6	2,5	16	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		57	#N/A	75	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		6,81818	0,708	0,840	0,726	0,846	0,634	0,734		1,3116870793
4	R	BC	4400,00	1,00	4400,00	1,00	4400,00	20,00	Cu	PVC	37,51	54,38	35	B1	NM	3	2P	32	30	MDR	B	0,196	5,00	2,50	4,00	10,00	10,00	10,00	10,00	1,00	26,00	CHUVEIRO WC MASCULINO		4	0,00	2.200,00	2.200,00		4	200,00	703,35	Ok		30,40	0,94	0,70	6	4	16	6	2,5	16	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		57	#N/A	75	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		5,76923	0,837	0,993	0,858	1,000	0,749	0,867		1,2080803478
5	R	AB	4400,00	1,00	4400,00	1,00	4400,00	20,00	Cu	PVC	37,51	54,38	35	B1	NM	3	2P	32	30	MDR	B	0,193	5,00	2,50	4,00	10,00	10,00	10,00	10,00	1,04	27,00	CHUVEIRO WC MASCULINO		5	2.200,00	2.200,00	0,00		5	200,00	703,35	Ok		30,40	0,94	0,70	6	4	16	6	2,5	16	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		57	#N/A	75	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		5,55556	0,869	1,031	0,891	1,038	0,778	0,901		1,1857531233
6	AR	AC	1500,00	0,80	1875,00	1,00	1875,00	8,52	Cu	PVC	21,06	30,53	35	B1	NM	3	2P	20	-	MDT	B	0,241	5,00	2,50	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	1,21	35,00	AR CONDICIONADO LABORATÓRIO PCC		6	937,50	0,00	937,50		6	36,32	221,68	Ok		12,95	0,94	0,70	6	1	16	6	0,75	16	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		32	#N/A	42	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		10,05714	1,220	1,424	1,215	1,437	1,056	1,241		1,4810797925
7	AR	AB	0,00	0,80	0,00	1,00	0,00	0,00	Cu	PVC	#DIV/0!	#DIV/0!	35	B1	NM	2	2P	#DIV/0!	-	MDT	B	#DIV/0!	5,00	2,50	0,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	45,00	-		7	0,00	0,00	0,00		7	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,94	0,80	6	0,5	16	6	0,5	16	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
8	TM	BC	3100,00	0,80	3875,00	1,00	3875,00	17,61	Cu	PVC	26,98	39,12	35	B1	NM	3	2P	25	-	MDT	B	0,269	5,00	2,50	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	1,06	22,00	ILUMINAÇÃO E TOMADA – SALA DE TREINAMENTO		8	0,00	1.937,50	1.937,50		8	155,12	363,91	Ok		26,77	0,94	0,70	6	4	16	6	2,5	16	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		41	#N/A	54	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		7,74194	1,034	1,233	1,062	1,245	0,925	1,081		1,6517941273
9	TM	AB	3400,00	0,80	4250,00	1,00	4250,00	19,32	Cu	PVC	28,70	41,62	30	B1	NM	3	2P	25	-	MDT	B	0,275	5,00	2,50	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	1,11	21,00	ILUMINAÇÃO E TOMADA – SALA PCC E IMPRESSORAS		9	2.125,00	2.125,00	0,00		9	186,60	411,85	Ok		27,60	1,00	0,70	6	4	16	6	2,5	16	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		41	#N/A	54	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		7,39496	1,082	1,291	1,112	1,304	0,968	1,132		1,6904868135
10	TM	BC	2200,00	0,80	2750,00	1,00	2750,00	12,50	Cu	PVC	26,98	39,12	35	B1	NM	3	2P	25	-	MDT	B	0,226	5,00	2,50	2,50	6,00	6,00	6,00	6,00	1,06	31,00	ILUMINAÇÃO E TOMADA – SALAS EAT/LT E SEGURANÇA		10	0,00	1.375,00	1.375,00		10	78,13	363,91	Ok		19,00	0,94	0,70	6	2,5	16	6	1,5	16	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		41	#N/A	54	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		7,74194	1,034	1,233	1,062	1,245	0,925	1,081		1,3887327068
11	AR	AB	0,00	0,80	0,00	1,00	0,00	0,00	Cu	PVC	#DIV/0!	#DIV/0!	35	B1	NM	1	2P	#DIV/0!	-	MDT	B	#DIV/0!	5,00	2,50	0,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-		11	0,00	0,00	0,00		11	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,94	1,00	6	0,5	16	6	0,5	16	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
12	AR	AC	1500,00	0,80	1875,00	1,00	1875,00	8,52	Cu	PVC	21,06	30,53	35	B1	NM	3	2P	20	-	MDT	B	0,254	5,00	2,50	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	1,11	32,00	AR CONDICIONADO SALA EAT/LT		12	937,50	0,00	937,50		12	36,32	221,68	Ok		12,95	0,94	0,70	6	1	16	6	0,75	16	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		32	#N/A	42	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		11,00000	1,116	1,302	1,111	1,314	0,966	1,134		1,5587350561
13	TM	AB	2000,00	0,80	2500,00	1,00	2500,00	11,36	Cu	PVC	30,83	44,71	35	B1	NM	2	2P	25	-	MDT	B	0,226	5,00	2,50	1,50	6,00	6,00	6,00	6,00	0,97	31,00	LABORATÓRIO DE PCC – CIRCUITOS CC		13	1.250,00	1.250,00	0,00		13	64,57	475,31	Ok		15,11	0,94	0,80	6	1,5	16	6	1	16	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		41	#N/A	54	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		8,51613	0,940	1,121	0,966	1,132	0,841	0,983		1,3887327068
14	TM	AC	2000,00	0,80	2500,00	1,00	2500,00	11,36	Cu	PVC	30,83	44,71	35	B1	NM	2	2P	25	-	MDT	B	0,226	5,00	2,50	1,50	6,00	6,00	6,00	6,00	0,97	31,00	LABORATÓRIO DE PCC – CIRCUITOS CA		14	1.250,00	0,00	1.250,00		14	64,57	475,31	Ok		15,11	0,94	0,80	6	1,5	16	6	1	16	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		41	#N/A	54	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		8,51613	0,940	1,121	0,966	1,132	0,841	0,983		1,3887327068
SOMA		ABC	31.200,00	0,87	35700,00	0,44	15.715,00	41,24	Cu	PVC	47,00	68,15	35	B1	NM	1	3P	40	-	DTM	B	1,73	5,00	2,50	10,00	4,00	10,00	10,00	10,00	0,34	5,00	ALIMENTADOR 01		Potencia (VA)	11650,00	11775,00	12275,00		ALIMENTADOR 01	170,08	220,90	Ok		43,87	0,94	1,00	7	10	16	7	6	16	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		50	#N/A	66	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		9,69904	0,332	0,394	0,340	0,396	0,297	0,344		10,6202492649
					Corrente (A)	91,72	92,70	96,64

QDC-2					QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA PROJETADA					DISTRIBUIÇÃO ENTRE FASES
Carga Instalada:				31,20		kW					Tensão Fase-Fase (Vb):				220		V					FASE A		FASE B		FASE C		TIPO
Demanda Projetada:				44,02		%					Entrada:				Concessionária					11650,00		11775,00		12275,00		POTENCIA EM (VA)
Tipo DIN c/ Barram de:				100,00		A					Alimentador:				2,00		%					91,72		92,70		96,64		CORRENTE EM (A)
Temp Ambiente:				35		°C					Circuito Terminal:				3,00		%					32,63%		32,98%		34,38%		BALANCEAMENTO DAS FASES
Corrente cc à montante(Ik0):				1,30		kA					Sb:				45,00		kVA					ENTRADA:					220 V - 3Ø+N+T
Fator de Potencia:				0,87

IL = Iluminação				TM = Tomadas de uso geral				Método de referência, conforme Tabela 33 NBR5410/2004					MDR = Mini-disjuntor termomagnético com proteção diferencial residual. (1 e 2p)					IDR = Corrente diferencial-residual
R = Resistiva; ex.: Chuveiros				SOLDA = Máquina de solda				Tipo de conduto: NM = Não Magnético; M = Magnético					MDT = Mini-disjuntor termomagnético. Ref.: 5sx1 siemens.					Ikmin= Corrente de CC presumida minima - no ponto extremo do circuito
AR = Ar condicionado				DIV = Diversos				Circuitos agrupados: Quantidade máxima de circuitos em					MTR = Disp. Diferenc. Resid. Tipo ac com a sensibilidade indicada e à jusante de minidisj.					Icn =
MOT = Motores				QDC = Alimentção de QDC				determinado trecho do conduto					DTM = Disjuntor termomagnético, caixa moldada.

					0,85

## Plan1
TIPOS DE CIRCUITO			Capacidade de Condução de Corrente e queda de tensão unitária, á temperatura ambiente 30C, instalados em eletroduto aparente, embutido em alvenaria ou eletrocalha
IL	ILUMINACAO
TM	TOMADAS		CABOS COM ISOLAÇÃO PARA 750V
R	RESISTIVA-CHUVEIRO					ΔV para cos ɸ = 0,8 (V/A km)
AR	AR CONDICIONADO					Conduto não Magnètico		Conduto Magnetico
MOT	MOTORES		Seção Nominal mm2	Ic 2 Cond.	Ic 3 Cond.	Queda em Circ. Mono	Queda em Circ. Trif.
QDC	QUADROS DE DISTRIBUICAO
SOLDA	MÁQUINA DE SOLDA		1,5	17,5	15,5	23,3	20,2	23	5
DIV	DIVERSOS		2,5	24	21	14,3	12,4	14	Err:504
			4	32	28	8,96	7,79	9	Err:502
			6	41	36	6,03	5,25	5,87
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO			10	57	50	3,63	3,17	3,54
MDR	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO COM PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL. (1 E 2P)		16	100	88	2,34	2,05	2,27
MDT	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO. REF.: 5SX1 SIEMENS.		25	133	117	1,52	1,34	1,5	6
MTR	DISP. DIFERENC. RESID. TIPO AC COM A SENSIBILIDADE INDICADA E À JUSANTE DE MINIDISJ.
DTM	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, CAIXA MOLDADA.		CABOS COM ISOLAÇÃO DE 0.6 A 1kV			Queda de Tensão para cos ɸ = 0,8 (V/A km)			Err:504
						Conduto não Magnètico		Conduto Magnetico
			Seção Nom mm2	Ic 2 Cond.	Ic 3 Cond.	Queda em Circ. Mono	Queda em Circ. Trif.
METODO DE INSTALACAO
ELETD	ELETRODUTO		6	54	48	6,1	5,3	5,87
CALHA NP	BANDEJA NAO PERFURADA		10	75	66	3,6	3,2	3,54
CALHA P	BANDEJA PERFURADA		16	100	88	2,34	2,05	2,27
AR	AO AR LIVRE		25	133	117	1,52	1,34	1,5
			35	164	144	1,15	0,99	1,12
			50	198	175	0,86	0,76	0,86
ISOLACAO DE CABOS			70	253	222	0,63	0,56	0,64
PVC			95	306	269	0,48	0,43	0,5
EPR			120	354	312	0,4	0,36	0,42
XLPE
NÚ
			150	407	358	0,35	0,31	0,37
			185	464	408	0,3	0,26	0,32
MINI DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MDT			240	546	481	0,26	0,21	0,29
0
6
10
13
16			Isolação Temperatura oC
20				PVC	EPR ou XLPE
25			Ambiente
32			10	1,22	1,15
40			15	1,17	1,12			Ref.	Forma de agrupamento dos condutores	Número de circuitos ou de cabos multipolares					Métodos de / Referência
50			20	1,12	1,08					1	2	3	4	5	6	7	8	9 a 11	12 a 15	16 a 9	>20
63			25	1,06	1,04			1	Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,45	0,41	0,38	36 a 39 (métodos A a F)
70			35	0,94	0,96			2	Camada única sobre parede, piso, ou em bandeja não perfurada ou prateleira	1,00	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,70				36 e 37 (método C)
80			40	0,87	0,91			3	Camada única no teto	0,95	0,81	0,72	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61
100			45	0,79	0,87			4	Camada única em bandeja perfurada	1,00	0,88	0,82	0,77	0,75	0,73	0,73	0,72	0,72				38 e 39 (métodosE e F)
125			50	0,71	0,82			5	Camada única sobre leito, suporte etc.	1,00	0,87	0,82	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78
150			55	0,61	0,76
			60	0,5	0,71
			65	± 0,6	5
			70	± 0,5	8
			75	± 0,5	0
			80	± 0,4	1
			Do solo
			10	1,1	1,07
			15	1,05	1,04
			25	0,95	0,96
			30	0,89	0,93
			35	0,84	0,89
			40	0,77	0,85
			45	0,71	0,8
			50	0,63	0,76
			55	0,55	0,71
			60	0,45	0,65
			65	± 0,6	0
			70	± 0,5	3
			75	± 0,4	6
			80	± 0,3	8

## CABOS
MÉTODOS DE REFERÊNCIA
A1	condutores isolados em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante;
A2	cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante;
B1	condutores isolados em eletroduto de seção circular sobre parede de madeira;
B2	cabo multipolar em eletroduto de seção circular sobre parede de madeira;
C	cabos unipolares ou cabo multipolar sobre parede de madeira;
D	cabo multipolar em eletroduto enterrado no solo;
E	cabo multipolar ao ar livre;
F	cabos unipolares justapostos (na horizontal, na vertical ou em trifólio) ao ar livre;
G	cabos unipolares espaçados ao ar livre.

Seções / Nominais / Mm2	Métodos de referência indicados na tabela 33 - Condutores: cobre e alumínio / Isolação: PVC					Isolação Temperatura oC				Ref.	Forma de agrupamento dos condutores	Número de circuitos ou de cabos multipolares					Métodos de / Referência
	A1-2	A1-3	A2-2	A2-3	B1-2	B1-3	B2-2	B2-3	C-2	C-3	D-2	D-3			Temp	PVC	EPR ou XLPE				1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	16	20
	Número de condutores carregados					Ambiente				1	Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,45	0,41	0,38	36 a 39 (métodos A a F)
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3			10	1,22	1,15		2	Camada única sobre parede, piso ou em bandeja não perfurada ou prateleira	1,00	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	36 e 37 (método C)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			15	1,17	1,12		3	Camada única no teto	0,95	0,81	0,72	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61
Cobre					20	1,12	1,08		4	Camada única em bandeja perfurada	1,00	0,88	0,82	0,77	0,75	0,73	0,73	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	38 e 39 (métodos E e F)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			25	1,06	1,04		5	Camada única sobre leito, suporte etc.	1,00	0,87	0,82	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
0,5	7	7	7	7	9	8	9	8	10	9	12	10			30	1	1
0,75	9	9	9	9	11	10	11	10	13	11	15	12			35	0,94	0,96
1	11	10	11	10	14	12	13	12	15	14	18	15			40	0,87	0,91
1,5	14,5	13,5	14	13	17,5	15,5	16,5	15	19,5	17,5	22	18			45	0,79	0,87
2,5	19,5	18	18,5	17,5	24	21	23	20	27	24	29	24			50	0,71	0,82
4	26	24	25	23	32	28	30	27	36	32	38	31			55	0,61	0,76
6	34	31	32	29	41	36	38	34	46	41	47	39			60	0,5	0,71
10	46	42	43	39	57	50	52	46	63	57	63	52			65	0	0,65
16	61	56	57	52	76	68	69	62	85	76	81	67			70	0	0,58
25	80	73	75	68	101	89	90	80	112	96	104	86			75	0	0,5
35	99	89	92	83	125	110	111	99	138	119	125	103			80	0	0,41
50	119	108	110	99	151	134	133	118	168	144	148	122			Do solo
70	151	136	139	125	192	171	168	149	213	184	183	151			10	1,1	1,07
95	182	164	167	150	232	207	201	179	258	223	216	179			15	1,05	1,04
120	210	188	192	172	269	239	232	206	299	259	246	203			20	1	1
150	240	216	219	196	309	275	265	236	344	299	278	230			25	0,95	0,96
185	273	245	248	223	353	314	300	268	392	341	312	258			30	0,89	0,93
240	321	286	291	261	415	370	351	313	461	403	361	297			35	0,84	0,89
300	367	328	334	298	477	426	401	358	530	464	408	336			40	0,77	0,85
400	438	390	398	355	571	510	477	425	634	557	478	394			45	0,71	0,8
500	502	447	456	406	656	587	545	486	729	642	540	445			50	0,63	0,76
630	578	514	526	467	758	678	626	559	843	743	614	506			55	0,55	0,71
800	669	593	609	540	881	788	723	645	978	865	700	577			60	0,45	0,65
1000	767	679	698	618	1012	906	827	738	1125	996	792	652			65	0	0,6
1000	767	679	698	618	1012	906	827	738	1125	996	792	652			70	0	0,53
Alumínio					75	0	0,46
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			80	0	0,38
16	48	43	44	41	60	53	54	48	66	59	62	52
25	63	57	58	53	79	70	71	62	83	73	80	66
35	77	70	71	65	97	86	86	77	103	90	96	80		Queda de tensão unitaria
50	93	84	86	78	118	104	104	92	125	110	113	94		Seção / (mm2)	conduto magnetico		conduto não magnetico				Seção / (mm2)
70	118	107	108	98	150	133	131	116	160	140	140	117			0,8	0,95	1f 0,8	1f 0,95	3f 0,8	3f 0,95
95	142	129	130	118	181	161	157	139	195	170	166	138		500	0,23	0,19	0,19	0,16	0,17	0,14	500
120	164	149	150	135	210	186	181	160	226	197	189	157		400	0,24	0,2	0,21	0,17	0,19	0,15	400
150	189	170	172	155	241	214	206	183	261	227	213	178		300	0,27	0,22	0,23	0,2	0,21	0,18	300
185	215	194	195	176	275	245	234	208	298	259	240	200		240	0,29	0,25	0,26	0,24	0,23	0,21	240
240	252	227	229	207	324	288	274	243	352	305	277	230		185	0,32	0,3	0,3	0,29	0,27	0,25	185
300	289	261	263	237	372	331	313	278	406	351	313	260		150	0,37	0,35	0,35	0,34	0,31	0,3	150
400	345	311	314	283	446	397	372	331	488	422	366	305		120	0,42	0,42	0,4	0,41	0,36	0,36	120
500	396	356	360	324	512	456	425	378	563	486	414	345		95	0,5	0,51	0,48	0,5	0,43	0,44	95
630	456	410	416	373	592	527	488	435	653	562	471	391		70	0,64	0,67	0,62	0,67	0,55	0,59	70
800	529	475	482	432	687	612	563	502	761	654	537	446		50	0,86	0,95	0,85	0,94	0,76	0,82	50
1000	607	544	552	495	790	704	643	574	878	753	607	505		35	1,12	1,25	1,12	1,25	0,98	1,09	35
1000	607	544	552	495	790	704	643	574	878	753	607	505		25	1,5	1,72	1,51	1,71	1,33	1,49	25
					16	2,27	2,7	2,32	2,68	2,03	2,33	16
					10	3,54	4,2	3,63	4,23	3,17	3,67	10
Seções / Nominais / Mm2	Métodos de referência indicados na tabela 33 - Condutores: cobre e alumínio / Isolação: EPR ou XLPE					6	5,87	7	6,03	7,07	5,25	6,14	6
	A1-2	A1-3	A2-2	A2-3	B1-2	B1-3	B2-2	B2-3	C-2	C-3	D-2	D-3		4	9	10,5	8,96	10,6	7,79	9,15	4
	Número de condutores carregados					2,5	14	16,8	14,3	16,9	12,4	14,7	2,5
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3		1,5	23	27,4	23,3	27,6	20,2	23,9	1,5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Cobre					Cobr	e
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,5	10	9	10	9	12	10	11	10	12	11	14	12
0,75	12	11	12	11	15	13	15	13	16	14	18	15
1	15	13	14	13	18	16	17	15	19	17	21	17
1,5	19	17	18,5	16,5	23	20	22	19,5	24	22	26	22			Determinação do neutro			Impedancia de cabos PVC, EPR, XLPE em condutos fechados
2,5	26	23	25	22	31	28	30	26	33	30	34	29			Fase	Neutro		mm2	R	X	0,8	0,95
4	35	31	33	30	42	37	40	35	45	40	44	37			0	0		1,5	14,48	0,16	10,2030901259	8,5529176162
6	45	40	42	38	54	48	51	44	58	52	56	46			35	25		2,5	8,87	0,15	6,2873919255	-5,5921601142
10	61	54	57	51	75	66	69	60	80	71	73	61			50	25		4	5,52	0,14	3,9462508883	4,3428994139
16	81	73	76	68	100	88	91	80	107	96	95	79			70	35		6	3,69	0,13	2,6641040493	-1,4538312665
25	106	95	99	89	133	117	119	105	138	119	121	101			95	50		10	2,19	0,13	1,6190439853	0,1264580565
35	131	117	121	109	164	144	146	128	171	147	146	122			120	70		16	1,38	0,12	1,0475379898	1,3841150188
50	158	141	145	130	198	175	175	154	209	179	173	144			150	70		25	0,87	0,12	0,692217568	0,2793861063
70	200	179	183	164	253	222	221	194	269	229	213	178			185	95		35	0,63	0,11	0,5178343969	0,6359059106
95	241	216	220	197	306	269	265	233	328	278	252	211			240	120		50	0,47	0,11	0,4063613234	0,4434607055
120	278	249	253	227	354	312	305	268	382	322	287	240			300	150		70	0,32	0,1	0,2946817561	0,3319539018
150	318	285	290	259	407	358	349	307	441	371	324	271			400	185		95	0,23	0,1	0,2319781522	0,2500327879
185	362	324	329	295	464	408	395	348	506	424	363	304					120	0,19	0,1	0,2041098839	0,2088353915
240	424	380	386	346	546	481	462	407	599	500	419	351					150	0,15	0,1	0,1762416155	0,1674730274
300	486	435	442	396	628	553	529	465	693	576	474	396					185	0,12	0,094	0,1510362777	0,1339900757
400	579	519	527	472	751	661	628	552	835	692	555	464					240	0,094	0,098	0,1357913276	0,1062492264
500	664	595	604	541	864	760	718	631	966	797	627	525					300	0,078	0,097	0,1239266641	0,087846942
630	765	685	696	623	998	879	825	725	1122	923	711	596					400	0,063	0,096	0,1127587074	0,071179532
800	885	792	805	721	1158	1020	952	837	1311	1074	811	679					500	0,052	0,095	0,1043775775	0,0586246729
1000	1014	908	923	826	1332	1173	1088	957	1515	1237	916	767					630	0,043	0,093	0,096672505	0,0483751009
1000	1014	908	923	826	1332	1173	1088	957	1515	1237	916	767					800	0,037	0,089	0,0896228403	0,0412604206
Alumínio					Alumí	nio					1000	0,033	0,088	0,0861186574	0,0366018009
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	64	58	60	55	79	71	72	64	84	76	73	61
25	84	76	78	71	105	93	94	84	101	90	93	78
35	103	94	96	87	130	116	115	103	126	112	112	94
50	125	113	115	104	157	140	138	124	154	136	132	112
70	158	142	145	131	200	179	175	156	198	174	163	138
95	191	171	175	157	242	217	210	188	241	211	193	164
120	220	197	201	180	281	251	242	216	280	245	220	186
150	253	226	230	206	323	289	277	248	324	283	249	210
185	288	256	262	233	368	330	314	281	371	323	279	236
240	338	300	307	273	433	389	368	329	439	382	322	272
300	387	344	352	313	499	447	421	377	508	440	364	308
400	462	409	421	372	597	536	500	448	612	529	426	361
500	530	468	483	426	687	617	573	513	707	610	482	408
630	611	538	556	490	794	714	658	590	821	707	547	464
800	708	622	644	566	922	830	760	682	958	824	624	529
1000	812	712	739	648	1061	955	870	780	1108	950	706	598
1000	812	712	739	648	1061	955	870	780	1108	950	706	598

Seções / Nominais / Mm2	Métodos de referência indicados na tabela 33 - Condutores: cobre e alumínio / Isolação: PVC
	Cabos multipolares		Cabos unipolares
	Dois condutores carregados	Três condutores carregados	Dois condutores carregados, justapostos	Três condutores carregado, em trófilo	Três condutores carregados mesmo plano	Espaçados
					Justapostos	Espaçados
					Horizontal	Vertical
	E-2	E-3	F-2	F-3	F	G-2	G-3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cobre
0	0	0	0	0	0	0	0
0,5	11	9	11	8	9	12	10
0,75	14	12	14	11	11	16	13
1	17	14	17	13	14	19	16
1,5	22	18,5	22	17	18	24	21
2,5	30	25	31	24	25	34	29
4	40	34	41	33	34	45	39
6	51	43	53	43	45	59	51
10	70	60	73	60	63	81	71
16	94	80	99	82	85	110	97
25	119	101	131	110	114	146	130
35	148	126	162	137	143	181	162
50	180	153	196	167	174	219	197
70	232	196	251	216	225	281	254
95	282	238	304	264	275	341	311
120	328	276	352	308	321	396	362
150	379	319	406	356	372	456	419
185	434	364	463	409	427	521	480
240	514	430	546	485	507	615	569
300	593	497	629	561	587	709	659
400	715	597	754	656	689	852	795
500	826	689	868	749	789	982	920
630	958	798	1005	855	905	1138	1070
800	1118	930	1169	971	1119	1325	1251
1000	1292	1073	1346	1079	1296	1528	1448
1000	1292	1073	1346	1079	1296	1528	1448
Alumínio			Alumínio
0	0	0	0	0	0	0	0
16	73	61	73	62	65	84	73
25	89	78	98	84	87	112	99
35	111	96	122	105	109	139	124
50	135	117	149	128	133	169	152
70	173	150	192	166	173	217	196
95	210	183	235	203	212	265	241
120	244	212	273	237	247	308	282
150	282	245	316	274	287	356	327
185	322	280	363	315	330	407	376
240	380	330	430	375	392	482	447
300	439	381	497	434	455	557	519
400	528	458	600	526	552	671	629
500	608	528	694	610	640	775	730
630	705	613	808	711	640	775	730
800	822	714	944	832	875	1005	1000
1000	948	823	1092	965	1015	1213	1161
1000	948	823	1092	965	1015	1213	1161

Seções / Nominais / Mm2	Métodos de referência indicados na tabela 33 - Condutores: cobre e alumínio / Isolação: EPR ou XLPE
	Cabos multipolares		Cabos unipolares
	Dois condutores carregados	Três condutores carregados	Dois condutores carregados, justapostos	Três condutores carregado, em trófilo	Três condutores carregados mesmo plano	Espaçados
					Justapostos	Espaçados
					Horizontal	Vertical
	E-2	E-3	F-2	F-3	F	G-2	G-3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cobre
0	0	0	0	0	0	0	0
0,5	13	12	13	10	10	15	12
0,75	17	15	17	13	14	19	16
1	21	18	21	16	17	23	19
1,5	26	23	27	21	22	30	25
2,5	36	32	37	29	30	41	35
4	49	42	50	40	42	56	48
6	63	54	65	53	55	73	63
10	86	75	90	74	77	101	88
16	115	100	121	101	105	137	120
25	149	127	161	135	141	182	161
35	185	158	200	169	176	226	201
50	225	192	242	207	216	275	246
70	289	246	310	268	279	353	318
95	352	298	377	328	342	430	389
120	410	346	437	383	400	500	454
150	473	399	504	444	464	577	527
185	542	456	575	510	533	661	605
240	641	538	679	607	634	781	719
300	741	621	783	703	736	902	833
400	892	745	940	823	868	1085	1008
500	1030	859	1083	946	998	1253	1169
630	1196	1995	1254	1088	1151	1454	1362
800	1396	1159	1460	1252	1328	1696	1595
1000	1613	1336	1683	1420	1511	1958	1849
1000	1613	1336	1683	1420	1511	1958	1849
Alumínio			Alumínio
0	0	0	0	0	0	0	0
16	91	77	90	76	79	103	90
25	108	97	121	103	107	138	122
35	135	120	150	129	135	172	153
50	164	146	184	159	165	210	188
70	211	187	237	206	215	271	244
95	257	227	289	253	264	332	300
120	300	263	337	296	308	387	351
150	346	304	389	343	358	448	408
185	397	347	447	395	413	515	470
240	470	409	530	471	492	611	561
300	543	471	613	547	571	708	652
400	654	566	740	663	694	856	792
500	756	652	856	770	806	991	921
630	879	755	996	899	942	1154	1077
800	1026	1879	1164	1056	1106	1351	1266
100	1186	1012	1347	1226	1285	1565	1472
100	1186	1012	1347	1226	1285	1565	1472