Arbeitsrapport

Besitzer:	Markus Grob
Firma:	ACG
Einsatzbeginn:	01.01.2005 (16.12.2004)
Inhaltsverzeichnis

Ergänzungen / Änderungen im Dokument

Datum	Seite(n)/ / Kapitel	Ergänzungen / Änderungen	Wer
		Arbeitsrapport
20.01.05		Dokument erstellt und Nachführung bis 17. Januar	mgr
26.01.05		Rechtschreibkontrolle	mgr
28.01.05		Nachführung bis 16. Dezember	mgr
02.02.05	S7	Einführung erweitert	mgr
25.02.05	Anhang	Anhang eingefügt	mgr
11.03.05	Anhang	Alle Erkenntnisse gesammelt in den Anhang verschoben	mgr
10.08.05	Anhang	Gesamten Anhang in eigenständiges Dokument ausgelagert	mgr

Einführung
Dieses Dokument soll die Aktivitäten des Besitzers festhalten und wichtige Erkenntnisse festhalten, so dass später darauf zurückgegriffen werden kann, ohne dass dazu eine Neueinarbeitung nötig ist.
Dieses Dokument ist als vertraulich zu beachten und darf nur mit Erlaubnis des Besitzers und der Firma an Drittpersonen weitergegeben werden. Dies gilt auch für Teile des Dokumentes.
Beim Punkt Tagesfazit handelt es sich um eine spezielle Erkenntnis, die aber nicht extra in den Erkenntnissen für den Betrieb festgehalten werden muss. Diese Erkenntnisse sind allgemeine Erfahrungen, die auch anderen Personen von Nutzen sein könnten.
Der Punkt „noch zu erledigen“ ist als Gedankenstütze zu sehen, die bei Erledigung nicht extra erwähnt wird. Die Erledigung sollte aus dem Kontext ersichtlich sein. Sie werden in rot geschrieben und bei Erledigung in schwarze Schrift gewechselt.

# Arbeitsrapport vom 16.12.04
## Tagesthemen
Programmanalyse Sasso Energie und anpassen von Aria	8.5h
### Programmanalyse Sasso Energie und anpassen von Aria
Analyse, um das Programm besser zu verstehen.
# Arbeitsrapport vom 17.12.04
## Tagesthemen
- Raumlüftung Master (Süd) erweitert	6h
- Projektordner Raumlüftung studieren	2.5h
### Raumlüftung Master (Süd) erweitert
Anpassen der FBs 23 und 24 auf aktiv Null.
### Projektordner Raumlüftung studieren
Damit eine vertiefte Einsicht ins Projekt und eine schnellere Einarbeitung möglich ist, wurde der Projektordner durchgearbeitet.
# Arbeitsrapport vom 20.12.04
## Tagesthemen
Polizei SB Behinderteneingang	10h
### Polizei SB Behinderteneingang
Testen des Programm für den Eingang. Dazu Besichtigung der Raumlüftung in Aria und des LSTs. Entfernen des Problems mit gleichzeitig verschiedenen Alarmgenerierungen.
## Spesen
25Fr. für Mittagessen
# Arbeitsrapport vom 21.12.04
## Tagesthemen
- Panel Galileo einarbeiten	4h
- Einarbeit ins Zeiterfassungsprogramm	1h
- DP-Liste Aria-Sasso	3h
### Panel Galileo einarbeiten
Programm für das Editieren installiert und getestet.
### Einarbeit ins Zeiterfassungsprogramm
Erklärung von D. Lehmann, wie die Zeit korrekt verteilt wird.
### DP-Liste Aria-Sasso
Datenpunktliste erweitert mit Punkten der Raumlüftung.
# Arbeitsrapport vom 22.12.04
## Tagesthemen
Panel Grafik erstellen	8.5h
### Panel Grafik erstellen
Masken weiter erstellt und Grafiken eingebunden.
# Arbeitsrapport vom 03.01.05
## Tagesthemen
- Computer einrichten	3.5h
- Panel Grafik erstellen	5.5h
### Computer einrichten
Profil neu aufgebaut und Programme eingerichtet.
### Panel Grafik erstellen
Siehe vorherigen Eintrag zu diesem Thema.
# Arbeitsrapport vom 04.01.05
## Tagesthemen
Panel Grafik erstellen	9h
### Panel Grafik erstellen
Masken fertig erstellt und Variablen definiert. Kopie auf andere Stationen.
# Arbeitsrapport vom 05.01.05
## Tagesthemen
Panel Grafik erstellen	8.5h
### Panel Grafik erstellen
Bildschirmschoner und Fehlerfenster eingebunden. Test mit SPS.
# Arbeitsrapport vom 06.01.05
## Tagesthemen
- SPS-Programm Cassanawald anpassen	7h
- Panel Grafik erstellen	2h
## Detailbeschrieb
### SPS-Programm Cassanawald anpassen
Damit die Lawine detektiert werden kann, wurde der Innensensor in Betrieb genommen und parametrierbar gemacht. Nach Prüfung mit dem Aussensensorwert kann entschieden werden, ob die Galerie zu dunkel ist und als normaler Tunnel betrachtet werden kann.
### Panel Grafik erstellen
Siehe vorherigen Eintrag zu diesem Thema.
# Arbeitsrapport vom 07.01.05
## Tagesthemen
SPS-Programm Cassanawald anpassen	8h
## Detailbeschrieb
### SPS-Programm Cassanawald anpassen
Siehe vorherigen Eintrag zu diesem Thema.
# Arbeitsrapport vom 10.01.05
## Tagesthemen
SPS-Programm Cassanawald anpassen	8.5h
## Detailbeschrieb
### SPS-Programm Cassanawald anpassen
Damit beim zusammenschalten der Beleuchtung mit der Galerie keine Probleme durch das Einschalten mit Dimmung geschehen, wurde ein Abfrage eingebaut, die das Licht in diesem Fall wieder voll einschaltet und erst danach dimmt.
# Arbeitsrapport vom 11.01.05
## Tagesthemen
- ACG intern	1h
- RPH Cassanawald bearbeiten	5h
- SPS-Programm Cassanawald anpassen	3h
## Detailbeschrieb
### ACG intern
Programme auf Laptop von Ch. Feltscher installiert.
### RPH Cassanawald bearbeiten
Durchsicht auf Fehler und gleichzeitige Anpassung der Formate.
### SPS-Programm Cassanawald anpassen
Siehe vorherigen Eintrag zu diesem Thema.
# Arbeitsrapport vom 12.01.05
## Tagesthemen
- ACG intern	1.5h
- RPH SB Nebenanlage bearbeiten	6h
- Telefon wegen Panel	0.5h
## Detailbeschrieb
### ACG intern
Siehe vorherigen Eintrag zu diesem Thema.
### RPH SB Nebenanlage bearbeiten
Durchsicht auf Fehler und gleichzeitige Anpassung der Formate.
### Telefon wegen Panel
Da verschiedene Fehler auftraten, wurde tel. abgeklärt, woran es liegt. Schlussendlich wurde entschieden, eine neue Version einzusetzen.
# Arbeitsrapport vom 13.01.05
## Tagesthemen
- Vorlage für RPH erstellen	2h
- RPH SB Nebenanlage bearbeiten	4h
- Panel programmieren	3.5h
## Detailbeschrieb
### Vorlage für RPH erstellen
Da die jetzigen RPHs viel verschiedene Formate enthalten, wurde eines erstellt, dass alle nötigen Vorgaben enthält und nicht mehr.
### RPH SB Nebenanlage bearbeiten
Siehe vorherigen Eintrag zu diesem Thema.
### Panel programmieren
Weiteres erstellen der Grafik des Panels.
# Arbeitsrapport vom 14.01.05
## Tagesthemen
Panel GF1 SPS-Programm zum Datenaustausch einrichten	10h
## Detailbeschrieb
### Panel GF1 SPS-Programm zum Datenaustausch einrichten
Um Daten austauschen zu können, wurde eine Verbindung eingerichtet und ein Programm für die 315DP eingerichtet. Dazu mussten die DBs auf die Nummern 101 und 102 reduziert werden, da es mit 141 und 142 nicht funktionierte. Danach wurde die Datenbank ausgelesen und mit setzen der Werte konnte das Funktionieren überprüft werden.
## Tagesfazit
Anfangswerte sind bei Siemens wirklich Anfangswerte.
# Arbeitsrapport vom 17.01.05
## Tagesthemen
Panel GF1 Fehlerfenster und Grafik programmiert	10h
## Detailbeschrieb
### Panel GF1 Fehlerfenster und Grafik programmiert
Das Fehlerfenster wurde eingerichtet. Nachdem es anfangs nicht klappte, bemerkten wir, dass es erst nach einem Maskenwechsel bei geöffnetem Fenster funktioniert. Danach klappte es auch mit dem Update über die Control- und die Statusnachricht. Dazu wurde die Maskengrafik weiter verfeinert.
## Tagesfazit
Auch Supportdienste können schnell und effizient sein
# Arbeitsrapport vom 18.01.05
## Tagesthemen
- Galileoupdate auf Version 4.20	7h
- Grafik der ACG eingebaut	2h
- Bildschirmschoner angepasst	2h
## Detailbeschrieb
### Galileoupdate auf Version 4.20
Um die Fehler, die in den letzten Versionen bei Galileo entdeckt wurden, auszumerzen, wurde die Version 4.20 installiert und danach das Programm überprüft. Der Import funktionierte ohne Probleme. Es gab mit dem Versionswechsel auch Menüstrukturänderungen und manche Beschreibung des Handbuches der Version drei ist nicht mehr gültig.
### Grafik der ACG eingebaut
Damit bei Notfällen und zur Information ein Ansprechpartner zur Verfügung steht, wurde das Logo und die Anschrift der ACG in einer separaten Maske eingegeben.
### Bildschirmschoner angepasst
Um die Hintergrundbeleuchtungslebensdauer zu erhöhen, wird nach 60min. Inaktivität der BS-Schoner eingeschaltet. Er funktioniert mit einem „call script on mask entry“, das auf eine Systemfunktion des Panels zurückgreift (ab Version 4.0 programmierbar). Problematisch ist nur, wenn mittels einem Klick die Hintergrundbeleuchtung angeschaltet wird und danach nichts mehr gemacht wird, da dann die Beleuchtung nicht mehr ausgeht. Dies liesse sich aber nur über ein Timerscript lösen, das zur Zeit von mir nicht gemacht werden kann.
## Tagesfazit
Auch andere Firmen haben manchmal Bugs in ihrer Software, auch wenn schon höhere Versionsnummern drinstehen.
# Arbeitsrapport vom 19.01.05
## Tagesthemen
- Panel Grafik erstellen	9h
- SPS-Programm für Panelüberwachung schreiben	2h
## Detailbeschrieb
### Panel Grafik erstellen
Die Maske wurde fertig nach den neuen Vorgaben erstellt. Danach wurden vom Original (Nord) Kopien für die anderen Stationen erstellt und die zugehörigen Variablen angepasst.
### SPS-Programm für Panelüberwachung schreiben
Um das Panel auf Aktivität zu überwachen muss ein Watchdog programmiert sein. Dieser wurde erstellt und getestet.
## Tagesfazit
Der Watchdog muss neu programmiert werden.
# Arbeitsrapport vom 20.01.05
## Tagesthemen
- Realisierungspflichtenheft Beleuchtung Gotschna durchlesen	4h
- Arbeitsrapport erstellen und ausfüllen	5h
## Detailbeschrieb
### Realisierungspflichtenheft Beleuchtung Gotschna durchlesen
Das gesamte Dokument wurde nah Schreib- und Formulierungsfehler durchsucht und nach Durchsicht in der Version 1.2 im Verzeichnis
Q:\Projekte\Tunnel\Gotschna\Beleuchtung\Pflichtenheft
gespeichert. Es gab nur kleinere Anpassungen.
### Arbeitsrapport erstellen und ausfüllen
Es wurde dieser Rapport erstellt und aus den Notizen und Erinnerungen die letzten Tage rekonstruiert.
## Tagesfazit
Das Aufarbeiten und Notieren braucht seine Zeit und man weiss nie, wie viel der Zeit man dadurch sparen kann.
# Arbeitsrapport vom 21.01.05
## Tagesthemen
- SPS-Programm für Panelsteuerung anpassen	0.5h
- Panel an Wünsche von Tiefbauamt grafisch anpassen	7.5h
- Sitzung Windmessung San Bernardino	1h
## Detailbeschrieb
### SPS-Programm für Panelsteuerung anpassen
Um mit dem Panel richtig zu kommunizieren, müssen bestimmte DBs geschrieben und ausgelesen werden. Es sind dies im Projekt San_Vent die DB 141 (enthalten die Befehle des Panels) und 142 (Meldungen an das Panel), sowie des FBs 30 (noch zu programmieren) und des FCs 152. Dazu muss der Sammelalarm die neuen Abrissmeldungen noch überprüfen.
### Panel an Wünsche von Tiefbauamt grafisch anpassen
Das Design wurde übernommen und für gut befunden. Folgende Änderungen:
- Abrisswarnung und –Alarm auf Ventilator legen
- Ventilatorbuttons wie im Feld (Schranktüren in San Bernardino) anordnen
- Ventilatoren für Fluchttunnel nur 2zweistufig schaltbar anzeigen
Um das Design zu aktualisieren, müssen zusätzliche Variablen generiert werden, die jetzt immer als Bit 10 (Alarm) und 11 (Warnung) in den Nachrichten ans Panel übermittelt werden. Bei den Fluchtunnelventilatoren wird nur der grafische Teil geändert (Buttons wegnehmen), damit bei einem späteren Wechsel nicht zusätzlicher Aufwand entsteht.
### Sitzung Windmessung San Bernardino
Da die Windmessung und weitere Anlagen wegen Verschmutzung neu unterhalb der Fahrbahn in Schränken im Leitungskanal sind, muss man diese neu anschliessen. Diese Sitzung sollte aufzeigen, was von unserer Seite dazu grundsätzlich nötig ist.
# Arbeitsrapport vom 24.01.05
## Tagesthemen
- SPS-Programm für Panelsteuerung anpassen	4h
- Panelsteuerung abschliessen (Fehlertexte usw.)	4.5h
## Detailbeschrieb
### SPS-Programm für Panelsteuerung anpassen
Das Programm wurde komplett neu entworfen. Neu gibt es nur noch einen FB mit dazugehörigem DB. Es wird ein Sekundentakt eingebunden und alle Zähler werden über getaktete Addierer emuliert. Der Watchdog ist implementiert, indem auf das Bit Null der Statusnachricht geprüft wird.
Gleichzeitig wurden alle Datenbanken auf die normalen Startwerte gesetzt.
Im OB1 wurde der FB30 einbezogen. Dieser wurde übernommen aus dem Test. Einzige Anpassung war das streichen des selbst generierten Timers und das ändern des internen Zeitmerkers auf den Systemtimer.
Anpassen der Hinweisfarben auf dem Panel. Jetzt sind Fehler, Warnungen und Hinweise (nur diese benutzt) rot, damit man es besser sieht. Sollte später einmal unterschieden werden, muss das noch geändert werden.
### Panelsteuerung abschliessen (Fehlertexte usw.) 0.5h
Damit die Abrissüberwachung auch funktioniert, wurden noch die zugehörigen Fehlermeldungen geschrieben und kopiert.
# Arbeitsrapport vom 25.01.05
## Tagesthemen
- SPS-Programm für Panelsteuerung anpassen	2h
- RPH Ventilation SB durchlesen und verstehen	6.5h
## Detailbeschrieb
### SPS-Programm für Panelsteuerung anpassen
Letzte Durchsicht und Kopie von Aria auf ein Panel.
### SPS-Programm und RPH Ventilation SB durchlesen und verstehen
Um die Ventilation zu verstehen, soll das RPH durchgelesen werden, um einen Überblick zu erhalten.
# Arbeitsrapport vom 26.01.05
## Tagesthemen
- Panel anpassen	3.5h
- Arbeitsrapport ergänzen	1.5h
- SPS-Programm Ventilation SB durchlesen und verstehen	1h
- Merkblatt für Projektverwaltung im Netz erstellt	2h
- Telefon mit R. Moser von der EWE Zürich	0.5h
## Detailbeschrieb
### Panel anpassen
Aus de RPH wurde ersichtlich, dass noch ein Fördermenge- und Stufenrückmeldungsalarm eingebaut werden soll, da dieser laut RPH im Programm implementiert ist. Gleichzeitig wurde auch noch eine Fehlerkorrektur durchgeführt, da beim Kopieren die Fehlermeldungen nicht angepasst wurden.
### Arbeitsrapport ergänzen
Die deutschschweizerische Rechtschreibung wurde in OpenOffice installiert und danach der Rapport korrigiert und angepasst.
### SPS-Programm Ventilation SB durchlesen und verstehen
Das Programm soll Schritt für Schritt durchgegangen werden. Wird ein Teil nicht verstanden, so soll er markiert werden. Bei komplexen Netzwerken ist bei Bedarf die Kommentierung zu ergänzen.
Es werden nur die Kommentare in Aria angepasst.
Da eine ältere Version im Netz bearbeitet worden war, wurden jetzt die DB30, 141 und 142, und der FB 30 noch in die neue Version kopiert. Dazu wurde im OB1 nochmals der Sprung in den FB30 eingefügt.
### Merkblatt für Projektverwaltung im Netz erstellt
Damit alle wissen, wie man mit Projekten im Netz einheitlich umgeht, wurde ein Dokument erstellt, das eine kurze Anleitung dazu enthält.
### Telefon mit R. Moser von der EWE Zürich
Abklärung wegen der Schwingungsüberwachung der Zu- und Abluftventilatoren in SB. Damit sie uns die Datenpunkte liefern können, schicken wir ihnen eine aktuelle DPL (Datenpunktliste).
# Arbeitsrapport vom 27.01.05
## Tagesthemen
- SPS-Programm für Panelsteuerung anpassen	3.5h
- SPS-Programm Ventilation SB durchlesen und verstehen	4.5h
## Detailbeschrieb
### SPS-Programm für Panelsteuerung anpassen
Anpassung des FB30 für Aria / Sasso, da dort die DBs grösser sind und somit die Variablen auf die falschen Speicherstellen verweisen. Der Kommentar wurde auf den neusten Stand angepasst.
Um herauszufinden, wo der Sammelalarm gesetzt wird, wurde über die Referenzdaten gesucht.
Integration des Hauptschalters im FB16 parallel zum LST.
### SPS-Programm Ventilation SB durchlesen und verstehen
Weitere Durchsicht des Dokumentes und weitere Kommentierung, falls Funktion nicht verstanden wurde.
# Arbeitsrapport vom 28.01.05
## Tagesthemen
- SPS-Programm Ventilation SB durchlesen und verstehen	6h
- Schulung Zeiterfassungsprogramm	0.5h
- Zeit verteilen	1h
- Arbeitsrapport ergänzen	1.5h
## Detailbeschrieb
### SPS-Programm Ventilation SB durchlesen und verstehen
Siehe vorherigen Eintrag zu diesem Thema.
### Schulung Zeiterfassungsprogramm
Einführung in der Gruppe. Das gesamte Erfassen sollte anscheinend recht ähnlich dem vorherigen Programm sein.
### Zeit verteilen
Zeit nach Vorgaben ab Arbeitsrapport verteilt.
### Arbeitsrapport ergänzen
Auf- und Beschreiben der gemachten Arbeiten
# Arbeitsrapport vom 31.01.05
## Tagesthemen
- SPS-Programm Ventilation SB durchlesen und verstehen	8h
- Supportanfrage an Siemens	0.5h
## Detailbeschrieb
### SPS-Programm Ventilation SB durchlesen und verstehen
Siehe vorherigen Eintrag zu diesem Thema.
### Supportanfrage an Siemens
Da sich anscheinend ein Fehler beim Kommentar eingeschlichen hat, wurde dieses Problem Siemens weitergeleitet.
# Arbeitsrapport vom 01.02.05
## Tagesthemen
- A2000 in Raumlüftung (San Energie) SB integrieren	4h
- Arbeitsrapport ergänzen	0.5h
- SPS-Programm für Panelsteuerung anpassen	3.5h
- Zeit verteilen	0.5h
## Detailbeschrieb
### A2000 in Raumlüftung (San Energie) SB integrieren
Der A2000 wird über den FB90 angesteuert, der vom FC20 aufgerufen wird und braucht den DB120 für Parameter und den DB115 für die Daten, die danach auszulesen sind.
Die Bausteine wurden in Aria erstellt und danach nach Sasso kopiert.
Um die Daten dem LST zur Verfügung zu stellen, wurde die DPL SW_DP_Raumluft_1_1.xls erweitert. Die Punkte liegen von Aria sind von 208360 bis 208372 erreichbar. Die von Sasso bei 208170 bis 208182.
### Arbeitsrapport ergänzen
Siehe vorherigen Eintrag zu diesem Thema.
### SPS-Programm für Panelsteuerung anpassen
Die neuen Fehlermeldungen wurden noch nicht in den FC152 des Programms San_Vent integriert. Dies bedeutet eine Anpassung jedes einzelnen Ventilators bei vier Variablen, wobei die Schwingungsvariablen zuerst noch implementiert werden mussten.
### Zeit verteilen
Zeit verteilt.
## Noch zu erledigen
### SPS-Programm San_Vent
- Schwingungsvariablen in DPL ergänzen und schauen, wo sie eingelesen werden
- Einbauen der Grenzwerte (zeitlich) für eine Alarmanzeige.
- Analogwert des Sensors noch verarbeiten
# Arbeitsrapport vom 02.02.05
## Tagesthemen
- SPS-Programm Schwingungsüberwachung SB	8.5h
- Arbeitsrapport ergänzen	0.5h
## Detailbeschrieb
### SPS-Programm Schwingungsüberwachung SB
Um die Schwingungsüberwachung zu implementieren, wurden folgende Ergänzungen im Programm gemacht:
- IM DB 123 werden die Verzögerungszeiten vom LST übernommen
- IM DB129 sind die kopierten Parameter vom DB123 zum arbeiten.
- DB130 enthält die Befehle vom LST, ob die Überwachung ein oder aus ist
- DB132 enthält die digitalen Fehlermeldungen fürs LST und die Rückmeldung, ob überwacht wird.
- DB133 die analogen Werte und deren Mittelwert
- DB142 enthält die Fehlermeldungen fürs Panel
- Im FB 8 wurde der kopierte Block erweitert um die Parameter
- Im FB 9 wurden neue Werteeinleser und Mittelwertbilder eingefügt mit dazugehörigen Instanzbausteinen (DB 49, 85, 86 und 87)
- Der FB25 enthält die Überprüfung auf die Schalter und gibt sie bei ansprechen ans LST weiter. Dazu wurden 6 neue Netzwerke pro Ventilator eingebunden, der Header angepasst und in der Gesamtrücksetzung der Fehlermeldungen die 2 Variablen integriert.
### Arbeitsrapport ergänzen
Erweiterung der Einführung.
## Noch zu erledigen
### SPS-Programm San_Vent
- Analogwert korrekt einlesen in FB9 (EW zuerst noch wissen)
- Digitale Eingänge im FB25 noch richtig (EX zuerst noch wissen)
- digitale Alarme und Warnung melden der Schwingungsüberwachung ab LST abstellen programmieren
# Arbeitsrapport vom 03.02.05
## Tagesthemen
- SPS-Programm Schwingungsüberwachung SB	3.5h
- SPS-Programm Ventilation alte Teile anpassen	3h
- A2000 in Raumlüftung (San Energie) SB integrieren	1h
- Übernahme der neuen Variablen in die DPL	1h
## Detailbeschrieb
### SPS-Programm Schwingungsüberwachung SB
Weitere Ergänzungen für die Schwingungsüberwachung:
- Die Meldungen des Zuluftventilators im Norden und Süden wurde ausgeschaltet, indem ein Merker mit dauerhaftem false eingefügt wurde (N38-N41).
- Integration im FB23 (Sammelalarm) des Alarms.
- Alarm wirksam machen durch Integration in FB18, indem dann in jeder Betriebsart (2 Netzwerke) Stufe 0 eingeschaltet wird.
### SPS-Programm Ventilation alte Teile anpassen
Durch eine Anpassung wurde entdeckt, dass die Einspeisungs Nemo Quattro von Aria und Sasso nicht aufs Leitsystem genommen worden waren. Dies wurde jetzt implementiert. Dazu wurde der DB133 ab Byte 186 angepasst (prov. Werte mit jetzigen überschrieben). Danach wurde im FB9 noch die N71-74 eingefügt.
Zusätzlich wurde entdeckt, dass die USV-Gruppe noch ausgewertet wurde, die jetzt eigentlich in der Nebenanlage ist. Die zugehörigen Variablen und Netzwerke wurden entfernt (Nord und Süd: Im FB156 N3 und DB110 B8 und 40
Sasso und Aria Im FB156 N5 und DB110 B16 und 88).
Dazu musste bei den Netzwerken zur Revision und des Automats sichergestellt werden, dass nicht die Revision eingestellt ist. Dies wurde mit einem Nichtschalter in den diesbezüglichen Netzwerken im FB18 erreicht. Dies wurde für jeden Ventilator in jeder Zentrale gemacht.
### A2000 in Raumlüftung (San Energie) SB integrieren
Da das LST die Statusworte als Bit verarbeitet, wurde dies im FC20 am Ende integriert. Dazu wurde in Aria und Sasso der FC28 von San_Vent übernommen. Dadurch enthält der DB115 am Schluss die Worte als Bits.
Erwies sich als Irrtum. Daher wieder auf den vorherigen Stand zurückgekehrt.
Die Änderung musste folgendermassen durchgeführt werden:
- Verschieben der Werte von der DB115 in die DB91. Dazu noch in die DB158 und 178 im Süden (Empfang und bereitstellen fürs LST).
- Anpassen des FC20 auf die neue DB.
- Anpassen der Austauschlänge auf 92Byte im FC100 im Süden N31 und N34 und in Aria / Sasso je N9.
### Übernahme der neuen Variablen in die DPL
Jetzt mussten alle neuen Variablen auch der DPL bekannt gemacht werden. Es werden die Variablen aus den DBs 123, 129, 130, 132 und 133 übernommen. Es ist die DPL
HW_SW_TB Lüftung_ACG_v8_1
## Noch zu erledigen
### SPS-Programm San_Vent
- Abstellen der Weitermeldung der nicht angeschlossenen Überwachungen im Süden und Norden.
- Übernehmen der neuen Variablen in die DPL
# Arbeitsrapport vom 04.02.05
## Tagesthemen
- Übernahme der neuen Variablen in die DPL	2h
- Prüfen der neuen Module in der DPL und im Programm	2h
- SPS-Programm Ventilation alte Teile anpassen	0.5h
- CD für das Tiefbauamt erstellen mit Galileo Software	1h
- A2000 in Raumlüftung (San Energie) SB integrieren	0.5h
- ACG Büro	2h
## Detailbeschrieb
### Übernahme der neuen Variablen in die DPL
Nach Vorgabe des gestrigen Tages wurden die anderen Stationen noch eingefügt. DB123 liegt im jeweiligen Hunderttausenderblock ab 290, DB130 ab 364, DB130 ab 261, DB132 ab 443 und DB133 ab 980.
### Prüfen der neuen Module in der DPL und im Programm
Anhand des Mails von R. Moser wurden die Vorschläge für die neuen Baugruppen im SPS-Programm geprüft und eingebaut.
Das DI scheint schon als Reserve vorhanden und eingebaut zu sein. Das AI wurde zusätzlich eingebaut. Die prov. Vorschläge wurden Herrn Moser zurückgemailt.
### SPS-Programm Ventilation alte Teile anpassen
Da die Schemas angepasst wurden, ist die Änderung des Vortages mit dem Revisionsbetrieb nicht mehr notwendig und der Schalter kann wieder entfernt werden.
### CD für das Tiefbauamt erstellen mit Galileo Software
Da die alte CD mit der Galileo Software nicht mehr für die neuen Panels einsetzbar ist, wurden alle notwendigen Programme und Anleitungen von Micro Innovation heruntergeladen und eine CD daraus erstellt.
### A2000 in Raumlüftung (San Energie) SB integrieren
Um zu erkennen, ob sich die A2000 noch auf dem Profibus meldet, wurde im OB86 das N7 in Aria und Sasso eingefügt, das dies prüft. Dazu wurde die Variable dafür im DB102 in Aria und Sasso hinzugefügt und als Gegenstück im Süden im DB 152 und 172. Eine Erweiterung der Kommunikation war nicht notwendig, da dieser Bereich schon kommuniziert wird.
Dazu wurden die Variablen in der DPL SW_Nebenanlagen_ACG ergänzt.
### ACG Büro
Div. Vorbereitungen für die Inbetriebnahme im SB.
# Arbeitsrapport vom 07.02.05
## Tagesthemen
Inbetriebnahme Raumlüftung SB Aria	11h
## Detailbeschrieb
### Inbetriebnahme Raumlüftung SB Aria
Zuerst wurde das Programm mit der integrierten Raumlüftung geladen. Da es sich um die Nebenanlage handelt, wurde es auf die CPU im Schrank LWL Multimode SPS geladen. Dazu wurde der MPI-Anschluss benutzt. Es enthielt keine offensichtlichen Fehler, da die CPU nach dem Laden nicht in Stop ging.
Beim Einlesen der Werte aus der A2000 wurden beim PT100 des Traforaums und bei der Ventilatordrehzahl komische Werte (VAT E592-E608) festgestellt. Nach der Überprüfung des AI-Moduls wurde festgestellt, dass eine Brücke falsch eingesetzt war, Diese zwischen Masse und 10V Signal gesetzt. Zusätzlich waren die Kabel beim PT100 nur zur Hälfte angehängt. Nach der Reparatur waren die Werte plötzlich korrekt.
Nach Absprache mit dem LST wurden folgende Werte von der A2000 ans LST geschickt:
- CosPhi x 100
- Leistungen als Kilowatt x 10 (Als Watt entstand durch die Umrechnung Überlauf)
- andere Werte x 10
Der Druck wurde falsch ausgegeben. Nach einem Test wurde bemerkt, dass der Druckfühlerschlauch auf der falschen Seite angehängt worden war.
Es wurde festgestellt, dass Analogwerte nicht skaliert werden müssen, sondern dass dies schon im Analogmodul geschieht.
Die Druckmessung wird über 30 Sek. geregelt (3 mal Mittelwert). Die Heizung reagiert nach einer Minute.
Weiter wurde bemerkt, dass der analoge Ausgang des FU falsch angehängt wurde auf der SPS. Nämlich auf Spannung anstatt auf Strom. Dies wurde gewechselt und danach waren auch diese Werte korrekt.
Da der Innendruck nicht aufgebaut werden konnte, wurde das Abluftloch so weit als möglich geschlossen. Trotzdem war kaum eine Besserung spürbar.
Da der Stufenregler komisch reagierte wurde noch eine Variable im FB155 von temporär auf statisch gewechselt.
## Noch zu erledigen
### Raumlüftung
- Überwachung der Raumlüftung noch ins LST fertig einbauen.
- Tunnelfunk: Liste / Programm durchgehen
# Arbeitsrapport vom 08.02.05
## Tagesthemen
Inbetriebnahme Raumlüftung SB Sasso	9.5h
## Detailbeschrieb
### Inbetriebnahme Raumlüftung SB Sasso
Hier wurde gleich vorgegangen wie am Vortag. Es wurden zwei PT100 richtig umverdrahtet (einmal wieder nur 2 Drähte angehängt und einmal 1+2 und 3+4 zusammen).
Dazu wurde wieder die Brücke im AI richtig gesetzt und der analoge Ausgang umverdrahtet. Dazu wurden die Schalter nicht Automat und Thermokontakt getauscht.
Dazu wurde wieder das Abluftloch so weit als möglich geschlossen.
Der Kommunikationserror FB im Süden wurde angepasst.
Es wurde festgestellt, dass in der Statusnachricht 2 des A2000 immer wieder die Meldung 200h aufblinkt. Laut Anleitung ist dies das Fehlerbit 9, dass bei nicht erfolgreichem Übernehmen von Daten ins EEPROM aufblinkt.
Es gab ein kleines Problem, da kurz nach dem Einschalten des Notbetriebes die SPS auf Stop gesetzt wurde und der Notbetrieb danach nicht mehr aufgehoben werden konnte, bis die SPS wieder auf Run stand. Dies ergab sich, da dieser Betrieb über die Nebenanlage läuft.
## Noch zu erledigen
### Raumlüftung
Raumluft Sasso (SB) A2000 Statusmeldung 2 Auswertung ab LST testen und schauen, warum die Meldung auftritt.
# Arbeitsrapport vom 09.02.05
## Tagesthemen
Inbetriebnahme Raumlüftung SB ab LST	11h
## Detailbeschrieb
### Inbetriebnahme Raumlüftung SB ab LST
Mit R. Moser wurde die Anlage nochmals geprüft. Die Filter wurden entfernt und danach funktionierte die Anlage wie geplant. Laut Kontrollheft waren die Filter seit einem Monat nicht mehr geprüft worden und es stellte sich heraus, dass sie auch zu fein waren und dadurch nicht durchlässig genug.
Da die Klappenlaufzeit ansprach, wurde die Zeit auf 3 min. erhöht und dazu getrennte Timer im FB 25 eingebaut, damit auch bei mehrmaligem umschalten zum öffnen und schliessen der Klappen die Überwachung nicht anspricht.
Im FU wurden in beiden Zentralen die Freigabebrücken entfernt. Dadurch kann er so angesteuert werden, dass er die Speisung nur bei einer Störung verliert und somit nur dann eine Warnung kommt.
Die Druckmessschläuche wurden wieder umgehängt, doch mussten jetzt die an der Lüftung selber umgehängt werden, da sie falsch herum angehängt worden waren.
Zusätzlich wurde eine Heizungsüberwachung eingebaut, die anspricht, falls der Keilriemen oder der FU defekt ist, damit sie in diesem Fall direkt abstellt.
# Arbeitsrapport vom 10.02.05
## Tagesthemen
- Arbeitsrapport ergänzen	4h
- Zeit verteilen	0.5h
- ACG Büro	1h
- Tunnel Büel Beleuchtung	3h
## Detailbeschrieb
### Arbeitsrapport ergänzen
Es wurden die letzten Tage der Inbetriebnahme aufgeschrieben.
### Zeit verteilen
Zeit bis heute verteilt.
### ACG Büro
Zeit unproduktiv verbracht.
### Tunnel Büel Beleuchtung
Zuerst wurde das Prinzipschema und das RPH studiert. Danach wurde das Programm des Cassanawald kopiert und angepasst:
- Löschen aller im Büel nicht vorhandenen Unterprogramme
- Löschen aller nicht benötigten Variablen in der globalen Variablenliste
- Kompilieren und die jetzt bemängelten Variablen in den Headern löschen
- Zusätzlich können jetzt die Netzwerke angepasst oder entfernt werden
# Arbeitsrapport vom 11.02.05
## Tagesthemen
Tunnel Büel Beleuchtung	8.5h
## Detailbeschrieb
### Tunnel Büel Beleuchtung
Siehe vorherigen Eintrag zu diesem Thema. Nachdem das Projekt kompilierte, wurde die Datenpunktliste für den Büel geöffnet und mittels Konvertierungsmakro im Programm eingefügt. So wurden die alten Ein- und Ausgänge ersetzt.
Danach wurde begonnen, die Netzwerke auf die neuen Adressen anzupassen. Da hier die Zentrale beide Tunnelseiten verwaltet, musste dies auch noch eingebunden werden. Dafür gibt es nur noch eine Durchfahrtsgruppe.
## Noch zu erledigen
### Tunnel Büel Beleuchtung
Ab Variablennummer 238 noch schauen, ob Durchfahrt ohne Süd/Nord und Einfahrt mit Süd/Nord. Schauen beim kopieren, dass Adresse geändert wird.
# Arbeitsrapport vom 14.02.05
## Tagesthemen
Inbetriebnahme Ventilation Revision ab Panel SB Süd	11h
## Detailbeschrieb
### Inbetriebnahme Ventilation Revision ab Panel SB Süd
Zuerst wurde das Panel angehängt und die Software auf die SPS geladen. Danach funktionierte die Datenübertragung von und zum Panel. Zusätzlich wurde noch die Schwingungsüberwachung vorbereitet mit Einbau des Analogmoduls und anpassen der Eingänge auf die tatsächlich vorhandenen.
# Arbeitsrapport vom 15.02.05
## Tagesthemen
- Panel Grafik erstellen	4.5h
- Arbeitsrapport ergänzen	0.5h
- Tunnel Büel Beleuchtung	4h
## Detailbeschrieb
### Panel Grafik erstellen
Aufgrund der Rückmeldung der Bedienpersonen wurden die Maskenwechseltasten neu angeordnet und zusätzlich noch die blinkenden Klappenrückmeldungen auf statisch gestellt sowie die Fehlermeldung Strom anormal in Spannungsstörung gewechselt.
### Arbeitsrapport ergänzen
Es wurde der letzte Tag der Inbetriebnahme aufgeschrieben.
### Tunnel Büel Beleuchtung
Netzwerke weiter angepasst. Bis POE Steuer_DF_Bel abgeschlossen.
## Noch zu erledigen
### Tunnel Büel Beleuchtung
- POE ab Steuer_DF_Bel weiter anpassen.
- Integration Überwachung DA-Modul
# Arbeitsrapport vom 16.02.05
## Tagesthemen
Tunnel Büel Beleuchtung	8.5h
## Detailbeschrieb
### Tunnel Büel Beleuchtung
Netzwerke weiter angepasst. Da die Einfahrtsbeleuchtungen gleich aufgebaut sind, wurde einfach der Baustein verdoppelt und die entsprechenden Variablen in den Header kopiert.
Durch den Compiler wurden die noch vorhandenen Fehler bei den Variablen bemerkt und korrigiert.
Die Einfahrtsbeleuchtung wurde noch auf die zusätzlichen Lampenrelais ausgebaut.
## Noch zu erledigen
### Tunnel Büel Beleuchtung
- Einfahrtsbeleuchtung anpassen auf Lampenrelais
- Durchfahrtsbeleuchtung am Eingang abschalten wenn EF > 2
- Einschalten immer mit 100% (einbrennen)
- Schalter der DF-Eingänge prüfen ob ein.
- Stufe ans LST übergeben (Schütze und analoger Wert, der ausgegeben wird)
- Umrechnen Prozent, Volt, Digit
- Rückgabe ans LST der Stufe hinter Analogausgang. Beim DF-Bel nur Stufenbit zurück ohne Abfrage der Schütze.
# Arbeitsrapport vom 17.02.05
## Tagesthemen
Tunnel Büel Beleuchtung	8h
## Detailbeschrieb
### Tunnel Büel Beleuchtung
Zuerst wurde die DF-Beleuchtung fertig gestellt. Danach wurde die Einfahrtsbeleuchtung angepasst, da das Stufenabbild geändert hat. Da für die Auswertung zuerst ein Blockmove durchgeführt wird und danach 8 Bit vorhanden sind, von denen man nur 6 braucht, wurde mit WAND ausmaskiert. Die Werte wurden mit aufgezeichneter Bitmatrize ausgerechnet.
# Arbeitsrapport vom 18.02.05
## Tagesthemen
- Tunnel Büel Beleuchtung	5h
- Zeit verteilen	1h
- DPL Software Büel	1h
- Betriebsdatenliste Büel	0.5h
## Detailbeschrieb
### Tunnel Büel Beleuchtung
Ausschalten (Melsec) und überprüfen(Ethernet) der eingestellten Kommunikation. Danach wurde das Programm auf eine Test CPU geladen. Es scheint alles zu funktionieren. Bis jetzt musste eine Variable umbenannt werden, die nach einem Konflikt noch einen falschen Namen hatte. Folgende Tests wurden ausgeführt:
- Werteausgabe des Analogmoduls bei gegebener Stufe	OK
- Durchschalten der DF-Stufen nach Zeitvorgabe	OK
- Schützenrückmeldung DF	OK
- Uhrprogramm und Uhr eichen	OK
- Parametereichung nach überschreiben mit Null	OK
- Test mit Simulation der Lichtmesser	OK
- Stufenschaltung der Einfahrtsbeleuchtung	OK
- DF voll ein, wenn EF unter Stufe 3	OK
Damit die Rückmeldung der DF richtig geschieht, wurde noch eine Abfrage eingebaut, ob die EF min. gleich 3 sind. Danach funktionierte auch die Rückmeldung richtig.
### Zeit verteilen
Siehe vorherigen Eintrag zu diesem Thema.
### DPL Software Büel
Vorhandene Liste des Cassanawald kopiert und angepasst. Mit AKS-Generator die Einträge stichprobenweise geprüft.
### Betriebsdatenliste Büel
Auch hier wurde die vorhandene Liste vom Cassanawald übernommen und angepasst. Diese Liste ist auch für das Leitsystem gedacht. Sie wird in einer Datenbank abgelegt.
# Arbeitsrapport vom 21.02.05
## Tagesthemen
Tunnel Gotschna Beleuchtung CPN	8h
## Detailbeschrieb
### Tunnel Gotschna Beleuchtung CPN
Damit die Kommunikation geregelt ist, wurde mit dem Master begonnen (Nord). Dazu wurde eine Kopie des Tunnels Cassanawald angepasst. Das Vorgehen blieb gleich wie beim Büel, nur dass jetzt die Quer- und die SPS-Kommunikation im Programm belassen wurde. Diese läuft allerdings über Melsecnet 10 ab, so dass nur ans LST über Ethernet gesendet wird.
Zuerst wurden alle hier nicht notwendigen Programmteile entfernt. Danach wurde die globale Variablenliste auch angepasst und die Kommunikationsvariablen für die zusätzlichen Stationen integriert (B und W Register). Durch den Aufbau des Melsecnet 10 Netzes wurden folgende Bereiche vergeben:
- Nord	000-39F	Station 1
- CN2	3A0-400	Station 6
- CN3	3A0-400	Station 2
- CN4	3A0-400	Station 5
- CN5	3A0-400	Station 3
- Süd	000-39F	Station 4
Damit die Ringrückführung des LWL funktioniert, wurden die Stationen nicht durchgeschlauft, sondern immer eine übersprungen.
Danach wurden die X- und Y Variablen aus der DPL integriert.
## Noch zu erledigen
### Tunnel Gotschna Beleuchtung
Weitermachen mit D-Registern aus DPL (Ab Mitte Kapitel 35.3)
# Arbeitsrapport vom 22.02.05
## Tagesthemen
Tunnel Gotschna Beleuchtung CPN	8.5h
## Detailbeschrieb
### Tunnel Gotschna Beleuchtung CPN
Analoge Module konfiguriert und in GVL integriert. Import der noch fehlenden Bibliotheken. Durchsicht der POEs und anpassen an die Vorgaben vom Gotschna.
Da die OTS hier über Melsecnet 10 gemeldet werden, müssen diese neu über W-Register eingelesen werden.
Nun wurden alle POEs bis und mit Parameter einlesen überarbeitet.
## Noch zu erledigen
### Tunnel Gotschna Beleuchtung
- Nachprüfen, wie die OTS im Tunnel verteilt sind und ob sie wirklich redundant sind (POE Brandalarm , Netzwerk 26).
- Weiter POEs angleichen ab POE Sammelalarm
# Arbeitsrapport vom 23.02.05
## Tagesthemen
- Inbetriebnahme Ventilation Revision ab Panel SB Nord	4h
- Inbetriebnahme Ventilation Revision ab Panel SB Aria	7h
## Detailbeschrieb
### Inbetriebnahme Ventilation Revision ab Panel SB Nord
Zuerst wurde die Panelsoftware geladen und das Analogmodul eingesetzt. Beim Zuluftventilator wurde beschlossen, dass der Ventilator nicht automatisch anlaufen darf, wenn der Hauptschalter auf aus ist. Dies bedeutet, dass dann zuerst manuell die Klappen geöffnet werden müssen.
Alle Tests waren erfolgreich ohne zusätzliche Änderungen.
### Inbetriebnahme Ventilation Revision ab Panel SB Aria
Gleiches Vorgehen wie bei Nord. Hier wurde bemerkt, dass das Panel falsche Werte anzeigte. Dies, weil die Meldungen fürs Panel versetzt waren, da hier im Gegensatz zum Norden und Süden zwei Absperrklappen drin sind.
Da der Strom für das Panel nicht angeschlossen worden war, musste dies auch noch erledigt werden. Er wurde an einer zusätzlichen Baugruppe angeschlossen.
Zusätzlich musste beim Panel noch die Anzeige bei den Abluftventilatoren geändert werden, da dort bei Aria und Sasso der Kosinus und nicht die Umdrehungen ausgewertet wurden. Bei der Richtungsanzeige der Abluftventilatoren war der der Text noch falsch gespeichert und der Motorschutzschalter 1 wurde auch noch von der falschen Nachricht bedient. Dazu waren die Motorschutzschalter zum Teil noch als Meldung drin und die MS-Schalter des ZV 9 noch beim ZV 8 gemolden. Die Kontroll- und Statusmeldung waren dazu noch auf Nord / Süd eingestellt. Nach der Abänderung funktionierten auch die Fehlermeldungen.
Da der Merker 30 als Wort und auch für Bits gebraucht wurde, mussten die Bits auf M48 verlegt werden.
Dazu war eine Variable für die Anzeige mit Schacht anstatt Tunnel drin, so dass die Anzeige funktionierte.
Nach den Änderungen funktionierte es wieder.
Beim ZV9 konnte ein DO-Modul nicht benutzt werden. Der obere Teil scheint defekt zu sein. Er wurde mit dem Modul des ZV8 getauscht. Defekt sind jetzt: DP-Nummer: 222200-222207. Ein Schalten mit einer Drahtbrücke war dagegen erfolgreich.
Zusätzlich wurde bei der Betriebsartenumschaltung abgefragt, ob der Ventilator in Revision ist, damit bei einer Umschaltung der Klappen im Tunnel ab LST diese nicht berücksichtigt werden und danach nicht plötzlich trotzdem geschlossen sind (FB 20 und 21 -> Klappenansteuerung). Dies wurde noch auf alle Steuerungen (ausser Sasso) hochgeladen.
# Arbeitsrapport vom 24.02.05
## Tagesthemen
- Inbetriebnahme Ventilation Revision ab Panel SB Aria	1h
- Haustechnik Polizei GS Alarm	1h
- Inbetriebnahme Ventilation Revision ab Panel SB Sasso	9h
## Detailbeschrieb
### Inbetriebnahme Ventilation Revision ab Panel SB Aria
Modul gewechselt und getestet. Alles OK. Raumluft war FU gestört (A0922). War durch Revisionsschalter ausgelöst worden, der abgeschaltet, doch nicht gemolden worden war.
### Haustechnik Polizei GS Alarm
FB neu geladen mit abschaltbarem Alarm der GS wenn niemand mehr dort. Danach noch RAM nach ROM kopiert. Alarm ist jetzt ok, doch GS muss von Hand quittiert werden. Lösung mittels Relais und Bestätigung ab Chur?
### Inbetriebnahme Ventilation Revision ab Panel SB Sasso
Panel Strom angesteckt an Baugruppe. Beim Test wurde bemerkt, dass die Tunnelklappe sich zwar öffnen, doch nicht schliessen liess. Nach Update des FB17 (Befehlsreset) funktionierte dies auch wieder.
Es wurde entdeckt, dass beim zweiten Abluftventilator beide Anzeigen auf die gleiche Klappe zeigten. Nach Update funktionierten beide unabhängig.
Dies auch bei Aria noch geladen. Auch im Süd noch geladen, da dort noch die alte Version drauf war.
Bei Aria und Sasso bei den Zuluftventilatoren die Motorschutzschalter der Stufen 3 und 4 ausgeschaltet, da dies von Ivo Nicola so gewünscht wurde.
## Noch zu erledigen
### Raumlüftung Sasso
ACG Kleber auf Panel
### Raumlüftung allgemein
- Panel in Süd laden
- Panel in Aria laden
# Arbeitsrapport vom 25.02.05
## Tagesthemen
- Arbeitsrapport ergänzen	0.5h
- Tunnel Gotschna Beleuchtung CPN	7h
## Detailbeschrieb
### Arbeitsrapport ergänzen
Anhang eingefügt und zu erledigende Aufgaben noch geprüft.
### Tunnel Gotschna Beleuchtung CPN
Programm weiter überprüft ab POE Sammelalarm. Alle Sicherungen eines Feldes wurden auf die Sammelstörung gebracht.
Bei der Systemüberwachung wurden alle Unterstationen eingefügt.
Für die Störungsmeldung wurde der Übersichtlichkeit halber ein FB generiert.
Nach der Anpassung aller POEs wurde das Programm kompiliert. Einige der kopierten Variablen mussten noch von Hand geändert und wieder gespeichert werden, dass der neue Name übernommen wurde.
## Noch zu erledigen
### Tunnel Gotschna Beleuchtung CPN
- Datenpunkte in Listen übertragen wie bei Büel
- Kompiliertes Projekt testen
# Arbeitsrapport vom 28.02.05
## Tagesthemen
- OpenOffice updaten	1h
- Tunnel Gotschna Beleuchtung CPN	4.5h
- Merkblatt Analoge Module erstellt	3h
- Zeit verteilen	0.5h
## Detailbeschrieb
### OpenOffice updaten
Neue Version installiert und Rechtschreibung Deutsch / Schweiz aktiviert.
### Tunnel Gotschna Beleuchtung CPN
Programm auf Steuerung geladen. Gab einen Fehler wegen fehlendem Melsecnet-Modul. Nachdem dieses eingesteckt wurde, war der Fehler behoben.
Jetzt wurden noch die Module richtig konfiguriert.
Danach wurde das Projekt so weit als möglich getestet. Die EF/DF Beleuchtung wurde noch initialisiert.
### Merkblatt Analoge Module erstellt
Um die Konfiguration der analogen Module zu beschreiben, wurde ein Merkblatt erstellt, dass jetzt auf dem Laufwerk Q (SPS-Doku) abrufbar ist.
### Zeit verteilen
Siehe vorherigen Eintrag zu diesem Thema.
# Arbeitsrapport vom 01.03.05
## Tagesthemen
- Arbeitsplatz zügeln	2h
- Tunnel Gotschna Beleuchtung CPS	8h
## Detailbeschrieb
### Arbeitsplatz zügeln
Daten auf Computer von David kopiert und Programme aktualisiert.
### Tunnel Gotschna Beleuchtung CPS
Programm von Cassanawald genommen und angepasst. Die Ein- und Ausgänge wurden über die Datenpunktliste erfasst. Dazu wurde die GVL angepasst und alle überflüssigen Variablen entfernt.
Nach Durchsicht älterer Programme wurde entschieden, die Brandnotbeleuchtung wieder wie früher zu implementieren, da es so möglich ist, diese einzuschalten auch wenn der Master auf Stopp ist.
Die Vollbeleuchtung hat zwar das gleiche Problem, doch ist diese nicht sicherheitsrelevant.
Es wurde entschieden, dass alle Unterstationen ab Master geeicht werden sollen. Das Ganze muss aber vorher noch mit dem LST abgesprochen werden.
Programm angepasst bis Init_EF.
## Noch zu erledigen
### Tunnel Brandnotbeleuchtung
- Brandnotbeleuchtung bei Tunnels überprüfen und wieder wie früher (alle Stationen lokal bedienbar).
- Einbauen des Uhrabgleichs ab Master (Schriftlich in CPN formuliert).
- Programm kontrollieren ab Parameter einlesen.
# Arbeitsrapport vom 02.03.05
## Tagesthemen
Tunnel Gotschna Beleuchtung CPS	7h
## Detailbeschrieb
### Tunnel Gotschna Beleuchtung CPS
Es wurde entschieden, dass die Uhren direkt ab LST geeicht werden. Die W-Register werden in jede Station geschrieben und dort wird weiter gerechnet. Das Uhrprogramm angepasst und im Süden implementiert.
Programm angepasst und kompilieren lassen. Danach wurde das Projekt getestet und scheint mit den Tests zu funktionieren.
Um das Netzwerk zu testen, wurden die Projekte kopiert und im Verbund getestet. Dazu wurden die Steuerungen angepasst (Süd wurde mit einer Q2H simuliert und bei Nord wurde das Melsecnet quer entfernt). Nach einstellen der Stationsnummer und verbinden über LWL konnte die Verbindung bestätigt werden.
## Noch zu erledigen
### Tunnel Gotschna Beleuchtung CPS
Weitermachen mit kompilieren und anpassen.
# Arbeitsrapport vom 03.03.05
## Tagesthemen
- Tunnel Gotschna Beleuchtung CPS	5.5h
- Tunnel Gotschna Beleuchtung CN2	4h
## Detailbeschrieb
### Tunnel Gotschna Beleuchtung CPS
Programm kompiliert, auf die Steuerung geladen und getestet.
### Tunnel Gotschna Beleuchtung CN2
Programm vom Süden kopiert, angepasst und kompiliert.
# Arbeitsrapport vom 04.03.05
## Tagesthemen
Tunnel Gotschna Beleuchtung CN2	9h
## Detailbeschrieb
### Tunnel Gotschna Beleuchtung CN2
Damit die DF einzeln parametriert werden kann, wurden Parameter fürs LST eingefügt. Dazu wurde ein Baustein eingefügt, damit die Mittelwerte der Aussensensoren für das Bestimmen der DF-Beleuchtung einbezogen werden können.
Dazu wurde bei allen Stationen noch eine DF-Dimmparameter-Übergabe von Lokal eingebaut. Danach wurde das ganze mit der Testumgebung geprüft.
Durch eine Doppelnutzung eines Merkers wurde zuerst die Komm. immer als gestört angesehen. Danach funktionierte auch die Parameterübermittlung. Zusätzlich war ein W-Bereich im Master verschoben, so dass einige Parameter mit falschen Vorgaben überschrieben wurden.
Zusätzlich wurde der Init der DF-Beleuchtung abgeändert, so dass jetzt bei jedem Neustart der CPU die DF sicher einbrennt.
# Arbeitsrapport vom 07.03.05
## Tagesthemen
- Tunnel Gotschna Beleuchtung allgemein	3h
- Tunnel Gotschna Beleuchtung CN2	3h
- Tunnel Gotschna Beleuchtung CN3	1.5h
- Tunnel Gotschna Beleuchtung CN4 und CN5	1.5h
## Detailbeschrieb
### Tunnel Gotschna Beleuchtung allgemein
Übergabe Sensorwerte der EF-Bel an Ende des POEs, damit nicht beim LST eine Wertänderung für ein Zyklus drin ist.
Es wurde entschieden, dass alle Uhren ans LST zurückgegeben werden, daher noch alle Variablen dazu generiert.
### Tunnel Gotschna Beleuchtung CN2
Programm kontrolliert und angepasst, damit nach dem Kopieren auf die anderen Stationen möglichst wenig Anpassungen nötig sind.
### Tunnel Gotschna Beleuchtung CN3
Programm von CN2 übernommen. Noch bemerkt, dass die CN 2 Kanäle des DA-Moduls benutzen. Dies noch angepasst.
Dann alle notwendigen B und W Register von Nord kopiert, da diese eigene Adressen haben. Danach noch alle CN2 durch CN3 ersetzt.
Das Programm durchgegangen und wo nötig noch Kommentare angepasst. Ist bei neuen CN nicht mehr nötig, da alles durch das ersetzen geschieht.
### Tunnel Gotschna Beleuchtung CN4 und CN5
Programm von CN2 übernommen und Variablen angepasst. Danach kompiliert.
## Noch zu erledigen
### Tunnel Gotschna Beleuchtung CN4
Brüniger -> Wendelin fragen wegen Brandnotleuchten CN4 (Blatt 116 USV). Wieso Mittelzahl gleich gross. Dazu, wieso CN4 andere Feldzahlen.
# Arbeitsrapport vom 08.03.05
## Tagesthemen
- GX Developer 6.01 getestet	1h
- DPL Software Gotschna	8h
## Detailbeschrieb
### GX Developer 6.01 getestet
Um noch vorhandene Fehler zu sammeln, wurden gefundene Fehler gesammelt und in der neuen Version getestet.
Dokument mit den Fehlern im Verzeichnis
Q:\Admin\Lieferanten\Vereinbarungen\Econotec\Probleme mit GID
abgelegt.
### DPL Software Gotschna
Zuerst wurden alle Variablen exportiert. Diese wurden danach in eine alte DPL importiert und auf die entsprechenden Bereiche verteilt. Danach wurde mit dem AKS-Generator die AKS-Nummer bestimmt.
# Arbeitsrapport vom 09.03.05
## Tagesthemen
- Abklärung Beleuchtung bei Brüniger	1h
- DPL Software Gotschna	2.5h
- Betriebsdatenliste Gotschna	1.5h
- Tunnel Gotschna Beleuchtung allgemein	3h
## Detailbeschrieb
### Abklärung Beleuchtung bei Brüniger
Da es noch Unklarheiten in der DP-Liste gab, wurden diese telefonisch besprochen und konnten erfolgreich behoben werden.
### DPL Software Gotschna
Siehe vorherigen Eintrag zu diesem Thema.
### Betriebsdatenliste Gotschna
Hier wurde die vorhandene Liste vom Cassanawald übernommen und angepasst.
### Tunnel Gotschna Beleuchtung allgemein
DPL und Programm mit CHF durchgesehen. Es wurde entschieden, die B und W Register aufsteigend und nicht nach Station geordnet aufzulisten.
Es wurde der Baustein für die analogen Ausgänge angepasst, dass er jetzt wieder dem Standard entspricht. Das gleiche wurde auch gleich im Büel nachgeführt.
Dazu wurde entdeckt, dass manche R-Register noch auf DINT angepasst werden mussten in der Nummerierung.
Dann wurde der Kommentar eines Befehls noch angepasst.
## Noch zu erledigen
### Tunnel Gotschna Brandauswertung
- Giovanoli fragen, ob OTS-Glasfaser redundant ist.
- Variablenliste durchgehen und Adressen / Kommentare prüfen (doppelt / einheitlich)
# Arbeitsrapport vom 10.03.05
## Tagesthemen
- Tunnel Gotschna Beleuchtung allgemein	3h
- Tunnel Gotschna Beleuchtung Strasse und Signale	8h
## Detailbeschrieb
### Tunnel Gotschna Beleuchtung allgemein
Um mögliche Fehler zu beseitigen, wurde die GVL von allen Programmen nochmals auf doppelte Adressen untersucht. Dazu wurde der Kommentar auf Einheitlichkeit durchgeschaut und die Änderungen in der DPL nachgeführt.
Dazu wurden nochmals alle Blockmoves überprüft.
### Tunnel Gotschna Beleuchtung Strasse und Signale
Die Beleuchtung dieser Teile wird nach RPH ausgeführt und daher im Süden implementiert. Es werden alle Signale aber in der Nebenanlage eingelesen und übers Netz weitergeleitet. Dies wird mittels B-Merker gemacht.
Dazu wurde im Süd sechs neue POEs erstellt für die Initialisierung, die Steuerung und die Überwachung. Da die Teile getrennt schaltbar sein müssen, werden sie separat behandelt.
POEs angepasst und Variablen erstellt, bis das Projekt kompiliert wurde. Die B-Merker wurden aus den Schemas erstellt.
# Arbeitsrapport vom 11.03.05
## Tagesthemen
- Zeit verteilen	1h
- Arbeitsrapport	2h
- Tunnel Gotschna Beleuchtung Strasse und Signale	5h
## Detailbeschrieb
### Zeit verteilen
Siehe vorherigen Eintrag zu diesem Thema.
## Arbeitsrapport
Zwecks besserer Übersicht wurden alle Erkenntnisse im Anhang zusammengeführt und werden nur noch dort vermerkt.
### Tunnel Gotschna Beleuchtung Strasse und Signale
Das Programm wurde nochmals durchgearbeitet und getestet. Laut RPH wäre ein VorOrt-Betrieb möglich. Dies wird aber nicht implementiert, da es auf den Schemas nicht vorgesehen ist.
Es wurden noch einige Variablen der Eindeutigkeit halber in allen Stationen umbenannt.
Dazu wurden die neuen Variablen in die DPL eingetragen.
# Arbeitsrapport vom 14.03.05
## Tagesthemen
Tunnel Gotschna Beleuchtung Strasse und Signale	9.5h
## Detailbeschrieb
### Tunnel Gotschna Beleuchtung Strasse und Signale
Die letzten Variablen noch in der DPL nachgeführt und überprüft.
Beleuchtung ab Uhrprogramm implementiert. Dazu das Programm nochmals überprüft und auf einer Steuerung getestet.
Die VorOrt-Steuerung wurde so hinausgelöscht, dass nur noch die Variablen vorbereitet sind, doch nichts mehr davon aufgerufen wird.
Die Kommunikation der Variablen mit der SPS Allgemein wurde vorbereitet (B-Merker kopieren).
Nach einem Test scheinen die Funktionen erfolgreich abzulaufen.
# Arbeitsrapport vom 15.03.05
## Tagesthemen
- Tunnel Gotschna Beleuchtung	4h
- Test Tunnel Gotschna Beleuchtung	5h
## Detailbeschrieb
### Tunnel Gotschna Beleuchtung
Programme nochmals durchgeschaut und mit Vorgaben verglichen. Wo notwendig, noch Variablen angeglichen (Name oder Adresse).
Noch mit der DPL verglichen und letzte Variablen (Strassen- und Signalbeleuchtung) eingefügt.
### Test Tunnel Gotschna Beleuchtung
Es wurden der Norden und der Süden getestet, da nur hier wesentliche Änderungen vorgenommen worden waren.
Es wurde entdeckt, dass im Süden eine Überwachung auf die falsche Stufe gesetzt und eine Rückmeldung falsch gesetzt war.
Danach wurde mit M. Dürr das Programm nochmals durchgearbeitet. Es wurde bemerkt, dass keine Rückmeldung der DF möglich ist. Dazu wurde die Parameterabgleichung noch angepasst, dass Sie auch bei einem Steuerungsreset einer Unterstation korrekt funktioniert.
Zu weiteren Testzwecken wurden ein Ein- und ein Ausgangsmodul auf die Teststeuerung montiert und das Programm damit getestet.
# Arbeitsrapport vom 16.03.05
## Tagesthemen
- Haustechnik San Bernardino vorbereiten	1h
- Test Tunnel Gotschna Beleuchtung	4h
- Test GX IEC Developer 6.10	1h
- Raumlüftung Gotschna CN2	3.5h
## Detailbeschrieb
### Haustechnik San Bernardino vorbereiten
Um sicherzustellen, dass das Laden funktioniert, wurde dies mit einer SPS getestet. Es stellten sich keine Probleme heraus.
### Test Tunnel Gotschna Beleuchtung
Das Ausgangsmodul wurde mit einem Multimeter getestet. Es stellte sich noch heraus, dass die Parameter noch nicht zurückgesetzt werden konnten, doch danach wurden gültige Werte ausgegeben.
Auch das einlesen auf dem Eingangsmodul funktionierte richtig. Es scheint, als ob es funktioniert.
Es wurden dazu noch alle Ausgangsmodule richtig eingestellt (Schalter 1 auf 4444) und die Rückmeldung geschieht jetzt allein mit der Stufenrückmeldung, da das Steuergerät selber keine Rückmeldung integriert hat.
Abschliessend wurden noch die Baugruppenbezeichnungen vergeben.
### Test GX IEC Developer 6.10
Damit jetzt ersichtliche Fehler im Developer noch vor Versand an die Econotec geprüft werden können, wurde die neue Version installiert und darauf getestet. Es scheinen sich in dieser Hinsicht keine Veränderungen ergeben zu haben.
Dafür wurden die Bibliotheken erneuert. Hier sollte noch geschaut werden, ob es dadurch keine negativen Unterschiede gibt. Das Testprogramm lief aber auch nach dem Update anscheinend gleich weiter.
### Raumlüftung Gotschna CN2
Pläne für die Belüftung gelesen, in Ordner gesammelt, Schemas ausgedruckt und Programm vom Norden kopiert.
# Arbeitsrapport vom 17.03.05
## Tagesthemen
- Polizei San Bernardino	4h
- Raumlüftung Gotschna CN2	7h
## Detailbeschrieb
### Polizei San Bernardino
Zuerst wurden die Bausteine aus Betrieb geladen, doch nach Problemen (Busfehler) wurde bemerkt, dass aus Verkehr geladen werden muss.
Dann wurde das komplette Programm Verkehr geladen ohne Systemdaten. Danach funktionierte es wieder. Auch der Test ab Touchpanel funktionierte danach. Das Relais zog korrekt an.
### Raumlüftung Gotschna CN2
Das Programm wurde nach den Schemas angepasst. Es wurde die Modulbelegung und die Variablenliste angepasst.
Danach wurden die POEs nach Schema überarbeitet.
## Noch zu erledigen
### Raumlüftung Gotschna CN2
Weiter POEs anpassen ab Überwachung MK. Manche POEs sind noch nicht fertig angepasst.
Es wurde entschieden, dass keine Heizung / Kühlung implementiert wird.
# Arbeitsrapport vom 18.03.05
## Tagesthemen
Raumlüftung Gotschna CN2	6.5h
## Detailbeschrieb
### Raumlüftung Gotschna CN2
Weitergefahren mit der POE-Anpassung. Angepasst bis alles kompilierte.
# Arbeitsrapport vom 21.03.05
## Tagesthemen
- Raumlüftung Gotschna CN2	3h
- Raumlüftung Gotschna CN3	3h
- Raumlüftung Gotschna CN5	0.5h
- Raumlüftung Gotschna CN4	1.5h
- Raumlüftung Gotschna IBN Süd	5h
## Detailbeschrieb
### Raumlüftung Gotschna CN2
Das Programm wurde auf eine Steuerung geladen, um es zu testen. Es wurde bemerkt, dass der Vorgabewert für die Brandtemperatur noch nicht geschrieben wurde und dass eine Instanz einer RFF-Funktion mit RTF betitelt war und daher die Werte der nachfolgenden RTF-Funktion überschrieb.
Danach schien das ganze Projekt gut zu funktionieren.
### Raumlüftung Gotschna CN3
Übernahme des Projektes von CN2. Es wurde mit den Schemas verglichen und die Variablen wurden angepasst. Sonst mussten keine Änderungen durchgeführt werden. Nach einer manuellen Durchsicht wurde das Programm so gelassen.
### Raumlüftung Gotschna CN5
Übernahme des Projektes von CN2. Es wurde mit den Schemas verglichen und die Variablen wurden angepasst. Sonst mussten keine Änderungen durchgeführt werden. Nach einer manuellen Durchsicht wurde das Programm so gelassen.
### Raumlüftung Gotschna CN4
Übernahme des Projektes von CN3. Es wurde mit den Schemas verglichen. Die Variablen wurden angepasst. Hier gibt es noch zusätzlich einen Batterieraum, der einprogrammiert werden muss. Dies wird durch einen zusätzlichen POE ermöglicht.
### Raumlüftung Gotschna IBN Süd
Zuerst wurde das Programm geladen. Nach dem Upload der Sondermoduldaten funktionierte die Steuerung. Probleme gab es nur durch die Differenzdruckmesser, die zum Teil falsch eingestellt waren. Doch nach diesem Test schien das Programm selber einwandfrei zu funktionieren.
## Noch zu erledigen
### Tunnel Gotschna Beleuchtung CN4
- Module noch anpassen
- Batterieraum noch programmieren
- Testen des Programms
# Arbeitsrapport vom 22.03.05
## Tagesthemen
- Zeit verteilen	1h
- Raumlüftung Gotschna CN4	4h
- Raumlüftung Gotschna allgemein	2h
- RPH Raumlüftung Gotschna	2.5h
## Detailbeschrieb
### Zeit verteilen
Siehe vorherigen Eintrag zu diesem Thema.
### Raumlüftung Gotschna CN4
Da diese Steuerung etwas grösser ist, als die anderen CN, mussten noch die Module angepasst werden. Danach wurden die Variablen angepasst und erweitert für den Batterieraum.
### Raumlüftung Gotschna allgemein
Die B- und W-Bereiche wurden noch die die richtigen Stellen kopiert. Dazu wurden die Brandmerker noch implementiert (B11-B16). Zusätzlich wurde noch der MK-Header angepasst, indem die überflüssigen FB-Instanzen entfernt wurden.
### RPH Raumlüftung Gotschna
Um die Erstellung zu dokumentieren, wurde mit einem schon begonnenen RPH für die Raumlüftung weitergefahren.
## Noch zu erledigen
### Tunnel Gotschna RPH
- Integration aller Anlagen
- Abklärung bei Kalberer wegen Dokumentversionen (evtl. auf PDF)
  -> Funktionsbeschrieb und Prinzipschema. Fragen wegen Index der Dokumente, da keine Version ersichtlich und Änderungsdatum zeichnungsabhängig.
# Arbeitsrapport vom 23.03.05
## Tagesthemen
- RPH Raumlüftung Gotschna	7h
- Mail mit Vorschlägen GX Developer	0.5h
- Raumlüftung Gotschna CN2	1h
## Detailbeschrieb
### RPH Raumlüftung Gotschna
Im RPH wurden die Messstellen in eine Tabelle übertragen. Danach wurden die Hardwaredaten und die Beschreibungen aktualisiert.
### Mail mit Vorschlägen GX Developer
Für die Econotec wurde ein Mail erstellt mit allen zur Zeit bekannten Fehlern und Wünschen des GX Developers 6.10.
### Raumlüftung Gotschna CN2
Damit auch die Temperatur geregelt werden kann, wurde ein zusätzlicher FB eingebaut, der ab 25°C wirksam wird und danach die Abluftklappe langsam öffnet.
## Noch zu erledigen
### Raumlüftung Gotschna
- Test bei Inbetriebnahme, wie sich der Druck verhält bei Temperaturen über 25°C.
- Anschauen mit chf, ob die Steuerung so funktioniert.
- Implementation der Regelung in den anderen Unterstationen.
# Arbeitsrapport vom 24.03.05
## Tagesthemen
- RPH Raumlüftung Gotschna	1h
- Kommunikationsübersicht San Bernardino	8.5h
## Detailbeschrieb
### RPH Raumlüftung Gotschna
Kleine Ergänzungen wegen der Temperatur und Feuchtigkeitsregelung
### Kommunikationsübersicht San Bernardino
Da die Schrift auf der Übersicht für die Grösse A3 zu klein war, wurde begonnen, alle Elemente zu skalieren, was nicht einfach ist, da die Elemente danach wieder neu ausgerichtet werden müssen und manchmal die Elemente ganz neu angeordnet werden müssen. Als Skalierung wurde 180% verwendet.
## Noch zu erledigen
### Kommunikationsübersicht San Bernardino
Fertigstellen der Übersicht.
# Arbeitsrapport vom 29.03.05
## Tagesthemen
- Kommunikationsübersicht San Bernardino	4.5h
- Ordner Rofla Löschwasserversorgung	1h
- OpenOffice updaten	2h
## Detailbeschrieb
### Kommunikationsübersicht San Bernardino
Die Übersicht wurde fertiggestellt.
### Ordner Rofla Löschwasserversorgung
Es wurde ein neuer Projektordner erstellt mit geändertem Inhaltsverzeichnis und Ordnerlogo.
### OpenOffice updaten
Office geupdated und Arbeitsrapport dazu noch angepasst, da Kapitelnummerierung einen Fehler enthielt.
# Arbeitsrapport vom 30.03.05
## Tagesthemen
- Kommunikationsübersicht San Bernardino	0.5h
- Raumlüftung Gotschna	1.5h
- Übersichtsdokument OPC für Leitsystem	8h
## Detailbeschrieb
### Kommunikationsübersicht San Bernardino
Noch ein paar kleinere Korrekturen eingefügt.
### Raumlüftung Gotschna
Integration der Temperaturüberwachung in allen Unterstationen.
### Übersichtsdokument OPC für Leitsystem
Um beim Tunnel Nidwalden die Hilfe für Nachschlagezwecke verfügbar zu haben, wurde diese aus der Windowshilfe in ein Worddokument exportiert und zusammengestellt.
# Arbeitsrapport vom 31.03.05
## Tagesthemen
- Tunnelfunk Datenpunktliste	2.5h
- Raumlüftung Gotschna DPL	1h
- Honda	2h
## Detailbeschrieb
### Tunnelfunk Datenpunktliste
Da es Probleme mit den Meldungen auf dem Leitsystem gibt, wurden alle vorhandenen Meldungen aus den DP-Listen zusammengesucht und in einem Dokument mit den entsprechenden Datenpunktnummern abgelegt.
### Raumlüftung Gotschna DPL
Es wurden alle B- und W- Bereiche der Unterstationen im Norden eingefügt.
### Honda
Der Honda wurde an den Export gegeben und dann noch die Nummernschilder usw. bei der MFK geregelt.
# Arbeitsrapport vom 01.04.05
## Tagesthemen
- Raumlüftung Gotschna DPL	8h
- GKB	0.5h
## Detailbeschrieb
### Raumlüftung Gotschna DPL
Es mussten noch einige Variablen angepasst werden, da diese keinen eindeutigen Namen hatten und daher als doppelt vermerkt waren.
Danach wurde berechnet, wie viele Datenpunkte pro Unterstation vergeben werden konnten. Da die Bereiche noch nicht festgelegt worden waren, wurden zuerst 3000 bestimmt. Da dies aber nicht ausreichte, wurde der Bereich auf 4000 vergrössert.
Danach wurden die Variablen aus dem Norden exportiert und in der DPL verteilt.
### GKB
Für eine Sitzung mussten Ch. Feltscher und B. Stoffel zur GKB-Verwaltung gebracht und wieder abgeholt werden.
## Noch zu erledigen
### Raumlüftung Gotschna DPL
Fertigstellen der DPL. Das heisst, die AKS, int und BE, RM usw. eintragen.
# Arbeitsrapport vom 11.04.2005
## Tagesthemen
- Zeit verteilen	1.5h
- Raumluft Büel	8h
## Detailbeschrieb
### Zeit verteilen
Zeit prov. erfasst. Da der orig. AR nicht verfügbar war, wurde ab dem 22. März alles auf Gotschna verbucht. Nachträglich noch richtig verteilt.
### Raumluft Büel
Zuerst wurde aus Cassanawald und Gotschna Süd das Programm vorbereitet, da die Datenpunkte mittels eines Wago-Knotens über Profibus erfasst werden.
## Noch zu erledigen
### Raumluft Büel
Beim POE Profibus-DP müssen nach der Integration der restlichen Knoten noch die Werte der Arrayzugriffe angepasst werden.
# Arbeitsrapport vom 12.04.2005
## Tagesthemen
Raumluft Büel	9h
## Detailbeschrieb
### Raumluft Büel
Die POEs wurden weiter angepasst, damit die Raumluft integriert werden kann. Da der Firma Kalberer wurde um die Schemas angefragt, doch diese werden erst am Mittwoch mittels Mail geschickt. Der Funktionsbeschrieb ist noch nicht fertig erstellt und wird nach Fertigstellung geliefert.
Das Programm wurde angepasst, bis es kompilierte und muss jetzt nur noch fertig angepasst werden an den Funktionsbeschrieb.
## Noch zu erledigen
Raumluft Büel
- Kontrolle der POEs mit dem Prinzipschema der Fa. Kalberer und anschliessende Kontrolle mit dem Funktionsbeschrieb.
- Abklären, wieso V 1.2 keine Freigabe hat, keine Sicherung und wie der Leistungsschalter eingebaut werden soll ins Programm.
- Wird Vent 1.2 nicht angesteuert? Kein FU?
- Batterieraum ist nicht angeschlossen. Fall nötig noch integrieren.
# Arbeitsrapport vom 13.04.2005
## Tagesthemen
Raumluft Büel	9h
## Detailbeschrieb
### Raumluft Büel
Da der Funktionsbeschrieb eintraf, konnte das Programm daran angepasst werden. Es wurde nach den Vorgaben ausprogrammiert, auf die Steuerung geladen und getestet.
## Noch zu erledigen:
### Raumluft Büel
- Nachfragen, was Priorität hat (heizen ab Raumtaster, oder kühlen).
- Implementation Büel Allgemein. Integration des Schrittschalters Licht anstatt der Pseudoplatzhalter M999
# Arbeitsrapport vom 14.04.2005
## Tagesthemen
- Büel allgemein	5h
- Variablendefinitionsliste	2h
- Gotschna Beleuchtung	0.5h
## Detailbeschrieb
### Büel allgemein
Durch die Datenpunktliste konnte mit der Implementation der Wago-Knoten begonnen werden. Es wurde mit der Konverttabelle begonnen.
### Variablendefinitionsliste
Damit Variablen in Zukunft einheitlich benannt werden, wurde ein Vorschlag ausgearbeitet, woraus dann die Variablen einheitlich generiert werden können.
### Gotschna Beleuchtung
Es wurde bemerkt, dass ein Brand ab OTS zurückgesetzt wurde, wenn die OTS nicht auf dem Brandrechner erschienen, aber einen Brand meldeten. Dies wurde mit einer zusätzlichen Prüfung behoben.
## Noch zu erledigen
### Büel allgemein
Schauen, dass Schema allg. kommen
# Arbeitsrapport vom 18.04.2005
## Tagesthemen
- Büel allgemein	9h
- Variablendefinitionsliste	1h
## Detailbeschrieb
### Büel allgemein
Fertig erstellen der Variablenliste. Anschliessend konvertiert und eingefügt. Begonnen mit dem einfügen der WAGO-Knoten in den Profibus POE. Leider war die Bezeichnung der Eingänge falsch verstanden worden, so dass diese umbenannt werden mussten. Danach konnte aber normal weiter gefahren werden.
### Variablendefinitionsliste
Weiter Variablen definiert und jetzt auch alphabetisch sortiert.
# Arbeitsrapport vom 19.04.2005
## Tagesthemen
- Büel allgemein	8.5h
- Zeit verteilen	0.5h
## Detailbeschrieb
### Büel allgemein
Weiter die Profibuskommunikation vervollständigt. Danach die Sammelalarme aufgelistet. Es wurde auch der Heizlüfter integriert und der Batterieraum wurde mit der Lichtschalter­rückmeldung gekoppelt.
### Zeit verteilen
Siehe vorherigen Eintrag zu diesem Thema.
## Noch zu erledigen
### Büel allgemein
- Restliche WAGO-Klemmen noch ins Programm integrieren
- Programm testen mit allgemein
### Büel Raumluft
Schauen, wie Rückmeldung Heizung integriert werden soll

# Arbeitsrapport vom 20.04.2005
## Tagesthemen
Allgemein	0.7h
- Büel allgemein	2.5h
- Betriebsdaten Büel	0.5h
- Variablendefinitionsliste	7h
## Detailbeschrieb
### Allgemein
Nachlesen im Internet.
### Büel allgemein
Integration der kWh-Zähler und entfernen alter Einträge.
### Betriebsdaten Büel
Anpassen der Allgemeindatenerfassung.
### Variablendefinitionsliste
Spalten für spätere Aufteilung in Bereiche hinzugefügt. Zusätzliche Variablen eingefügt und dazu Büel weiter an diesen Standard angepasst.
## Noch zu erledigen
### Variablendefinitionsliste
Restliche Konvertierung Büel ab Eintrag 436 D_AD_MK_1_1
### Büel allgemein
Betriebsdaten USV Ausfallzeit berechnen und R-Register in Betriebsdatendok. ablegen.
# Arbeitsrapport vom 21.04.2005
## Tagesthemen
- Variablendefinitionsliste	8.5h
- Test Gotschna Beleuchtung	1h
## Detailbeschrieb
### Variablendefinitionsliste
Restliche Variablen von Büel an Standard angepasst und diese falls nötig noch in die Liste aufgenommen.
### Test Gotschna Beleuchtung
Für einen Test mit dem Leitsystem wurde ein Test POE geschrieben. Damit kann geschaut werden, ob geschriebene Parameter von der Steuerung akzeptiert werden und ob sie richtig zurückgegeben werden.
# Arbeitsrapport vom 22.04.2005
## Tagesthemen
- Panel Gotschna	10.5h
- Laptop Einrichten	1h
## Detailbeschrieb
### Panel Gotschna
Da alle Zu- und Abluftventilatoren ein Bedienpanel erhalten, wurde das von M. Dürr erstellte, vom S. Bernardino übernommene Design weiter überarbeitet. Dazu wurde noch ein Mail an den Hersteller verschickt, da es anscheinend nicht möglich ist, Effekte auf Gruppen anzuwenden, oder mit Layern zu arbeiten.
Um das Panel zu testen, wurde ein Programm erstellt und die Variablen daraus exportiert. Diese konnten im Panelprogramm eingelesen werden und wurden danach den Objekten zugeteilt. Das Projekt ist valid und kann nun auf das Panel geladen werden.
### Laptop Einrichten
Damit alle Laptops betreffs Siemens sicher auf dem neusten Stand sind, wurden diese getestet und mit einer CPU überprüft. Dazu wurde noch eine kleine Einführung in Betreff auf die Kommunikation über die MPI-Schnittstelle gegeben.
## Noch zu erledigen
### Panel Gotschna
Beispielprogramm fertig erstellen. Objekte so verändern, dass sie je nach Schalterstellung unsichtbar sind.
# Arbeitsrapport vom 25.04.2005
## Tagesthemen
Beleuchtung Gotschna und Büel	4h
- Beleuchtung Gotschna und Büel testen	0.5h
- Panel Gotschna	1h
- OpenOffice	1h
## Detailbeschrieb
### Beleuchtung Gotschna und Büel
Durch das LST wurde noch bemerkt, dass kein Zähler eingebaut war, um zu prüfen, ob sich die Station noch meldet. Dazu wollten Sie noch eine Meldung, in welcher Stufe sich die Durchfahrt befindet. Dies wurde daher noch eingebaut, obwohl nur gerade gedimmt wird.
Dazu wurde die Versionsbezeichnung am Standard angepasst.
### Beleuchtung Gotschna und Büel testen
Zusammen mit dem Leitsystem wurden die Programme getestet. Dazu mussten noch die neusten Versionen auf die Steuerung geladen werden.
### Panel Gotschna
Das Testprogramm auf die CPU geladen. Das Panel über die serielle Schnittstelle geladen. Dazu den Profibus konfiguriert, bis die Kommunikation funktionierte. Die Tasten geprüft. Funktionierten, bis auf die falsch angezeigte ASK-Ein Taste.
### OpenOffice
Neue Version installiert, getestet und deinstalliert.
## Noch zu erledigen
### Panel Gotschna
Falsch angezeigte Tasten kontrollieren und Programm fertig testen.
# Arbeitsrapport vom 26.04.2005
## Tagesthemen
Panel Gotschna	9.5h
## Detailbeschrieb
### Panel Gotschna
Da der Aufbau mit vielen unsichtbaren Elementen recht langsam erfolgte bei einem Wechsel, wurde entschieden, dass stattdessen mit zwei Fenstern gearbeitet wird. Dies wurde mit einem Makro ausprogrammiert und getestet. Das Programm sollte daher bereit sein für Screenshots.
## Noch zu erledigen
### Panel Gotschna
Handling und Probleme in dieses Dokument übernehmen
# Arbeitsrapport vom 27.04.2005
## Tagesthemen
Gotschna IBN Beleuchtung Nord	7h
Gotschna IBN Beleuchtung CN3	2h
## Detailbeschrieb
### Gotschna IBN Beleuchtung
Variable beim übernehmen des analogen Einganges wurde falsch behandelt (interne Variable noch eingefügt aus Cassanawald). Danach funktionierte es wie gewünscht.
Kommentar Array Betriebsarten und Stufenvorgabe hatten verkehrte Reihenfolge bei lokal, fern. Wurde korrigiert in CPN Gotschna.
Zusätzlich wurden noch kleinere Änderungen in den Headern vorgenommen und bei der DF-Bel ein paar Netzwerke umkopiert, der Logik halber.
Währenddessen wurde das Programm immer wieder gründlich getestet.
Da die CN2 geschlossen war, wurde das Programm in der CN3 geladen. Alles funktionierte gut, ausser dass nur ein Kanal beim Analogmodul angesprochen wurde.
## Noch zu erledigen
### SPS Programme Mitsubishi
- Obiges muss noch in anderen Programmen geprüft und geändert werden. Auch in der entsprechenden Bibliothek im Baustein Sto_stufe (ungefähr).
- IP-Adresse gemäss Server ACG (Gotschna Kommunikation) noch einstellen.
- B-Merker in DP-Liste (B11F) nicht implementiert
# Arbeitsrapport vom 28.04.2005
## Tagesthemen
- Gotschna IBN Beleuchtung allgemein	3h
- Gotschna IBN Beleuchtung CN5	3.5h
Gotschna IBN Beleuchtung CPS	3h
Gotschna IBN Beleuchtung CN4	0.5h
Gotschna IBN Beleuchtung CN3	0.5h
Gotschna IBN Beleuchtung CN2	1h
## Detailbeschrieb
### Gotschna IBN Beleuchtung allgemein
Zuerst wurde noch das Ansprechen des fehlenden Moduls implementiert, was nur gerade das einfügen eines neuen Bausteines nötig machte, da der Rest schon vorbereitet war. Danach konnte Richtung Gotschna losgefahren werden. Die Zeit ist auch noch für die Hin- und Rückfahrt und Administratives drin. Dazu gehört das umkopieren der Programme und updaten auf dem Laufwerk Q.
### Gotschna IBN Beleuchtung CN5
Zuerst wurde noch das Ansprechen des fehlenden Moduls implementiert, was nur gerade das einfügen eines neuen Bausteines nötig machte, da der Rest schon vorbereitet war.
Die Station konnte danach ohne weitere Probleme in Betrieb genommen und getestet werden.
### Gotschna IBN Beleuchtung CPS
Auch hier konnte das Programm gut geladen werden. Dazu wurde noch das abgestürzte Programm der CN4 neu erstellt aus einem alten Backup. Die Tests im Süden verliefen einwandfrei. Einzig die Initialisierung der Beleuchtung musste von Null auf Drei gewechselt werden, damit richtig initialisiert wird. Dazu wurde die Signalbeleuchtung angepasst und die nicht verwendeten Elemente gelöscht (nur Kommentarbox).
Dazu wurde noch die Strassen- und Signalbeleuchtung angepasst, so dass das LST die gleichen Wert schreiben kann, wie es zurückbekommt.
### Gotschna IBN Beleuchtung CN4
Das Programm wurde geladen und die Parameter und die Uhr geeicht. Mehr konnte noch nicht gemacht werden, da die 24V Spannung noch nicht angeschlossen ist.
Die Glasfaserverbindung funktioniert. Auch das Laden der Zusatzfunktionen wurde fehlerfrei durchgeführt.
### Gotschna IBN Beleuchtung CN3
Es wurde noch die neue Version mit dem 2. Kanal geladen. Danach funktionierten auch die zusätzlichen Knobelgeräte.
### Gotschna IBN Beleuchtung CN2
Hier wurde auch zuerst die Steuerung geladen und die Parameter und die Uhr geeicht. Auch die Zusatzfunktionen funktionierten. Danach wurde die Steuerung getestet und es funktionierte alles wie geplant.
## Noch zu erledigen
### Büel Strassenbeleuchtung
Noch kopieren aus Süden
### Gotschna Beleuchtung CN4
Testen der Station, wenn 24V Steuerspannung zur Verfügung steht.
# Arbeitsrapport vom 29.04.2005
## Tagesthemen
- Gotschna Panel	0.5h
- Büel Allgemein	6.5h
- Gotschna Beleuchtung Süd	2h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Panel
Es wurde nach Möglichkeiten gesucht, um die Knöpfe beim Einschalten zu verzögern. Anscheinend ist dies aber nicht möglich.
### Büel Allgemein
Es wurde die DP-Liste noch weiter vervollständigt und dazu das Strassensignal implementiert. Zusätzlich wurde die Überwachung mittels des Störungsüberwachungsbausteines implementiert.
### Gotschna Beleuchtung Süd
Der Bibliotheksbaustein für die Störungsüberwachung wurde abgeändert, dazu wurde die Überwachung der Strassen- und Signalbeleuchtung erweitert, so dass jetzt jede Stufe überwacht wird.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Panel
Implementieren nach Vorstellungen von Giovanoli
### SPS Mitsubishi
Bibliotheken abändern, die den Störungsüberwachungsbaustein implementiert haben. Ist korrekt im Gotschna Süd.
# Arbeitsrapport vom 02.05.2005
## Tagesthemen
- Gotschna Beleuchtung	3.5h
- Büel Allgemein	2h
- Arbeitsrapport	1.5h
- Zeit verteilen	0.5h
- Isla Bella Wasserversorgung	0.5h
- Gotschna Verkehr	1.5h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Beleuchtung
Für das Leitsystem musste die SPS neu geladen werden. Dazu wurde noch der abgeänderte Überwachungsbaustein integriert.
### Büel Allgemein
Die Signalbeleuchtung wurde fürs LST an den Standard angepasst und konnte dank den gesendeten neuen Schemas endlich fertig implementiert werden.
Dazu wurde noch die Betriebsstundenzählung der USV integriert und das Betriebsstundenblatt ergänzt.
### Arbeitsrapport
Beschreibung MAC-Panel integriert und kleinere Anpassungen. Dazu nach alten Aufgaben durchgesehen und diese erledigt.
### Zeit verteilen
Siehe vorherigen Eintrag zu diesem Thema.
### Isla Bella Wasserversorgung
Um nach Freigabe schnell eine Realisierung zu ermöglichen, wurden vorhandene Bilder durchgesehen und mit den neuen Vorgaben verglichen, um zu schauen, wie dies am besten auf einem Panel gelöst werden kann. Da aber noch vieles nicht definitiv vorhanden ist, wurde das Projekt bis zur Klärung nach vorne verschoben.
### Gotschna Verkehr
Für die Einarbeitung in das Thema, wurde besprochen, was alles zu erledigen ist. Zuerst wurde der neue Betriebszustand „rot“ durchgelesen, danach die funktionalen Anforderungen. Dazu wurde besprochen, wie bisherige Steuerungen realisiert wurden. Bei diesem Tunnel entfällt durch Klosters der alternierende Verkehr.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr
- Lesen des RPHs (Verkehr -> Pflichtenheft -> RPH TGOT VRA 1.1)
- Durchsehen von Trin (Programm). Kopieren und von der globalen Variablenliste her abarbeiten.
# Arbeitsrapport vom 03.05.2005
## Tagesthemen
Gotschna Beleuchtung IBN mit LST	9h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Beleuchtung IBN mit LST
Zusammen mit dem LST wurde das System nochmals geprüft. Es wurde bemerkt, dass die Lokalschaltung der Stufen nur global möglich war. Nach erstellen der zuständigen Variablen war auch dies möglich. Danach gab es von unserer Seite kein Problem mehr bis am Abend. Da wurde bemerkt, dass das Ethernet nach einem Stop und Restart der CPU nicht mehr richtig anlief. Nach Ersatz des System-Run im Ethernet-POE durch System-True funktionierte auch dies. Nach der Rückkehr wurden alle Programme aufs Netzwerk geladen und dazu noch der Büel dahingehend angepasst.
## Noch zu erledigen
### SPS allgemein
Alle Steuerungen mit Q-Serie durchsehen und bei Mastersteuerungen im Ethernet-POE bei den Connection Bausteinen das System-Run-Flag durch System-True ersetzen, falls das Projekt in der Version 6 erstellt wurde.
# Arbeitsrapport vom 04.05.2005
## Tagesthemen
Gotschna Verkehr	9h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr
Das RPH durchgelesen. Danach das Programm von Trin kopiert und durchgesehen. Begonnen mit dem Import der neuen Ein- und Ausgänge und den WAGO-Knoten.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr
- HP. Koch anrufen und fragen wie 11.02.01 bei WS1 benannt werden soll
- Nach weiteren Daten suchen, die im Norden integriert werden sollen, sonst bei Unterstationen beginnen und dort importieren
- Norden fertig anpassen
# Arbeitsrapport vom 09.05.2005
## Tagesthemen
Gotschna Verkehr	4h
- Gotschna Verkehr CN2	2h
- Variablendefinitionsliste	1h
Gotschna Verkehr CPN	4h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr
WVZ mit HP. Koch besprochen. Implementation gleich wie bei SVKZ Unterrealta. Weiter Variablen konvertiert bei den Unterstationen. Benennung nach Vorschlag 1.2 Variablendefinition
### Gotschna Verkehr CN2
Variablen in der GVL importiert und angepasst. Dazu den Sammelalarm. Dabei fortwährend die Variablen in der Vorlage ergänzt und wo nötig angepasst.
### Variablendefinitionsliste
Ergänzt mit den Variablen aus dem Verkehr und Seite auf hochkannt gestellt.
### Gotschna Verkehr CPN
Variablen in der GVL angepasst. Dazu auch noch mit der Vorlage abgeglichen.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr
- RPH anpassen an neue Situation. Integration Ereignis Feuer und BL anpassen an wirkliche Zahl (Nord BL1-4, Süd 5,6 und 8)
- CPN weiterfahren mit anpassen ab M1300
- abklären mit Lampen der Wechselsignale. Wie viele wirklich drin.
# Arbeitsrapport vom 10.05.2005
## Tagesthemen
Gotschna Verkehr CPN	10h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr CPN
Siehe vorherigen Eintrag zu diesem Thema. Dann mit POE Ampel_FB begonnen.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr
- Nachfragen, wie es jetzt mit dem Stromsparmodus (Impuls / Dauer) aussehen soll.
- Kommentar prüfen ob angepasst
- Durchschauen, dass alle Variablenadressen stimmen
- B20A-B20F anpassen
- WS Bild von Lokal schauen (wegen Bild / Text). Evtl. anpassen
- W1B2-W1B4 anschauen
- Schauen wie viele PS pro Station und dann noch anpassen. Dazu auch, wo die X liegen, für das Eingangsabbild einlesen. Genauso die WAGO-Eingänge.
- W191 schauen wegen ZD5
- POE Anst_Ampel_FB fertig anpassen. Header ist gut.
# Arbeitsrapport vom 11.05.2005
## Tagesthemen
Gotschna Verkehr CPN	9h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr CPN
Weitergefahren mit POE-Anpassung.
Besprochen wie ER (Ereignis Rot) gehandelt werden könnte. Bei einem Ereignis, kann nur noch verlängert, verkürzt werden. Beide ist möglich, bis sich diese berühren, bei Überlagerungen nicht mehr, da dann abgebaut würde.
Rot von Brand löst aut. beide bis dort aus. Falls vorher eine Seite länger war, wird diese beibehalten. Solange der Brand aktiv ist, kann nicht weiter als bis dort verkürzt werden. Brand wird nur mittels alles aus ausgeschaltet, wobei dann auch evtl. vorher bestehende Zustände gelöscht werden.
Übergabe mittels Merker (N, S, Beide) und Register (0-15), das die Lampe markiert. In der SPS wird geprüft und geschaltet. Rückgabe Lampenabbild entweder in 2 16-Bit Registern oder in einem 32-Bit Register.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr
- Verkehrszählung im Süden implementieren.
- Abklären wegen Nachtabsenkung von Beleuchtung, oder autonom
- NaAbs WVZ in Überwachung implementieren.
- Abklären, was mit VorO und Lokal machen (WVZ)
- Schauen, ob und wie BZ ER implementiert werden soll.
- Kopieren Brandalarm aus Gotschna Bel. Zusätzlich schauen, ob N28-30 und 4 von Isla Bella Vris_cps kopiert werden muss. Anpassen auf die 15 Brandabschnitte und schauen mit Kilometer, welcher Abschnitt zu welcher Lampe und auch bei OTS, wo sein muss.
# Arbeitsrapport vom 12.05.2005
## Tagesthemen
Gotschna Verkehr CPN	10h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr CPN
Weitergefahren mit POE-Anpassung. Übernahme Brandalarm von Beleuchtung mit nachträglicher Anpassung an Verkehr. Dazu noch die POE BZ_Management, BZ_Rot und Einzelsteuerung gemacht.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr
- Schauen, wo Verriegelung gemacht wird, dass Zustand nicht ein- oder ausgeschaltet werden darf.
- Einzelsteuerung WS noch schauen, ob nicht versehentlich gelöscht.
- Weiterfahren bei POE Ethernet_LST
# Arbeitsrapport vom 13.05.2005
## Tagesthemen
Gotschna Verkehr CPN	8.5h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr CPN
Weitergefahren mit POE-Anpassung. Heute die POE Parameter_einlesen, Parametrierung_Powerswitch, Profibus_DP, Rotlichtausfall, Sammelalarm, Ueberw_Ampeln, Ueberw_System, Ueberw_WVZ_Gotschna angepasst.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr
- Watchdog Eingang von FX softwaremässig oder realer Eingang? -> Sammelalarm
- Klären, wie Bildvorgabe von LST für WS und Rückgabe (W17F W70F) bei Überwachung (nur Merker?)
- Blinkeransteuerung implementiert? Was bei Komm. Ausfall und gesetzten Bildern in Unterstationen?
- Visualisierung und ER richtig implementieren, dass es auch funktioniert ;-)
# Arbeitsrapport vom 17.05.2005
## Tagesthemen
Gotschna Verkehr CPN	9h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr CPN
Weitergefahren mit POE-Anpassung. Es wurde das ER fertig implementiert und dazu die Visualisierung fertig erstellt.
Danach wurde das Programm angepasst, bis es kompilierte und die Variablen auf doppelte Speicherstellen überprüft und wo nötig angepasst.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr
- Alarmknopf, Sammelmeldung, CO (Rot), ST, Netzausfall von WAGO 12? noch prüfen. In BZ_Management N2. Ausser CO warnen. Genauso in Visualisierung
- Wieso BL5-8 in Nord angesteuert?
# Arbeitsrapport vom 18.05.2005
## Tagesthemen
- Gotschna Verkehr CPS	4h
- Gotschna Verkehr CPN	4h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr CPS
Aus Trin West den Süden erstellt. Danach wurden alle Variablen an die Norm angepasst und an die richtigen Bereiche verschoben. Dazu wurde die SL32 integriert. Es wurde begonnen, die POE anzupassen.
### Gotschna Verkehr CPN
Integration der SL32.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr
- BZ „Stau im Süden“ implementieren
- Weiter machen mit anpassen der POE ab Ueberw_Ampeln
# Arbeitsrapport vom 19.05.2005
## Tagesthemen
- Gotschna Verkehr CPS	4h
- Gotschna Verkehr CPN	3.5h
- Gotschna Verkehr	2h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr CPS
Weitergefahren ab POE Ueberw_Ampeln mit anpassen der Bausteine bis fertig und das Projekt kompilierte. Danach noch die Stauüberwachung implementiert, damit man dies im Norden im BZ verwenden kann.
### Gotschna Verkehr CPN
Variablen angepasst und mit Süden abgeglichen.
### Gotschna Verkehr
Da die Bibliotheken an falsche Stellen zeigten, wurden alle vom Gotschna überprüft und angepasst. Dazu musste noch eine Bibliothek vom Tunnel Trin zurückkopiert werden.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr
- Parameterübergabe im Norden und Süden überprüfen
- Weitermachen Impl. Stau im Norden. M758 bis M760 drin. Jetzt noch bis zuunterst schauen, was zusätzlich gebraucht wird.
# Arbeitsrapport vom 20.05.2005
## Tagesthemen
- Gotschna Verkehr CPN	6.5h
- Zeit verteilen	0.5h
Gotschna Verkehr CN2	0.5h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr CPN
Integration des BZ Stau. Dazu noch die Variablen nochmals kontrolliert und im Süden und Norden die Parameter gesetzt.
### Zeit verteilen
Siehe vorherigen Eintrag zu diesem Thema.
### Gotschna Verkehr CN2
Programm von Süden kopiert und mit der Variablenanpassung begonnen (x importiert und B-W Bereiche vom Norden (18.05.) einkopiert.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr
- Schauen, ob man den Brandalarm in ein ER abwandeln will, da es dann auch bei Unfall logisch eingeschaltet werden kann.
- Uhr eichen in Parameter_les impl.
- Alle M_Dummy ersetzen durch wirkliche Werte
- Prüfen, ob überall WS1 und 2 vorhanden, oder irgendwo vertauscht oder nur einer doppelt.
- Powerswitch Parametrierung möglich bei BZ noch prüfen, wie genau verhindert wird.
- Module und PB konfigurieren in allen Stationen
- Fragen, ob und wie Stau aut. ausgeschaltet würde. Wurde. tel. mit Kooijman abgesprochen, dass dies nur manuell geschehen kann, da man sonst weitere Sensorik bräuchte (Radar).
- Prüfen, ob M95 nötig in CPS evtl. CPN
# Arbeitsrapport vom 23.05.2005
## Tagesthemen
Gotschna Verkehr CPS	1.5h
Gotschna Verkehr CN2	2h
Gotschna Verkehr CN5	2.5h
Gotschna Verkehr CPN	1.5h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr CPS
Merker entfernt und dokumentiert. Dazu das Uhrprogramm einkopiert.
### Gotschna Verkehr CN2
Variablen angepasst und Uhrprogramm einkopiert.
### Gotschna Verkehr CN5
Begonnen mit der Implementation von GK1 und VH2. Dazu das gleiche wie in CN2.
### Gotschna Verkehr CPN
Variablen angepasst (inkl. GK1, VH2).
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr
- Implementation von VH2 und GK1
- Wieso CPN Wago 11 nur 2 Bytes? PB24+25
# Arbeitsrapport vom 24.05.2005
## Tagesthemen
Gotschna Verkehr	5h
Gotschna Verkehr CN2	1.5h
Gotschna Verkehr CN3	0.5h
Gotschna Verkehr CN4	0.5h
Gotschna Verkehr CN5	2.5h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr
Anpassung des POE PB_DP wegen der erweiterten Register durch 4 Powerswitches. Dazu weitere Variablenanpassungen, wo nötig. Danach noch Anpassung beim POE PB_DB, da dort bei 4 PS etwas anderer Aufbau als gedacht.
Dokumentation der Funktionsweise des Multiplexers in CPN notiert und danach die Station auf die CPU geladen. Nach entfernen der Konfiguration der 2. MN-Station ging die Station auf Run.
### Gotschna Verkehr CN2
Station angepasst bis kompilierte.
### Gotschna Verkehr CN3
Von CN2 kopiert, Variablen aus Norden übernommen und umbenannt, bis Programm kompilierte.
### Gotschna Verkehr CN4
Gleich wie Station CN3
### Gotschna Verkehr CN5
Station angepasst bis kompilierte.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr
- Parametrierung Powerswitch an jetzige Kanäle anpassen. Schauen bei LED, was dort notwendig ist.
- Melsecnet-Station in CPN noch konfigurieren
- FX-Programme erstellen
- Testen der Stationen auf der CPU
# Arbeitsrapport vom 25.05.2005
## Tagesthemen
Gotschna Verkehr	9.5h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr
Parametrierung aller Stationen an die jetzigen Lampen angepasst. Die FX-Programme erstellt für jede Station aus dem Tunnel Isla Bella. Die Profibuskonfigurationen für die Stationen erstellt. Der zusätzliche Parameter für die Powersavefunktion wurde in allen Stationen (inkl. FX) einprogrammiert, doch noch nicht ausgetestet. Das Programm sollte daher gesamthaft fertig für die Tests sein.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr
- Parametrierung der LED-Ampeln noch abklären und die Werte richtig implementieren. Nach Gespräch mit dem Entwickler in Wien (Herr Kral) steht fest, dass keine Phasenanschnittsteuerung möglich ist. Kurzzeitige Impulse sollten aber nichts zerstören (etwa bei Initialisierung). Das Schaltnetzteil besitzt zusätzlich eine integrierte „Sollbruchstelle“, die relativ einfach ersetzt werden kann.
- Test der zusätzlichen Powersavefunktion
- Test speziell vom ER
- Kommentar anpassen, dass integriert.
# Arbeitsrapport vom 26.05.2005
## Tagesthemen
Gotschna Verkehr CPN	11h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr CPN
ER umgebaut, da das vorherige Konzept unsauber gelöst war. Danach das ganze auf der Steuerung begonnen zu testen.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr
ER fertig testen und evtl. anpassen
# Arbeitsrapport vom 27.05.2005
## Tagesthemen
Gotschna Verkehr CPN	9h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr CPN
ER getestet und wo nötig angepasst. Bis jetzt scheint das ER ab LST komplett zu funktionieren. In Kombination mit dem Brand ist die Seite Richtung Norden (2-30) ok.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr
- Die andere Seite (1-29) muss noch geprüft werden
- Bei allen Stationen die tiefen B- und W-Bereiche prüfen, da diese durch die Änderungen verschoben sein könnten.
# Arbeitsrapport vom 30.05.2005
## Tagesthemen
Gotschna Verkehr CPN	5.5h
Gotschna Verkehr	0.5h
Bärenburg Beleuchtung	3h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr CPN
ER weiter getestet mit Überlagerungen. Lampe L32 bei BZ Portale Rot integriert und Prüfung bei L3 Reset angepasst. Dazu musste noch ein Versatz bei der Lampenansteuerung angepasst werden und die Bibliothek, da dort ein Hardwareadressen-Blockmove stattfand, der noch nicht verschoben worden war.
Zusätzlich wurde die Ausführung des BZ Stau im Süden in den Ampelbereichen mit der Warnung kombiniert, da sonst der Stau die Warnung überschrieb.
### Gotschna Verkehr
B-Bereiche angepasst, da diese durch die Änderung des ER zum Teil verschoben waren.
### Bärenburg Beleuchtung
Programm von Rofla übernommen. CPS nach CPN und umgekehrt kopiert, da hier der Master entgegengesetzt ist. Beim Norden die X und Y eingesetzt und begonnen mit der Variablenanpassung nach Liste bis B0.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr
- CPN Variablen fertig anpassen
- Auf Komm. Übersicht die PB-Anschlüsse eintragen
# Arbeitsrapport vom 31.05.2005
## Tagesthemen
Bärenburg Beleuchtung CPN	6.5h
## Detailbeschrieb
### Bärenburg Beleuchtung CPN
Variablen fertig angepasst nach Vorschlag 1.2.1 der Variablendefinitionsliste. Integration der Ein- und Ausgänge. Dazu wurden noch die Parameter angepasst.
## Noch zu erledigen
### Bärenburg Beleuchtung CPN
- Umbenennen CPN CPS
- Test auf CPU
# Arbeitsrapport vom 01.06.2005
## Tagesthemen
Bärenburg Beleuchtung CPN	5h
Bärenburg Beleuchtung CPS	4.5h
## Detailbeschrieb
### Bärenburg Beleuchtung CPN
Strassen- und Signalbeleuchtung entfernt. Variablen umbenannt (Sued -> Nord). Variablen fertig nach Vorschlag 1.2.2 der Liste angepasst. Uhrprogramm integriert, damit auch bei Komm. Unterbruch weiter läuft. Danach das Programm auf der CPU getestet.
### Bärenburg Beleuchtung CPS
Gleich wie CPN, doch hier musste die Uhr nicht angepasst werden. Dazu konnte das Programm nicht getestet werden, da noch die Unterlagen fehlen.
## Noch zu erledigen
### Bärenburg Beleuchtung CPN
- weiter testen
- schauen bei Gotschna, wie und ob Uhr rückgemolden wird und ob die Parameter der Uhr richtig übermittelt werden
### Bärenburg Beleuchtung CPS
abklären, falls Albertin nicht anruft wegen Schemas
# Arbeitsrapport vom 02.06.2005
## Tagesthemen
Bärenburg Beleuchtung CPN	2h
Bärenburg Allgemein CPN	8.5h
## Detailbeschrieb
### Bärenburg Beleuchtung CPN
Programm erweitert getestet auch mit der Uhr. Scheint ohne grosse Probleme zu laufen.
### Bärenburg Allgemein CPN
Programm von Rofla übernommen und Variablen angepasst. Begonnen mit den POE.
## Noch zu erledigen
### Bärenburg Allgemein CPN
- schauen wie viele Brandabschnitte es gibt und evtl. anpassen. Auch bei Bel. dann noch anpassen.
- weiterfahren mit POE anpassen
# Arbeitsrapport vom 03.06.2005
## Tagesthemen
Bärenburg Allgemein CPN	10h
Bärenburg Allgemein CPS	0.5h
## Detailbeschrieb
### Bärenburg Allgemein CPN
Weiter Variablen angepasst und weitergefahren mit POE anpassen. Vor allem bei der Raumluft musste entsprechend geändert werden.
Da die DP-Liste nicht zwischen Feld 7-9 unterschied, musste dies noch bei A. Netzer abgeklärt werden. Danach konnte fertig implementiert und nach der Vorgabe von Maggia getestet werden. Das Programm scheint zu laufen. Dazu wurde der A2000 Baustein in der Bibliothek abgeändert, so dass er keine Zahlenwarnung mehr generiert.
### Bärenburg Allgemein CPS
Begonnen mit dem anpassen der Variablen, die Bibliothek angepasst und die Raumluft vom Norden einkopiert.
## Noch zu erledigen
### Bärenburg Allgemein CPN
- Anlagenschalter Land-Brusei
- Ventilation Innenwindkorrektur wie Land-Brusei -> noch nicht
- Parameter Raumtemperatur. evtl. wieder entfernen
### Bärenburg Allgemein CPS
- Variablen fertig anpassen (X,Y, Kommentare)
- POE anpassen und Programm testen
# Arbeitsrapport vom 06.06.2005
## Tagesthemen
- Bärenburg Allgemein CPS	1.5h
- Tunnelgruppe Rofla Komm. Übersicht	0.5h
- Bärenburg	5h
- WZ Mezzaselva	0.5h
- Zeit verteilen	0.5h
## Detailbeschrieb
### Bärenburg Allgemein CPS
Bei der Station alle POE so weit wie möglich angepasst. So dass ausser der RL (wegen den fehlenden Ein- und Ausgängen) alles kompilierte.
### Tunnelgruppe Rofla Komm. Übersicht
Version 2.3 erstellt im Ordner Q:\Projekte\Tunnel\Rofla_Gruppe\Komm_Übersicht\Vorschlag Komm Wasser. Ist jetzt mit dem PB.
### Bärenburg
Betriebsdatenliste für Allgemein und Beleuchtung fertiggestellt. Dazu die DP-Liste fürs LST auch Allg. und Bel. erstellt.
### WZ Mezzaselva
Programm von CPN Gotschna Verk. übernommen und begonnen mit Variablen anpassen und überflüssige POE herauslöschen.
### Zeit verteilen
Siehe vorherigen Eintrag zu diesem Thema.
## Noch zu erledigen
### Bärenburg Allgemein CPS
- Raumluft im Taskpool wieder integrieren
- Im Komm. Übersicht die richtigen Wago-Knotennummern eintragen, wenn diese bekannt sind.
### Gotschna Verkehr
- LED-Ampeln auf FX testen (vorher mit Glühlampe testen) bis Freitag
- WZ in eigenständiger CPU implementieren (von WS Gotschna nehmen)
- Schauen, ob WS wirklich Einzelsteuerung implementiert hat.
### Bärenburg
Betriebsdaten und DP-Liste Ventilation
### WZ Mezzaselva
- Weiter mit Variablen und POE Anpassung
- Fragen, wo DP-Liste
# Arbeitsrapport vom 07.06.2005
## Tagesthemen
Gotschna Verkehr LED-Ampel testen	10.5h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr LED-Ampel testen
Zuerst wurde versucht, das Original von der CPS abzuändern. Damit es aber einfach geht, wurde entschieden, den vorhandenen Test von
Q:\Projekte\Tunnel\TBA-ALLG\Powerswitch\Test_Prog_V4
zu benutzen. Dieses Programm wurde nochmals getestet und angepasst. Folgende Daten wurden aus dem Test ersichtlich
Stromkabellänge ~50cm, Ø 200mm:
- Die LED-Ampeln können nicht im Stromsparmodus betrieben werden. Im To-Register D01 müssen die Bits 8-13 beim entsprechenden Kanal gesetzt sein.
- Die Spannung beträgt bei allen 3 Farben über 220V (221-224V)
- PS2:
- Stromaufnahme bei Grün 14mA, Gelb 8mA und Rot 16mA
- Nach 2 Stunden Betrieb ist der Strom bei Grün auf 15.5mA, bei Gelb auf 8.5mA und bei Rot auf 16.5mA angestiegen.
- PS1:
- Stromaufnahme bei Grün 11mA, Gelb 5mA und Rot 19mA
- Nach 0.5 Stunden Betrieb ist der Strom bei Grün auf 12.5mA angestiegen.
- Min. Stromaufnahme ( To D38-D43) kann bei Dauer- oder Blinklicht auf den Wert der Stromaufnahme beim Start gesetzt werden, ohne dass ein Kabelbruch detektiert wird. Bei höheren Werten kommt ein Kabelbruchalarm (From D22).
- Die max. Stromaufnahme wurde beim Test auf 20mA festgelegt.

Stromkabellänge ~50cm, Ø 300mm:
- Die LED-Ampeln können nicht im Stromsparmodus betrieben werden. Im To-Register D01 müssen die Bits 8-13 beim entsprechenden Kanal gesetzt sein.
- Die Spannung beträgt bei allen 3 Farben etwa 220V (219-226V)
- PS1:
- Stromaufnahme bei Grün 23mA, Gelb 47mA und Rot 43mA
- Nach 2 Stunden Betrieb ist der Strom bei Grün auf ?mA, bei Gelb auf ?mA und bei Rot auf ?mA angestiegen.
- PS2:
- Stromaufnahme bei Grün 20mA, Gelb 48mA und Rot 47mA
- Nach 2 Stunden Betrieb ist der Strom bei Grün auf ?mA angestiegen.
- Min. Stromaufnahme ( To D38-D43) kann bei Dauer- oder Blinklicht auf den Wert der Stromaufnahme beim Start gesetzt werden, ohne dass ein Kabelbruch detektiert wird. Bei höheren Werten kommt ein Kabelbruchalarm (From D22).
- Die max. Stromaufnahme wurde beim Test auf 60mA festgelegt.
- Bilder der Ein- und Ausschaltung befinden sich im Ordner Pflichtenheft

Bei der Inbetriebnahme sollte beachtet werden, dass die Werte im Tunnel beträchtliche Abweichungen durch die grösseren Kabeldistanzen aufweisen können.
Für diesen Test wurde noch auf SPS-Doku ein Dokument angelegt (Powerswitch testen mit Tera Term), das zeigt, wie die Werte direkt aus dem Powerswitch ausgelesen werden können.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr
- Alle FX-Programme anschauen und bei der Bibliothek die POE auf Makrocode umstellen, damit nicht zufällige Werte in den Registern stehen bei den unbeschalteten Eingängen.
- In Test-Dokument schreiben, dass bei Spannung schauen, ob Digit oder echte Werte anzeigt.
# Arbeitsrapport vom 08.06.2005
## Tagesthemen
- SPS FX Bibliotheken	1.5h
- Tisch aufräumen	0.5h
- WZ Mezzaselva	6.5h
## Detailbeschrieb
### SPS FX Bibliotheken
Da bei Isla Bella, Trin und Gotschna die FX-Programme eine Bibliothek enthielten, die nicht alle POE mit Makros kompiliert hatte, mussten diese noch angepasst und neu kompiliert werden.
### Tisch aufräumen
Etwas Ordnung ins Chaos bringen.
### WZ Mezzaselva
Da noch keine Datenpunktliste da war, wurde abgeklärt, wie weit diese schon ist. Sollte am Nachmittag von A+W geliefert werden.
## Noch zu erledigen
### FX Programme
FX Programme in Isla Bella und Trin neu laden
### WZ Mezzaselva
- DP-Liste nachfragen, falls bis am Abend nicht kommt
- WZ2 von POE WZ1 kopieren, wenn fertig implementiert
- Nachfragen bei A+W, wie Handschalter wirkt, VorOrt=1, wenn Ein?
- Motor ist schrittgesteuert?
# Arbeitsrapport vom 09.06.2005
## Tagesthemen
WZ Mezzaselva	2.5h
Gotschna Verkehr LED-Ampel testen	1.5h
Bärenburg Ventilation CPN	4.5h
Variablendefinitionsliste	1h
## Detailbeschrieb
### WZ Mezzaselva
Weiter programmiert. Danach mit Herrn Koch abgeklärt, wie das ganze implementiert werden soll. Anscheinend wird der Motor angesteuert, bis die Rückmeldung kommt. Dies muss aber noch bei der Fa. Schocher geprüft werden an einem im Betrieb befindlichen Gerät.
Der Schlüsselschalter ist zur Revision und „schaltet die Anlage ab“ (Kurbelbetrieb von Hand). Der Vorortbetrieb ist davon unabhängig und läuft einfach über den Schalter.
Die Bilder der WZ sind im Anhang des Mails WVZ Gotschna Unterlagen Firma Forster (Bilder WZ).msg im Ordner
Q:\Projekte\Tunnel\Gotschna\Unterlagen Amstein+Walthert
Es wird jetzt bis zur weiteren Abklärung (wie das ganze nun wirklich implementiert werden soll) gewartet. Der bisherige Aufwand wurde im Regierapport OFFEN 050603 Gotschna Abklärungen und Programmierung WZ.xls im Ordner
Q:\Admin\Rapport\Rapporte_2005
notiert.
Der Lieferant der WZ ist die Firma Forster in Österreich. Kontakt zur Fa. A+W hatte M. Bladerer Tel 0043 / 744 250 13 49 m.bladerer@forster.at
### Gotschna Verkehr LED-Ampel testen
Es wurde ein Dauertest eingerichtet, um zu schauen, ob Fehler nach längerer Zeit auftreten. Die kleine Ampel startete mit rot=17mA, gelb=9mA und grün=14mA auf dem PS1. Die grosse mit rot=48mA, gelb=50mA und grün=19mA auf dem PS2.
Zur Überprüfung wurden die min. Ströme auf 10% der Ströme nach ¼ Stunde Einschaltdauer gesetzt. Bei Kommastellen wurde auf die nächsttiefere Zahl abgerundet.
### Bärenburg Ventilation CPN
Übernahme des Programms aus Rofla Süd. Anpassen vieler Variablen nach Schema der Definitionsliste Version 1.2.3
### Variablendefinitionsliste
Einfügen vieler Variablen aus der Ventilation. Dazu wurde noch eine Versionsverwaltung der Variablen eingeführt.
## Noch zu erledigen
### WZ Mezzaselva
- Abklären wegen Motoransteuerung bei Schocher
- Abklären wie Anbindung, wo und mit welcher CPU
- Umbenennen der Prisma (A-C) mit den wirklichen Bildern
### Bärenburg Ventilation CPN
Weiter Variablen konvertieren und POE anpassen
# Arbeitsrapport vom 10.06.2005
## Tagesthemen
- Gotschna Verkehr LED-Ampel testen	0.5h
- Bärenburg Ventilation CPS	4.5h
- Variablendefinitionsliste	0.5h
- Zeit verteilen	0.5h
## Detailbeschrieb
### Bärenburg Ventilation CPS
Variablen angepasst bis B300. Dazu wurden noch die Bereiche von Nord und Süd angepasst, so dass sie jetzt gleich sind in bei der Beleuchtung und bei Allgemein (Vorher war Süd 300 aufwärts, jetzt normal ab 100).
Da die Bibliothek neu lokal gespeichert wird (ohne Pfad), wurde dies auch noch angepasst.
### Variablendefinitionsliste
Weiter Variablen von der Ventilation eingefügt
### Gotschna Verkehr LED-Ampel testen
Der Dauertest wurde kurz überprüft. Nach fast 24 Stunden Einsatz (rot, grün immer ein, gelb blinkend) sind die Stromwerte bei allen Leuchten unverändert geblieben und auch der Fehlercode ist 0.
### Zeit verteilen
Die Zeit wurde verteilt im Erfassungsprogramm bis jetzt.
## Noch zu erledigen
### Bärenburg Ventilation
- CPN muss noch überprüft werden ab B100
- CPS weiter machen ab B300, RPH lesen und POE anpassen (noch bei Rofla die Notizen bei der Version anschauen wegen dem Provisorium)
### Zeiterfassungsprogramm
Fehler melden: Zeit verteilen wird als produktive Stunden gerechnet. Keine Benutzereinstellung möglich, dass Eingabe mit Punkt funktioniert.
# Arbeitsrapport vom 13.06.2005
## Tagesthemen
- Gotschna Verkehr LED-Ampel testen	0.5h
- Bärenburg Ventilation	6.5h
- Bärenburg Ventilation CPS	2.5h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr LED-Ampel testen
Bei der Überprüfung wurde kein Fehler bemerkt (Beide Fehlercodes auf Null). Einzig die Stromwerte des Einsatzes der roten Lampe schwanken im Mittelwert zwischen 48mA und 50mA. Sonst blieben etwa alle Werte gleich (Schnitt manchmal +1mA).
### Bärenburg Ventilation
Brandlüftung (2h) und RPH (4.5h) gelesen, um besser in die Ventilation hineinzukommen.
### Bärenburg Ventilation CPS
Die restlichen Variablen angepasst.
## Noch zu erledigen
### Bärenburg Ventilation CPS
- RPH von Rofla kopieren und anpassen.
- POE anpassen
# Arbeitsrapport vom 14.06.2005
## Tagesthemen
- Bärenburg Ventilation CPN	7h
- Bärenburg Ventilation CPS	2.5h
## Detailbeschrieb
### Bärenburg Ventilation CPN
Die restlichen Variablen angepasst und die Brandauswertung in den Süden kopiert. Danach die Header angepasst, so dass das Projekt kompilierte.
### Bärenburg Ventilation CPS
Ethernet, Brandauswertung und Querkommunikation (von Cassanawald) übernommen.
## Noch zu erledigen
### Bärenburg Ventilation CPS
Prüfen, ob bei Parameter auffrischen im Netzwerkmodul einer normalen Station überschreiben oder halten sein muss -> Econotec -> wichtig? Konvertierfehler?
# Arbeitsrapport vom 15.06.2005
## Tagesthemen
- Gotschna Verkehr LED-Ampel testen	0.5h
- Bärenburg Ventilation CPN	5h
- Bärenburg Ventilation CPS	2.5h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr LED-Ampel testen
Auch heute wieder alles gleich. Nur der rote Einsatz der 300mm Ampel hat heute im Mittelwert zwischen 47mA und 48mA.
### Bärenburg Ventilation CPN
Das Programm durchgesehen. Die Parameterübergabe angepasst. Da jetzt der Süden Master ist, müssen keine Parameter mehr übergeben werden.
Beim POE SV_Betriebsarten und SV_Schaltlogik wurde der Lokal-Einzelbetrieb angepasst, da der Norden jetzt nur über den Süden mit dem Leitsystem kommunizieren kann.
### Bärenburg Ventilation CPS
Die Variablen fertig in den Headern angepasst. Dazu die Bibliothek noch geupdated, so dass auch die Querkommunikation funktionierte. Dazu die Initialisierung in der Parameterübergabe integriert. Danach das Programm durchgeschaut, um die Funktion zu analysieren.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr LED-Ampel testen
Testbericht mit Screenshots schreiben (1-2 Seiten)
# Arbeitsrapport vom 16.06.2005
## Tagesthemen
Ferien	8.4h
## Detailbeschrieb
### Ferien
Seminar Gemeindeleitung
# Arbeitsrapport vom 17.06.2005
## Tagesthemen
Ferien	8.4h
## Detailbeschrieb
### Ferien
Seminar Gemeindeleitung
# Arbeitsrapport vom 20.06.2005
## Tagesthemen
- Gotschna Verkehr LED-Ampel testen	2h
- Bärenburg Ventilation CPS	4.5h
- Zeit verteilen	0.5h
- Schulung Telefon	1.5h
- Büro einrichten	1h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr LED-Ampel testen
Es wurde kein Fehler bemerkt. Bei der kleineren Lampe stieg der Stromwert des grünen Einsatzes auf 15 - 16mA. Beim roten Einsatz wechselt der Schnitt zwischen 17 und 18 mA. Bei der grossen Lampe wurde kein Unterschied festgestellt.
Danach wurde ein Testprotokoll erstellt, das die wichtigsten Werte festhielt.
### Bärenburg Ventilation CPS
Integration Uhrnotbetrieb wie in Brusei. Test des Programms auf der SPS.
### Zeit verteilen
Die Zeit wurde verteilt im Erfassungsprogramm bis jetzt.
### Schulung Telefon
Schulung des neuen Telefons. Wichtigste Funktionen aufgeschrieben. Handbücher unter x:\Doku\TVA
### Büro einrichten
Neues Büro angeschaut und Möbel wo nötig noch an richtigen Platz verschoben.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr LED-Ampel testen
Giovanoli fragen, ob Protokoll jetzt ok, oder noch weiter testen -> Kommt noch vorbei mit ein paar Leuten um es anzusehen. Währenddessen den Test weiterlaufen lassen.
### Bärenburg Ventilation CPS
Weiter testen ab Brandalarm (Parameter einlesen schon ok)
# Arbeitsrapport vom 21.06.2005
## Tagesthemen
Bärenburg	9.5h
## Detailbeschrieb
### Bärenburg
Zuerst wurde die Ventilation im Süden fertig getestet. Danach wurde die Querkommunikation und der Brand bei der Beleuchtung- und Allgemeinsteuerung richtig integriert. Da die OTS in diesem Tunnel redundant sind, gibt es Abweichungen von Rofla.
Danach wurden alle Steuerungen nochmals durchgeschaut und mit der DP-Liste für die Ventilation begonnen.
## Noch zu erledigen
### Bärenburg
DP-Liste fertig schreiben ab B350 -> B35E verschieben, oder gesamte Datenpunktliste
# Arbeitsrapport vom 22.06.2005
## Tagesthemen
- Bärenburg DP- und Betriebsdatenliste	3h
- Sicherungskopie	0.5h
- Umzug	6.5h
## Detailbeschrieb
### Bärenburg DP- und Betriebsdatenliste
DP- und Betriebsdatenliste für die Ventilation fertiggestellt
### Sicherungskopie
Um auch während dem Umzug arbeiten zu können, wurde auf dem Arbeitscomputer und dem Laptop die Projekte aktualisiert und benötigte Daten lokal gespeichert.
### Umzug
Archiv in Schachteln verpackt und einen Teil mit persönlichen Sachen ins neue Büro gezügelt.
# Arbeitsrapport vom 23.06.2005
## Tagesthemen
Umzug	9.5h
## Detailbeschrieb
### Umzug
Weiter gezügelt. Vor allem das alte Büro ausgeräumt.
# Arbeitsrapport vom 24.06.2005
## Tagesthemen
Umzug	9.5h
## Detailbeschrieb
### Umzug
Bei N&P geholfen mit zügeln (Möbel) und letzte Möbel bei ACG ausgeräumt. Im neuen Büro den LED-Test wieder aufgestellt und Sachen eingeräumt.
# Arbeitsrapport vom 27.06.2005
## Tagesthemen
- Zeit verteilen	1h
- Bärenburg PB	1h
- Bärenburg RPH Bel	5h
- Bärenburg Vent	1.5h
- Bärenburg Bel	1h
- Gotschna Bel	0.5h
## Detailbeschrieb
### Zeit verteilen
Die Zeit wurde verteilt im Erfassungsprogramm bis jetzt.
### Bärenburg PB
Die Profibuskonfiguration von Rofla übernommen und überprüft.
### Bärenburg RPH Bel
Pflichtenheft von Landrüfe übernommen, durchgesehen und wo nötig angepasst.
### Bärenburg Vent
Nachdem M. Dürr das Projekt durchgesehen hatte, wurden die notwendigen Anpassungen implementiert.
Dazu noch mit R. Klingler unklare DP-Punkte besprochen und angepasst.
### Bärenburg Bel
Begonnen mit notwendigen Änderungen, die M. Dürr bemerkt hatte
### Gotschna Bel
Einfügen des Blinkmerkers, damit die Parameter erst initialisiert werden, wenn die Verbindung zum Master besteht.
## Noch zu erledigen
### Bärenburg
- DP-Liste so anpassen, wie bei Landrüfe zum abhaken
- Bel. und evtl. Allg anpassen an notwendige Änderungen
# Arbeitsrapport vom 28.06.2005
## Tagesthemen
- Bärenburg RPH Allg	1.5h
- Bärenburg Bel	1h
- Bärenburg DP-Liste	2h
- Bärenburg RPH Vent	3.5h
- Arbeitsbericht	0.5h
- Bärenburg	0.5h
## Detailbeschrieb
### Bärenburg RPH Allg
Pflichtenheft von Rofla übernommen, durchgesehen und wo nötig angepasst.
### Bärenburg Bel
Notwendige Änderungen fertig implementiert.
### Bärenburg DP-Liste
So angepasst, dass geprüfte Datenpunkte abgehakt werden können.
### Bärenburg RPH Vent
Pflichtenheft von Rofla übernommen, durchgesehen und wo nötig angepasst.
### Arbeitsbericht
Daten ergänzt und durchgesehen.
### Bärenburg
Für die IBN die notwendigen Daten auf den Laptop geladen.
## Noch zu erledigen
### Bärenburg
RPH Allg, Bel und Vent anpassen, wenn endgültige Schemas vom Süden vorliegen, damit das RPH gültig ist.
# Arbeitsrapport vom 29.06.2005
## Tagesthemen
- Bärenburg IBN	10h
- Büroarbeiten	0.5h
## Detailbeschrieb
### Bärenburg IBN
Alle Steuerungen geladen. Batterien eingesetzt und beim Melsecnet die Stationsnummern gesetzt. Danach die Steuerungen geresettet und die Parameter geeicht.
Bei der SPS Beleuchtung mussten noch die IP-Adressen der Querkomm. angepasst werden, danach funktionierte diese. Zusätzlich waren noch bei den analogen Modulen einige Nord-Süd Variablen vertauscht. Bei der Beleuchtung wurde die Querkomm. entfernt, da keine Daten an die VRA gesendet werden müssen. Dazu war das Schützenrückbild noch auf der falschen Adresse. Bei der Überprüfung war noch die Schützenrückmeldung von b2 falsch implementiert.
### Büroarbeiten
GX-Konfigurator und WAGO-IO-Check auf Laptop installiert, SPS-Copy komplett für Tunnel und Zeit verteilt.
## Noch zu erledigen
### Bärenburg
- Uhr eichen
- Kommentar bei Syst_Loop_Error (MN-10) anpassen und im Kommentar schreiben, was welche Nummer bedeutet
- Allg. Parameter nullen
- Bei Beleuchtung W1BA in DP-Liste entfernen. Dazu noch die 161 auf 163 ändern und die 182 entfernen (falls notwendig)
# Arbeitsrapport vom 30.06.2005
## Tagesthemen
- Bärenburg IBN	11.5h
- Büroarbeiten	0.5h
## Detailbeschrieb
### Bärenburg IBN
Zuerst musste noch ein Modul umverdrahtet werden, da dies vom Schaltschrankbauer nicht richtig gelöst wurde. Danach funktionierten die Lampenkontrollen. Die Ventilation wurde getestet. Es mussten beim LST noch einige Variablen angepasst werden, doch im SPS-Programm funktionierte alles.
Bei der Allgemeinsteuerung wurden alle Datenpunkte, die keine Sicherungen waren, aus den Sammelmeldungen entfernt, ausser die üblichen Kandidaten.
Es wurde dazu noch geprüft, ob das Ethernet als V2.0 drin ist, damit es auch mit den neuen Switches funktioniert.
Da die Temperaturen zu hoch angezeigt wurden, wurden diese korrigiert (6 Grad NR und 9 Grad MR).
### Büroarbeiten
Programme noch auf Server geladen und Zeit vom Monat fertig verteilt.
## Noch zu erledigen
### Bärenburg
- Bei Allg. Nord die Meldung der USV invertieren, wenn USV in Betrieb ist.
- Bei Raumlüftung nochmals wegen Temperaturkorrektur schauen und Thermometer nach Hause nehmen.
### Rofla
Falls notwendig, Temperaturen in den Räumen kontrollieren und schauen, ob Korrektur notwendig.
# Arbeitsrapport vom 01.07.2005
## Tagesthemen
- Gotschna Verkehr ER	8.5h
- Büroarbeiten	0.5h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr ER
Da das Ereignis Rot noch umgeschrieben wurde, mussten ein paar Änderungen vorgenommen werden. Zuerst wurde aber noch der Stau im Süden so umgeschrieben, dass er nur von lokal zurückgesetzt werden kann.
Danach wurde der BZ ER erweitert, dass er mit der neuen Version (3.0) von Kooijman übereinstimmt.
Danach wurde das neue RPH nochmals gelesen, um weitere mögliche Änderungen herauszufinden.
### Büroarbeiten
Mit Ch. Feltscher Arbeiten der nächsten Zeit angeschaut.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr ER
- RPH Kooijman ab 4.3.3 weiterlesen
- RPH selber anpassen
- Gotschna CPN fertig anpassen
# Arbeitsrapport vom 04.07.2005
## Tagesthemen
- Gotschna Verkehr	6h
- Isla Bella Wasser	2.5h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr
BZ Warnen umgeschrieben, da dies im RPH anders war, als bisher. Dazu wurde das RPH fertig gelesen und auch beim BZ Stau Änderungen bemerkt, die implementiert werden müssen.
### Isla Bella Wasser
Begonnen mit durchlesen der Schemas und der Funktionsbeschreibung. Dazu noch das E-Designer-Projekt vom Gotschna kopiert, um es anzupassen.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr ER
Kooijman am Mittwoch anrufen und fragen, wie BZ Stau zu implementieren ist 1BZ? 3BZ? Einzelsignal? 1 BZ. Auswirkung nur auf Signal. BZ auch für WVZ.
### Isla Bella Wasser
Weiterfahren mit Grafik anpassen im E-Designer
# Arbeitsrapport vom 05.07.2005
## Tagesthemen
Isla Bella Wasser	7.5h
Gotschna Verkehr LED-Ampel testen	2h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr LED-Ampel testen
Lampen in den Tiefkühlschrank im Keller gezügelt und dort an die SPS angeschlossen. Dazu den Schrank isoliert (wegen den Kabeln). Da der Schrank ungewohnt reagierte mit der Anzeige und beim kühlen, wurde nochmals beim Technikdienst nachgefragt. Scheint aber bei diesem Modell so zu sein und er müsste funktionieren. Jetzt wird der Schrank über Nacht heruntergekühlt, während die Lampen laufen.
### Isla Bella Wasser
Weitergefahren mit dem erstellen der Grafiken für das Display. Dazu wurde das Bild selber zusammengesetzt und teilweise mit Funktionen hinterlegt.
## Noch zu erledigen
### Isla Bella Wasser
Weiterfahren mit Grafik anpassen im E-Designer
### Gotschna Verkehr LED-Ampel testen
Testen der Werte mit dem Laptop
# Arbeitsrapport vom 06.07.2005
## Tagesthemen
Bärenburg IBN	9h
Gotschna Verkehr LED-Ampel testen	1h
## Detailbeschrieb
### Bärenburg IBN
Der WAGO-Knoten der Ventilation wurde neu geladen. Danach war dies ok. Bei der LK Vent Feld 13 musste die Ansteuerung noch invertiert werden. Da beim Profibus die Eingänge 11.03.03 und 11.03.04 in der DP-Liste vertauscht waren, mussten diese noch im Programm angepasst werden, damit es mit den Schemas übereinstimmte.
Der Link Modul Error bei der Kommunikation über Ethernet trat auf, da die Netzwerknummer vom MN10 beim Norden nicht auf 2 gesetzt gesetzt war.
Es wurden schlussendlich alle Südsteuerungen neu geladen, da bei diesen der Incrementzähler doppelt vorhanden war (System und Eth-SPS). Dazu alle Nord ausser die Beleuchtung.
Bei der Allg. CPN musste noch ein zusätzlicher Merker eingebaut werden, damit auf dem LST kein Fehler bei der Raumluft auftrat. Es war auch noch ein Schalter komisch beschriftet, der umbenannt wurde, damit er in die Logik passte. Dazu musste noch eine Abfrage mehr eingebaut werden, damit alles sauber funktionierte.
### Gotschna Verkehr LED-Ampel testen
Es wurden die Werte der Lampen ausgelesen. Es hatte Fehler bei der Rückgabe. Da dies aber auf falsche Abfragen (neue Verkabelung) zurückzuführen war, wurden die Werte genullt und die Lampen auf die neuen Werte eingestellt.
# Arbeitsrapport vom 07.07.2005
## Tagesthemen
- Arbeitsrapport	1h
- Büro allgemein	6h
Isla Bella Wasser	2h
Gotschna Verkehr LED-Ampel testen	1h
## Detailbeschrieb
### Arbeitsrapport
Die letzten Notizen aufgeschrieben.
### Büro allgemein
Da der Laptop nicht mehr richtig ins Netz kam, mit René angeschaut und neu aufsetzen lassen. Danach mussten diverse Programme neu installiert werden. Leider stürzte der GX IEC Developer nach der Installation beim simulieren der SPS ab, so dass er neu aufgesetzt werden muss.
### Isla Bella Wasser
Weitergefahren mit dem erstellen der Grafiken für das Display. Dazu noch im Funktionsbeschrieb und weiteren Dokumenten und in den Schemas nachgeschaut.
### Gotschna Verkehr LED-Ampel testen
Werte ausgelesen und Testbericht ergänzt.
## Noch zu erledigen
### Büro allgemein
GX IEC Developer sauber installieren
### Isla Bella Wasser
Weiterfahren mit Grafik anpassen im E-Designer
# Arbeitsrapport vom 08.07.2005
## Tagesthemen
Büro allgemein	2h
Isla Bella Wasser	5.5h
Gotschna Verkehr LED-Ampel testen	0.5h
## Detailbeschrieb
### Büro allgemein
Nochmals weiter Programme auf dem Laptop installiert.
### Isla Bella Wasser
Weitergefahren mit dem erstellen der Grafiken für das Display. Dazu noch im Funktionsbeschrieb und weiteren Dokumenten und in den Schemas nachgeschaut.
### Gotschna Verkehr LED-Ampel testen
Werte ausgelesen und Testbericht ergänzt.
## Noch zu erledigen
### Isla Bella Wasser
Testen auf Panel (Verbindung herausfinden)
### Bärenburg
Thermometer holen
# Arbeitsrapport vom 11.07.2005
## Tagesthemen
Isla Bella Wasser	2h
Gotschna Verkehr LED-Ampel testen	0.5h
Gotschna Verkehr WZ	7h
Arbeitsrapport	1h
Gotschna Verkehr	1h
## Detailbeschrieb
### Isla Bella Wasser
Testprogramm angepasst und die Steuerung geladen. Danach noch ein paar Grafiken angepasst und die Steuerung getestet. Grafisch funktioniert es nun.
### Gotschna Verkehr LED-Ampel testen
Messung unterschiedlicher Ströme bei tiefen Temperaturen abgeschlossen. Dazu noch einen Einschalttest bei tiefen Temperaturen durchgeführt.
### Gotschna Verkehr WZ
Die Bilder noch sortiert und die Schemas angeschaut, um herauszufinden, ob diese Daten genügen, oder noch mehr angefordert werden müssen.
Danach rief G. Giovanoli an mit der Mitteilung, dass die WZ über WAGO-Knoten angesteuert werden und somit das SPS-Programm überflüssig ist.
Darauf wurde das zugehörige Programm installiert und begonnen, die Steuerung zu implementieren. Dies ist nicht so einfach, da der Programmaufbau anders funktioniert als bei Mitsubishi.
### Arbeitsrapport
Alles notwendige notiert.
### Gotschna Verkehr
Mit Kooijman noch geschaut, wie BZ Stau und WVZ genau ausgeführt werden sollen. Bei BZ Stau gibt es einfach diesen und bei der Ausgabe wird überprüft, welche Bedingung sonst noch aktiv ist, für die Ansteuerung. Die WVZ haben auch einen BZ, der pro Portal aktiv ist und dies, sobald ein Bild geschaltet wird. Der Stau hat noch pro Portal einen eigenen Befehl, der den BZ und auch den WVZ aktiviert.
## Noch zu erledigen
### Isla Bella Wasser
- Variablen anpassen an Programm
- Grafik an Vorgaben von Florian anpassen
### Gotschna Verkehr
Ausprogrammieren, wenn Staubefehl andere WVZ überschreibt (Betriebsart_WS NW6)
### Gotschna Verkehr WZ
Herausfinden, wie Systemflags benutzt werden und auch, ob der Ablauf mit den Aktionen richtig ist, oder komplett anders verfahren werden sollte. Scheint anscheinend nicht schlecht aufgebaut zu sein.
# Arbeitsrapport vom 12.07.2005
## Tagesthemen
Gotschna Verkehr LED-Ampel testen	1h
Gotschna Verkehr WZ	9h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr LED-Ampel testen
Messungen erfolgreich abgeschlossen und Tiefkühltruhe ausgeräumt.
### Gotschna Verkehr WZ
Weiter WZ in WAGO programmiert und dokumentiert. Dazu im Anhang noch stichwortartig ergänzt.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr WZ
Herausfinden, wie Systemflags benutzt werden und auch, ob der Ablauf mit den Aktionen richtig ist, oder komplett anders verfahren werden sollte.
### Gotschna Verkehr LED-Ampel testen
Testbericht weiterschreiben
# Arbeitsrapport vom 13.07.2005
## Tagesthemen
Gotschna Verkehr WZ	10h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr WZ
Programm weitergeschrieben. Dafür notwendige Abklärungen bei WAGO nachgefragt. Da das Programm bei bestimmten Aktionen reproduzierbar abstürzte, wurde dieses an den Hersteller geschickt zwecks weiterer Untersuchungen. Bis jetzt konnten alle relevanten Probleme von WAGO geklärt werden. Wegen eines Fehlers in CoDeSys sollte noch eine Antwort kommen (MOVE ohne EN in KOP).
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr WZ
Register herausfinden, wie und wo kopieren und das Programm fertig schreiben
# Arbeitsrapport vom 14.07.2005
## Tagesthemen
Gotschna Verkehr WZ	11.5h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr WZ
Programm so weit fertiggeschrieben, dass es versuchsweise auf den Controller geladen werden konnte.
CoDeSys hat dazu wegen des Fehlers einen Bugreport eröffnet. Das mit dem move wurde geklärt. Dazu wurden noch andere Vorschläge und Fehler gemeldet, die in der Version 3.0 auf Ende Jahr integriert / beseitigt sein werden.
Das Programm funktioniert jetzt der Logik nach. Es müssen anscheinend nur noch kleine Anpassungen vorgenommen werden, neben dem Ethernet und der Variablenkopiererei.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr WZ
- Ethernet einbinden
- Variablenbereiche kopieren
- DIV in KOP fertig implementieren
# Arbeitsrapport vom 15.07.2005
## Tagesthemen
- Gotschna Verkehr WZ	6.5h
- Isla Bella Wasser	2.5h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr WZ
Da die DIV-Anweisung in FUP nicht wie gewünscht funktioniert (anschliessendes MOD rechnet falsch), wurde es in ST integriert.
Nach dem WAGO-Ethernet-Handbuch wurden die Adressen auf dem Modul geprüft und angepasst. Laut WAGO (Rey) beginnen die Merker an Adresse 2288 oder 2289. Leider konnte durch die DEMO-Version der Knoten nicht richtig konfiguriert werden und beim Downgrade wurde die Knotenbibliothek beschädigt, so dass der 841 nicht zur Auswahl steht. Muss daher noch einmal installiert, oder sonst vom Laptop aus gemacht werden.
### Isla Bella Wasser
Bei F. Albertin vorbeigeschaut wegen der Grafik, um zu prüfen, was noch geändert werden muss, bevor es endgültig benutzt werden kann.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr WZ
CoDeSys nochmals installieren
# Arbeitsrapport vom 18.07.2005
## Tagesthemen
Gotschna Verkehr WZ	8h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr WZ
Das Programm (CoDeSys) wurde wieder installiert und mit dem Programm InstallTarget wurden die vorhandenen WAGO-Knoten entfernt. Danach wurde mit der Programmreparatur die Knoten neu installiert. Da es Probleme gab, da zwischenzeitlich eine neue Version verwendet wurde, musste das Programm ohne Steuerungsinformationen ex- und wieder importiert werden. Danach war das Programm wieder lauffähig. Mit dem Programm EthernetSettings wurde dazu noch die RTC-Uhr geeicht. Jetzt leuchtete die I/O-Lampe nicht mehr.
In den Steuerungseinstellungen wurden 2 Module eingefügt. Dies genügt in dieser Version. Später muss anscheinend noch der Typ mit angegeben werden.
Es wurde festgestellt, dass es genügt, wenn der Knoten als Modbus Slave fungiert. Dies heisst, man muss nur die Variablen an die richtigen Adressen kopieren. Der Rest wird automatisch ausgelesen.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr WZ
Variablenbereiche herausfinden für das lesen und schreiben mit Modbus-Ethernet
# Arbeitsrapport vom 19.07.2005
## Tagesthemen
Gotschna Verkehr LED-Ampel testen	1h
- Zeit verteilen	1h
- Gotschna Verkehr WZ	8.5h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr LED-Ampel testen
Testbericht für die Kältemessung abgeschlossen und an G. Giovanoli gemailt. Anfrage für weiteres Vorgehen gestellt.
### Zeit verteilen
Die Zeit wurde verteilt im Erfassungsprogramm bis jetzt.
### Gotschna Verkehr WZ
Unterdessen konnte herausgefunden werden, welche Bereiche wie vom LST gelesen/beschrieben werden können. Es wurde auch noch die Möglichkeit implementiert, die Uhr zu eichen. Dazu wurde ein Fehler bei den Herstellern eingereicht, da die Übernahme nicht klar geregelt ist.
Danach wurde die Einzelsteuerung entfernt. Da es noch eine Spezialzahl gibt (9999), die einfach die jetzige Stellung nochmals anfahren lässt, wurde diese noch implementiert.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr WZ
Programm testen und mit LST abgleichen. Schauen, ob man die Zeit der Motoransteuerung noch ändern muss.
# Arbeitsrapport vom 20.07.2005
## Tagesthemen
Gotschna Verkehr WZ	8.5h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr WZ
Das Programm noch fertig implementiert. Dazu noch gefundene Fehler verbessert. Danach das Projekt nach Q kopiert und die DP-Liste erstellt, so dass jetzt das Leitsystem programmieren kann.
# Arbeitsrapport vom 21.07.2005
## Tagesthemen
Isla Bella Wasser	4.5h
Regierapporte schreiben	2h
## Detailbeschrieb
### Isla Bella Wasser
Grafik nach Vorgaben von F. Albertin angepasst. Das Projekt sollte jetzt bereit sein für die Implementation mit der SPS.
### Regierapporte schreiben
Arbeitsrapport durchgeschaut und auf die Rapporte ER, Test LED-Ampel und WAGO-WZ verteilt.
## Noch zu erledigen
### Zeit verteilen
Die Zeit bis Ende Ferien verteilen
# Arbeitsrapport vom 22.07.2005
## Tagesthemen
- Gotschna Verkehr WZ	4.5h
- DP-Liste Verkehr	2.5h
- Zeit verteilen	0.5h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr WZ
Der neue WAGO-Knoten ist eingetroffen. Programm geladen und mit den nun vorhandenen Ein- und Ausgängen getestet. Kontrollleuchten angepasst. Dazu wurden die Überwachungen erweitert bei Motorstörungen und bei den Rückmeldungen.
### DP-Liste Verkehr
Fürs Leitsystem die DP-Liste erstellt.
### Zeit verteilen
Die Zeit bis Ende Ferien verteilt.
# Arbeitsrapport vom 25.07.2005-05.08.2005
## Tagesthemen
Ferien	8.5h
# Arbeitsrapport vom 08.08.2005
## Tagesthemen
- Gotschna Verkehr WZ	6.5h
- Abklärung Econotec	0.5h
Gotschna Verkehr WZ IBN	3h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr WZ
Da A&W zusätzliche Angaben zu den Prismen geschickt haben, mussten diese noch implementiert werden. Da es bei zeitgleicher Motoransteuerung zu Kollisionen kommen kann, musste dies noch verhindert werden. Dies ist kompliziert, da alle Befehle vom Leitsystem keine Rücksicht darauf nehmen. Dazu gibt es noch eine parametrierbare Nachlaufzeit, die auch noch berücksichtigt werden muss.
Die Änderungen wurden nun implementiert. Zusätzlich wurde die Steuerung erweitert, damit bei der Revision die Motoren nicht ansprechen.
### Abklärung Econotec
Da es Probleme mit dem MAC E910 mit dynamischen Objekten gab, wurde dies jetzt abgeklärt. Die einzige Lösung sind neue Geräte oder der Verzicht auf Dynamik.
Neue Version E-Designer 7.01 150.- Upgrade. Ermöglicht Offlinesimulation und die Ansteuerung der neuen Geräte.
Serie E1000 10“ 1=Touchscreen -> 1101
Preis 10“=4780.-, 15“=6100.- Brutto
Geräte haben 800x600 Auflösung, 64k Farben und xScale-Prozessor 400MHz -> dyn. Objekte möglich.
### Gotschna Verkehr WZ IBN
WAGO-Knoten bei Schocher eingebaut und getestet. Es funktionierte nach Plan. Da aber eine Sicherung wegen des Stromes ansprach, mussten die Motoren so gegeneinander verriegelt werden, dass nur immer ein Motor läuft.
Da die Endschalter pro Stellung sind, müssen diese mechanisch eingestellt werden. Mit verschiedenen Nachlaufzeiten ist es aufwendiger.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr WZ IBN
- Vorort programmieren, dass keine Steuerung von fern möglich ist.
- Lampenrückmeldung bei Vorort prüfen, dass immer korrekt (Evtl. einbauen, dass leuchtet, wenn Sicherung draussen).
# Arbeitsrapport vom 09.08.2005
## Tagesthemen
Gotschna Verkehr WZ	3h
Gotschna Verkehr WZ IBN	5.5h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr WZ
VorOrt Betrieb angepasst und Variablen vom Leitsystem werden nun in lokale Variablen kopiert, damit dies zentral geschieht.
Danach musste auf dem Laptop nochmals die Software installiert werden, da nur die Demoversion drauf war, mit der aber nicht abgespeichert werden kann.
### Gotschna Verkehr WZ IBN
Die Änderungen getestet und die Prismen eingestellt. Dazu noch die VorOrt-Steuerung angepasst und die notwendigen Variablen initialisiert. Das Projekt sollte jetzt fertig getestet und bereit zur Abnahme sein.
## Noch zu erledigen
### San Bernardino
Variablen für A. Netzer herausfinden.
# Arbeitsrapport vom 10.08.2005
## Tagesthemen
Variablen A. Netzer	1.5h
- Gotschna Verkehr FX	4h
- Bärenburg Allg. CPS	2.5h
## Detailbeschrieb
### Variablen A. Netzer
Mit David geschaut, ob er weiss, warum die AI so nummeriert sind, wie A. Netzer gesehen hat. Konnte aber keine Auskunft geben, doch sagen, wie suchen. Die DP-Nummern der Stationen auf der Übersicht kontrolliert. Adressen sind bei Vent. und Neben. gleich in derselben Station.
### Gotschna Verkehr FX
Getestet, ob die Kommunikation über Profibus funktioniert und dabei auch die Profibusadressen angepasst. Scheint alles gut zu funktionieren. Da kein Testmaterial für 4 PS vorhanden ist, werden diese erst bei Schocher ausgetestet.
### Bärenburg Allg. CPS
Variablen aus DP-Liste übernommen und angepasst.
## Noch zu erledigen
### Bärenburg Allg. CPS
- Fertig prüfen, ob alle Variablen ok sind
- Tunnelfunk von Rofla Nord übernehmen
- POE anpassen, wo nötig
# Arbeitsrapport vom 11.08.2005
## Tagesthemen
Bärenburg Allg. CPS	7h
Bärenburg Bel. CPS	1h
## Detailbeschrieb
### Bärenburg Allg. CPS
Variablen und POE fertig angepasst. Profibuskonf. der BMA angepasst wie bei Solis.
### Bärenburg Bel. CPS
Begonnen mit anpassen der Variablen
## Noch zu erledigen
### Bärenburg Allg. CPS
- Schauen, ob DP richtig konfiguriert, weil nur 6 Byte benutzt werden und nicht 8 wie in Solis.
- Brandalarm N20 richtig?
- Prüfen, ob DP-Liste Bärenburg richtig, da anders als Brandzonenmetrierung und anders als bei Solis.
- Querkomm. Ethernet Liste schauen, dass korrekt, wenn Brand geklärt. Dann POE daran anpassen.
### Bärenburg Bel. CPS
Weiterfahren mit X70. Y ist ok.
### Variablendefinition
Wieso ist Alarm mit Al abgekürzt und nicht Alarm? -> Hitsch
# Arbeitsrapport vom 12.08.2005
## Tagesthemen
Bärenburg Bel. CPS	4.5h
- Bärenburg Vent. CPS	2h
- Gotschna Allg. CN2	1h
## Detailbeschrieb
### Bärenburg Bel. CPS
Variablen und POE fertig angepasst.
### Bärenburg Vent. CPS
Gleich wie Bel. und Allg.
### Gotschna Allg. CN2
Angefangen mit konvertieren der Variablen aus der DP-Liste
## Noch zu erledigen
### Bärenburg Bel. CPS
- Wenn Schemas der Maggia kommen, bei Strassenbeleuchtung schauen, wie Schütze angesteuert werden sollen.
- Am Dienstag Nachmittag (23.08.) sollte ein Mail von F. Albertin mit der BMA-Belegung und den richtigen Datenpunkten kommen. Testen und umsetzen.
### Gotschna Allg. CN2
Mit A. Hartmann schauen, wieso PB 16.08 am Anfang vertauscht ist (Eingänge).
# Arbeitsrapport vom 15.08.2005
## Tagesthemen
Test Nidwalden	4.5h
- Variablendefinitionsliste	0.5h
- Gotschna Allg. CN2	4h
## Detailbeschrieb
### Test Nidwalden
Es musste eine 315-DP in Betrieb genommen und darauf ein kleines Testprogramm programmiert werden. Die Kommunikation soll über das TCP/IP Netzwerk laufen. Zuerst gab es Probleme, weil die richtige CPU-Version nicht eingetragen werden konnte, doch da wurde einfach die aktuelle Version in den Computer heruntergeladen. Beim Netzwerkmodul war die Bezeichnung auch nicht möglich. Es wurde daher der ähnlichste Typ übernommen.
Das Programm läuft nun auf der CPU.
### Variablendefinitionsliste
Variablen überprüft und wenn nötig aufgenommen
### Gotschna Allg. CN2
Variablen fertig angepasst und konvertiert
## Noch zu erledigen
### Test Nidwalden
Testen mit dem Leitsystemprogramm
### Gotschna Allg. CN2
Variablen ins Programm übernehmen und POE anpassen
# Arbeitsrapport vom 16.08.2005
## Tagesthemen
San Bernardino	16.5h
## Detailbeschrieb
### San Bernardino
Es wurde das Programm für die Schwingungsüberwachung fertig gestellt. Dazu wurden noch neue Profibusknoten ins Programm aufgenommen für die NS-Funküberwachung, die Ablösung der T-Box und ein Funkknoten.
Die Software wurde so angepasst, dass die Daten alle bereit sind fürs Leitsystem.
## Noch zu erledigen
### San Bernardino
Programme laden
# Arbeitsrapport vom 17.08.2005
## Tagesthemen
San Bernardino	15.5h
## Detailbeschrieb
### San Bernardino
Alle notwendigen Programme wurden geladen (Nebenanlage, Haustechnik und Ventilation). Es mussten nur jeweils die betroffenen FB/DB und die Hardwarekonfigurationen geladen werden. Danach wurde alles getestet. Es wurden fast keine Softwarefehler mehr entdeckt, ausser einem Eingang, der noch nicht umkopiert worden war und bei der Schwingung war im Norden ein Eingang auf einer anderen Adresse.
Die Schwingung funktionierte ausser im Süden aber nirgends. Schuld waren falsch angeschlossene Drähte. Danach war ausser beim ZV4 alles in Ordnung. Dieser muss noch von Moser richtig verdrahtet werden.
# Arbeitsrapport vom 18.08.2005
## Tagesthemen
- Zeit verteilen	1h
- Gotschna Verkehr WZ	0.5h
- Bärenburg Allg.	0.5h
- Büro allg.	6h
## Detailbeschrieb
### Zeit verteilen
Die Zeit wurde verteilt im Erfassungsprogramm bis jetzt.
### Gotschna Verkehr WZ
Tel. Abklärungen für die Inbetriebnahme morgen um 07.30 bei Schocher. Dazu noch angefragt, ob Gotschna Verkehr schon um Freitag Nachmittag möglich oder erst Montag.
### Bärenburg Allg.
Abklärung, wie Brandzonen jetzt metriert werden, da keine Übereinstimmung mit Datenpunktliste. Dazu noch Anfrage wegen PB-Bestückung der BMA, da anders als bei Solis. F. Albertin sollte zurückrufen.
### Büro allg.
Siemens Step7 auf Laptop installiert und Anleitung dazu geschrieben (SPS-Doku). Durch fehlende Anleitung für CP5511 etwas Zeit verschwendet. Sollte jetzt aber nicht mehr passieren ;-)
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr WZ
Rapport ergänzen, wenn IBN ok. Stunden bei Test mit Leitsystem nachträglich noch einfügen.
# Arbeitsrapport vom 19.08.2005
## Tagesthemen
Gotschna Verkehr WZ IBN	4h
- Test Nidwalden	2h
- Gotschna Allg. CN2	2h
- Büro allgemein	0.5h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr WZ IBN
Mit G. Giovanoli die Funktionen angeschaut. Alles ist wie programmiert, doch es braucht noch Erweiterungen für einen Notbetrieb. Dies wird aber erweitert geregelt, wenn die Zeit dazu ist..
### Test Nidwalden
Die Kommunikation funktionierte nicht. Daher wurde wegen den Hardwaredaten mit der alten CPU versucht. Trotz versch. Einstellungen konnte das Leitsystem aber nicht auf die CPU zugreifen. Dazu wurde noch die Siemens Hotline angerufen, um herauszufinden, ob die neue CPU eine neue Step7-Version braucht, oder ob einfach die Hardwaretypen angepasst werden können.
### Gotschna Allg. CN2
Die Variablen importiert im Programm und die DP-Konfiguration erstellt. Da dazu noch Schemas fehlen (Tunnelfunk, CO/ST), wurden diese bei W. Casura bestellt.
### Büro allgemein
Rapporte und allgemeines.
# Arbeitsrapport vom 22.08.2005
## Tagesthemen
Test Nidwalden	3.5h
Gotschna Verkehr	1.5h
Gotschna Verkehr IBN	7.5h
## Detailbeschrieb
### Test Nidwalden
Am Schluss funktionierte die Verbindung dann doch, ohne zusätzliche Einstellungen meinerseits. Nun wurde noch eine Doku geschrieben, wie das ganze auf der Siemens CPU eingestellt werden muss. Danach wurde mit der neuen CPU das ganze Programm getestet und auf der Leitsystemebene noch richtig konfiguriert, so dass jetzt alles funktioniert.
### Gotschna Verkehr
Begonnen mit dem aktualisieren des Pflichtenheftes, da sich doch einiges seit Januar verändert hat.
### Gotschna Verkehr IBN
Steckbretter montiert und beschriftet. Dazu die Steuerungen der Q- und FX-Serie geladen. Ausser im Norden (Fehlendes Netzwerk) gab es anfangs keine Änderungen, damit die Steuerungen liefen.
Danach wurden noch die Profibuskonfigurationen geladen. Dabei wurde bemerkt, dass die WAGO-Bibliotheken noch nicht auf dem Laptop waren und somit noch geladen werden müssen. Beim Test stellte sich dazu heraus, dass sich beim DP-Blockmove ein Versatz eingeschlichen hatte, der aber behoben werden konnte.
Da manche B-Merker nicht zurückgesetzt wurden, wurde festgestellt, dass der B-Bereich erst ab 1A0 dem Norden zugeteilt war, anstatt direkt ab 0. Dies wurde noch geändert.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr IBN
- Steuerung Nord laden
- Profibus im Norden und Süden laden
- Bei CN5, CPN und CPS auf DP-Versatz prüfen
# Arbeitsrapport vom 23.08.2005
## Tagesthemen
Gotschna Verkehr IBN	9.5h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr IBN
Steuerungen CPN, CN5 und CPS fertig geladen. Multiplexer noch richtig korrigiert. Danach die Lampen kontrolliert (Fehlermeldungen) und begonnen mit dem Testen der BZ. Das WS ist noch nicht standardisiert und muss noch umgebaut werden, der Rest scheint gut zu funktionieren.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr IBN
- ER testen
- WS standardisiert implementieren
# Arbeitsrapport vom 24.08.2005
## Tagesthemen
Gotschna Verkehr IBN	11h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr IBN
BZ Warnen und Stau wurden noch fertig erweitert (Teilbereiche fertig implementiert). ER getestet. Wurde noch angepasst (doppelte Abfrage), funktionierte aber prinzipiell richtig.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr IBN
- Test mit Leitsystem
- WS-Baustein implementieren
# Arbeitsrapport vom 25.08.2005
## Tagesthemen
Gotschna Verkehr IBN	9.5h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr IBN
Die Anlage wurde mit dem Leitsystem getestet. Beim Soll-Ist Vergleich der Lampen wurde noch ein Kopierfehler festgestellt (pro Station wurden bei 2 roten Lampen eine falsche Variable benutzt). Dazu war die Überwachung der L32 noch nicht fertig implementiert. Dazu wurde der ER noch verbessert. Die Visualisierung bei verlängern, verkürzen wird nun nicht mit „negativer“ Logik geschaltet. Dazu wird bei der Parameterübernahme gleich darauf verglichen, so dass dort falsche Werte verriegelt werden. Dazu musste der Test auf den Brand noch anders integriert werden, da es sonst nicht sauber geregelt wird. Sonst funktionierten alle Funktionen wie gewünscht.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr IBN
Übernahme ER_Beide erweitern
# Arbeitsrapport vom 26.08.2005
## Tagesthemen
Gotschna Verkehr IBN	4h
Gotschna Verkehr WZ	1h
Gotschna Verkehr WS	2h
Apero ACG	1h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr IBN
Weiter getestet.
### Gotschna Verkehr WZ
WZ ausgebaut und im Büro mit Handbuch geschaut, wie Runbetrieb nach Stromausfall möglich. Danach Software neu geladen und bei Schocher getestet.
### Gotschna Verkehr WS
Da die Bibliothek keinen passenden Baustein enthält, begonnen mit der Implementation desselben.
### Apero ACG
AM Eröffnungs-Apero teilgenommen.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr WS
Bibliothek fertig implementieren
### Büro allg.
Arbeitsrapport fertig implementieren
# Arbeitsrapport vom 29.08.2005
## Tagesthemen
Zeit verteilen	0.5h
Gotschna Verkehr WS	4h
Gotschna Verkehr IBN	11h
## Detailbeschrieb
### Zeit verteilen
Die Zeit wurde verteilt im Erfassungsprogramm bis jetzt.
### Gotschna Verkehr WS
WS implementiert, so dass es getestet werden kann.
### Gotschna Verkehr IBN
Das WS und den Rest der Anlage noch fertig getestet. Zuerst schien es, dass alte Versionen geladen waren, doch schlussendlich war nur in der CN5 noch ein kleiner Fehler. Danach musste aber noch das WS und der Stau-Baustein angepasst werden. Dazu gab es auch noch auf dem LST ein paar Fehler zu korrigieren.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr
Abnahme mit Kooijman und Giovanoli
# Arbeitsrapport vom 30.08.2005
## Tagesthemen
Gotschna Verkehr IBN	10h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr IBN
Nach dem IBN-Plan von Kooijman wurde die Anlage in Betrieb genommen. Es wurde noch entdeckt, dass zwei Lampen an einem falschen Bit hingen. Dazu sollte das VH2 dauernd angesteuert und nicht als Einzelsignal behandelt werden. Dies wurde noch umgebaut. Sonst gab es nur ein grösseres Problem und zwar war das ausschalten bis zum Brand nicht implementiert (nur verkürzen). Dies wurde gemacht und danach konnte die IBN fertig abgeschlossen werden.
# Arbeitsrapport vom 31.08.2005
## Tagesthemen
Gotschna Verkehr WZ	10h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr WZ
Die geplanten Erweiterungen begonnen zu implementieren. Es ist dies vor allem eine zeitgesteuerte Ansteuerung, wenn ein Sensor defekt ist.
Es wurde alles im Kommentar der Station vermerkt.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr WS
Zeitsteuerung fertig implementieren
# Arbeitsrapport vom 01.09.2005
## Tagesthemen
Isla Bella Wasser	10h
## Detailbeschrieb
### Isla Bella Wasser
Die Änderungen auf dem Panel fast fertig gezeichnet. Dazu noch ein Kabel für den Austausch des Panels mit der CPU vom Tunnel Isla Bella geholt.
## Noch zu erledigen
### Isla Bella Wasser
- Bei den Abgängen für Bonaduz und die Fischzucht die Durchflussmenge in l/s noch impl.
- Die Variablen den Objekten zuordnen
# Arbeitsrapport vom 02.09.2005
## Tagesthemen
Isla Bella Wasser	7h
Zeit verteilen	0.5h
Gotschna Verkehr WZ	2h
## Detailbeschrieb
### Isla Bella Wasser
Die Änderungen auf dem Panel fertig gezeichnet und die Variablen integriert. Danach das Programm mit der CPU getestet. Scheint alles ok zu sein und bereit für die IBN.
### Zeit verteilen
Die Zeit wurde verteilt im Erfassungsprogramm bis jetzt.
### Gotschna Verkehr WZ
WZ Zeitsteuerung fertig implementiert und dazu noch eine Laufzeitmessung eingebaut.
## Noch zu erledigen
### Isla Bella Wasser
IBN
### Gotschna Verkehr WZ
Test bei Schocher
# Arbeitsrapport vom 05.09.2005
## Tagesthemen
Isla Bella Wasser	13.5h
## Detailbeschrieb
### Isla Bella Wasser
Bei der IBN funktionierte das meiste. Auf dem Panel waren noch zwei,drei Grafikfehler zu beheben. Dazu mussten ein paar Alarme invertiert werden und bei 3 Objekten war noch nicht die richtige Adresse zugewiesen. Für die grafische Rückmeldung wurde das Reservoir noch etwas geändert. Bei der Ansteuerung musste der Vorort-Betrieb noch abgeändert werden, was das Panel aber nicht betraf. Die grösste Zeitverzögerung gab es, da die Auma-Antriebe keine analoge Rückmeldung generierten, was wir erst im nachhinein erfuhren.
## Noch zu erledigen
### Isla Bella Wasser
IBN fertig testen
# Arbeitsrapport vom 06.09.2005
## Tagesthemen
Isla Bella Wasser	11.5h
## Detailbeschrieb
### Isla Bella Wasser
Weiter getestet. Dazu die Entkeimung in Betrieb genommen. Dies bedeutete noch einige Programmumstellungen. Auf dem Panel mussten dazu noch die Grafiken diesbezüglich angepasst werden. Dazu wurde die Benennung des Tunnels von Isla Bella auf Isla Bella geändert, wie der wirkliche Name heisst.
# Arbeitsrapport vom 07.09.2005
## Tagesthemen
- Gotschna Verkehr	2.5h
- Gotschna Verkehr WZ	5h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr
Bei den Programmen den FB-Baustein auf die neue Version gewechselt. Dazu in der FX noch eine Version eingefügt und aufs Netz geladen.
### Gotschna Verkehr WZ
Programm nochmals getestet und bei Schocher geladen.
Die Zeitsteuerung musste noch angepasst werden. Dazu wurde die Zeitmessung aufs nötigste verkürzt und damit eine Testreihe der Laufzeiten durchgeführt. Manche sind durch die Einstellungen sehr unharmonisch (~200ms Differenz). Es fragt sich, ob man für jede Distanz einen Parameter braucht, da die Wiederholungszeiten meist unter 50ms liegen.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr
FX online vergleichen bei allen Stationen. Wenn Abweichungen auftreten, diese kontrollieren und korrigieren (Stromsparparameter usw.)
# Arbeitsrapport vom 08.09.2005
## Tagesthemen
Gotschna Verkehr WZ	6.5h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr WZ
Weitere Tests mit der Zeitsteuerung durchgeführt, um die Zuverlässigkeit zu testen. Dies bedeutet 1 oder 2 defekte Endschalter simuliert. Leider funktionierte das Programm nicht nach Vorgabe, so dass wieder eine alte Version benutzt werden musste. Diese wurde noch etwas erweitert und getestet, so dass die WZ jetzt montiert werden können.
# Arbeitsrapport vom 09.09.2005
## Tagesthemen
Gotschna	6.5h
## Detailbeschrieb
### Gotschna
Zuerst die Parameter beim Verkehr wieder auf die richtigen Werte gesetzt. Danach eine Querkommunikationsliste erstellt und im Ordner Komm_Übersicht abgelegt. Dazu die entsprechenden Masterstationen danach eingerichtet (hochkopieren der Variablen). Bei den Unterstationen der Allgemeinsteuerung wurden noch alle Ausgänge deaktiviert.
# Arbeitsrapport vom 12.09.2005
## Tagesthemen
Gotschna	10.5h
## Detailbeschrieb
### Gotschna
Programme der Verkehrssteuerungen geladen und parametriert. Bei den FX geschaut, dass neuste Version mit der auf dem Netz übereinstimmt.
Dazu noch die Beleuchtungssteuerung neu geladen. M. Dürr ladete alle Allgemeinsteuerungen. Hier waren die Netzwerkeinstellungen aber noch mit der falschen Netzwerknummer drin, so dass sie nachträglich nochmals geladen werden mussten. Dazu wurden die LWL gepatcht. Bei der Allgemeinsteuerung wurde noch ein Provisorium gesteckt, da die Sisto-Zentralen noch nicht vorhanden sind.
# Arbeitsrapport vom 13.09.2005
## Tagesthemen
Zeit verteilen	0.5h
- Gotschna Allg CN2	3.5h
- Bärenburg Allg. Süd	2h
- Arbeitsrapport ergänzen	1h
## Detailbeschrieb
### Zeit verteilen
Die Zeit wurde verteilt im Erfassungsprogramm bis jetzt.
### Gotschna Allg CN2
Die geänderte DP-Liste wurde ins Programm integriert. Es wurde noch die Profibuskonfiguration kontrolliert und der zusätzliche Knoten eingefügt.
Begonnen mit dem Anpassen des Profibusnetzwerkes.
### Bärenburg Allg. Süd
Albertin bestätigte, dass die Metrierung jetzt stimmt. Es musste aber noch mit F. Albertin abgeklärt werden, ob die Steuerung beide OTS mitbekommt, oder nur die Sammelmeldung der beiden OTS zusammen. Es ist nur die gemeinsame Meldung.
Dazu wurde die DP-Liste fertig angepasst und das Programm an die effektive Metrierung.
### Arbeitsrapport ergänzen
Beschreibung der Netzwerke ergänzt und Bericht letzter Tage erweitert.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr CN2
Herausfinden, wie der Knoten 15 aufgebaut ist. Wo sind die Schemas?
### Bärenburg Allg. Süd
Bei Brandalarm N14/N15 anders impl.? Von wo kommt W-Register?
# Arbeitsrapport vom 14.09.2005
## Tagesthemen
Bärenburg Süd	3h
Gotschna CN2	5h
## Detailbeschrieb
### Bärenburg Süd
Brandauswertung in allen Bereichen fertig angepasst und Querkommunikation darauf abgestimmt.
### Gotschna CN2
PB-Konf. abgeschlossen. Die restlichen Schemas waren der Ventilation zugeordnet. Dazu den PB-Baustein fast fertig implementiert.
## Noch zu erledigen
### Bärenburg
PB-Konfiguration auf Allg. und Vent. nochmals laden, da Watchdog und Busgeschw. zum Teil änderte.
### Gotschna CN2
PB-Baustein impl. Jetzt beginnen mit Bitsplit usw.
# Arbeitsrapport vom 15.09.2005
## Tagesthemen
Gotschna CN2	4h
Gotschna CN3	4.5h
## Detailbeschrieb
### Gotschna CN2
Den PB-Baustein fertig implementiert.
### Gotschna CN3
Variablen importiert und im PB-Baustein eingefügt.
## Noch zu erledigen
### Gotschna CN3
Restliche Var. von Nord noch einkopieren, die jetzt noch nicht angepasst. Übergabe ans LST noch anpassen mit M-Merkern (schauen, ob Bereiche ok),
# Arbeitsrapport vom 16.09.2005
## Tagesthemen
Gotschna CN3	1h
Gotschna CN5	4h
Gotschna CN4	4h
## Detailbeschrieb
### Gotschna CN3
Den PB-Baustein fertig implementiert und die Werte ans LST übergeben.
### Gotschna CN5
Wie CN3.
### Gotschna CN4
Begonnen mit dem Import der notwendigen Variablen und der A2000. Dazu begonnen mit dem konvertieren der Variablen.
## Noch zu erledigen
### Gotschna CN4
- Fertig konvertieren ab Knoten 13
- PB und Allg. Daten fertig anpassen
- Variablen im Nord integrieren
# Arbeitsrapport vom 19.09.2005
## Tagesthemen
Gotschna CN4	10h
## Detailbeschrieb
### Gotschna CN4
Variablen fertig in Profibus integriert.
## Noch zu erledigen
### Gotschna
- Variablen von CN4 nach CPN kopieren
- ungültige Variable in Library ersetzen
- DP-Liste für René erstellen (CN2-CN5)
- Sammelalarme generieren
- Büel DP-Liste anpassen und restliche Profibusknoten integrieren -> Achtung, MS-Anlage ist vertauscht A1=Kn20. Unbedingt in PB-Konfiguration deaktivieren
# Arbeitsrapport vom 20.09.2005
## Tagesthemen
Gotschna CN4	10h
## Detailbeschrieb
### Gotschna CN4
Variablen fertig in Profibus integriert.
## Noch zu erledigen
### Gotschna
Sammelalarme testen und falls notwendig integrieren (BMA) und invertieren
# Arbeitsrapport vom 21.09.2005
## Tagesthemen
Gotschna IBN	9.5h
Büel IBN	2.5h
## Detailbeschrieb
### Gotschna IBN
Profibus geladen. Bei Sirel PB-Konf geändert, da auf Vorlage falsch definiert war und bei allen Stationen so geladen. Bei CN5 war nachher aller vorerst ok. Bei CN4 fehlte der Abschluss des PB, so dass zuerst darauf gewartet werden musste. Dazu war eine Schraube abgebrochen von einem Stecker, so dass diese Station noch nicht eingestellt werden konnte. Bei der CN3 war nach dem entfernen eines Moduls beim Knoten 15 alles ok. Bei der CN2 war nach dem üblichen Laden alles ok.
Bei der CN4 musste der PB-Baustein deaktiviert werden, da das Netzwerk durch die Steckerprobleme nicht mehr richtig funktionierte. Dazu musste noch ein Versatz korrigiert werden, da beim Knoten 11 ein Ausgang vergessen wurde zu implementieren.
Danach wurde im Norden noch auf alle Verkehrssteuerungen zugegriffen, um die Kaltfadenwerte auf 20mA einzustellen, da es sonst Fehler gab. Dazu wurde das WS im Norden in Betrieb genommen. Der einzige Fehler scheint noch beim Leitsystem zu sein, da dort ein Befehlserror auftritt, das Programm aber richtig funktioniert.
### Büel IBN
Programm geladen und Parameter genullt. Danach die Beleuchtung getestet ab VorOrt-Schalter. Danach noch den Automat ab LDM. Scheint mit Simulation zu funktionieren (Lampen leuchten).
Zu Hause alles aufs Netz kopiert. Dazu musste noch die DP-Liste etwas angepasst werden, da sich dort noch bei der CN5 ein paar doppelte Werte befanden.
# Arbeitsrapport vom 22.09.2005
## Tagesthemen
- Gotschna CN4	1h
- Büel	6.5h
- Zeit verteilen	0.5h
## Detailbeschrieb
### Gotschna CN4
Es gab Konflikte durch doppelt vergebene Adressen (Kopierfehler). Diese mussten gesucht und wegen der DP-Liste umkopiert werden.
### Büel
Die Profibusknoten integriert und auf der DP-Liste eingetragen. Dazu noch die Variablen dem neusten Stand angepasst und die A2000 integriert, so dass die Werte auch ans LST übergeben werden.
### Zeit verteilen
Die Zeit wurde verteilt im Erfassungsprogramm bis jetzt.
# Arbeitsrapport vom 23.09.2005
## Tagesthemen
Büel	7.5h
Gotschna Allg CPN	1.5h
## Detailbeschrieb
### Büel
Die MS-Knoten in Betrieb genommen (aktiv). Steuerung dazu angepasst mit Übergabe der Werte ans LST. Dazu musste beim PB ein Knoten noch geändert werden, da ein FB-Modul fehlte.
Die Signalsteuerung wurde noch angepasst, damit der Revisionsbetrieb mit dem LST übereinstimmt. Dazu gab es dort noch einen Variablenadressenversatz, der korrigiert wurde.
Das A2000 wurde erst nachträglich angeschlossen. Da der Stecker Wackelkontakt hatte, gab es einen Busfehler. Konnte aber behoben werden. Jetzt stimmten die Rückmeldungen. Dazu wurde die Beleuchtung fertig getestet. Es scheint aber, dass die LDM-Sensoren zu tiefe Werte liefern, da sie noch nicht geeicht sind.
Mit Konvert von Gotschna CPN begonnen.
### Gotschna Allg CPN
Mit Konvert von Gotschna CPN begonnen.
## Noch zu erledigen
### Büel
- DP-Liste anpassen. W: W18d-w18f und w360-w36b und w347-w34c. Bei B die 380-385
- Regierapport 0.5h für fehlerhaft angeschlossenen Profibusstecker
# Arbeitsrapport vom 26.09.2005
## Tagesthemen
Büel	3h
- Gotschna Allg CN4	2.5h
- Büro Allg.	1h
Gotschna	2.5h
## Detailbeschrieb
### Büel
DP-Liste noch fertig angepasst und die Änderungen implementiert.
### Gotschna Allg CN4
MS-Anlage und A2000 noch fertig integriert. Dazu die Variablen angepasst und die FL/AK integriert.
### Büro Allg.
GSD-Dateien von WAGO heruntergeladen und auf Netz aktualisiert.
### Gotschna
Änderungen der DP-Liste geprüft und wo nötig angepasst.
## Noch zu erledigen
### Gotschna
FL und AK in allen Stationen ausser CN4 impl.
# Arbeitsrapport vom 27.09.2005
## Tagesthemen
Gotschna	3h
- Gotschna CPN	4.5h
- Büro Allg.	1h
## Detailbeschrieb
### Gotschna
Bei allen Unterstationen AK und FL fertig integriert. Bei CPN und CPS nur eingefügt und noch nicht aktiviert.
### Gotschna CPN
DP-Liste erstellt und in Programm eingefügt.
### Büro Allg.
In der Variablendefinitionsliste weitere Variablen hinzugefügt.
# Arbeitsrapport vom 28.09.2005
## Tagesthemen
Gotschna CPN	11.5h
## Detailbeschrieb
### Gotschna CPN
Profibus erstellt. AK/FL bis auf Süd fertig. Daten an LST weitergegeben.
## Noch zu erledigen
### Gotschna
- FL und AK Süd impl. und in Nord integrieren
- Sammelalarme Nord impl.
# Arbeitsrapport vom 29.09.2005
## Tagesthemen
Gotschna Verk CPS	1.5h
Gotschna Verk CPN	3.5h
- Gotschna Allg.	2.5h
- Büel	2.5h
- Isla Bella Wasser	1.5h
- Gotschna	1.5h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verk CPS
Bei den WS mussten noch behelfsmässige Syst_True entfernt werden. Dazu hatte sich beim PB-DP noch ein Fehler eingeschlichen (FX 48 anstatt 40 Byte), der entfernt werden musste. Dazu musste die BZ-Behandlung beim Stau und WS noch überarbeitet werden.
Programm geladen.
### Gotschna Verk CPN
Im Brandregister noch eine Parameterübernahme berichtigt. Dazu beim WS gleich wie im Süden.
Programm geladen. Dann noch die WS getestet.
### Gotschna Allg.
Unterstation CN2, CN3 und CN5 geladen. Dazu noch die Sa Sto Lampen bei der Sensorik nicht negiert, da diese anders geschaltet sind als der Rest.
Dazu noch die FL und AK getestet. Hier musste noch ein Bereich im Norden verschoben werden, da er doppelt belegt war. Dazu noch die Übergabe an die Querkomm. angepasst.
### Büel
Programm geladen und bei der RL mit der Anpassung der Analogwerte begonnen.
### Isla Bella Wasser
Das Panel nach den Wünschen des TBA angepasst. Es fehlt noch die Hilfeseite und der Sondermerker ist auf M999 gesetzt.
### Gotschna
DP-Listen vom Verkehr und Allgemein nachgetragen, so dass diese jetzt auf dem neusten Stand sein sollten.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verk CPN
Syst_True bei Brand N22 raus nach Brandtest
### Büel
Analoge Werte noch an WAGO anpassen und im Bericht vermerken, wie dies funktioniert.
### Isla Bella Wasser
- Fürs Panel eine Hilfeseite erstellen auf dem Panel
- und den M999 für die Stabsonde auf den wirklichen Merker setzen.
# Arbeitsrapport vom 30.09.2005
## Tagesthemen
Gotschna Verk IBN	6h
Gotschna Bel	0.5h
- Gotschna Allg CPS	4h
- Büro Allg	1h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verk IBN
Mit Kooijman die Anlage abgenommen. Um die Belegung der Stauschlaufe auf dem LST zu visualisieren, diese implementiert und Verk CPS, CPN geladen aus SPS_Copy.
### Gotschna Bel
Da das FLoop-Register blinkte, wurde es durch einen Merker direkt ans LST gemolden. Programm Bel CPN aus SPS_Copy geladen
### Gotschna Allg CPS
Mit der Konvertierung der Variablen begonnen.
### Büro Allg
Arbeitsrapport nachgetragen. Variablen in Liste eingefügt und Programme auf Q kopiert. Dazu noch die Zeit eingetragen.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Allg
Im Norden und in der DP-Liste EIN in Ein ändern
# Arbeitsrapport vom 03.10.2005
## Tagesthemen
Bärenburg	6h
Gotschna Allg CPS	2.5h
## Detailbeschrieb
### Bärenburg
RPHs angepasst (Datum, Seiten, Versionen), ausgedruckt und „geringt“.
### Gotschna Allg CPS
Variablen und benötigte POEs von Norden übernommen.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Allg
Im Norden und in der DP-Liste EIN in Ein ändern
# Arbeitsrapport vom 04.10.2005
## Tagesthemen
Gotschna Allg CPS	8.5h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Allg CPS
POE A2000, FL_und_AK, MS_Anlage und Sammelalarme erstellt. Mit POE Profibus begonnen.
# Arbeitsrapport vom 05.10.2005
## Tagesthemen
- Gotschna Allg CPS	4h
- Bärenburg Allg CPS	1.5h
Gotschna Allg	4h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Allg CPS
POE Profibus abgeschlossen. Variablen in CPN und in der DP-Liste eingefügt. Dazu noch den POE FL_und_AK in CPN abgeschlossen.
### Bärenburg Allg CPS
Die restlichen Variablen der Raumlüftung entfernt, die jetzt nicht kommt. Dazu den Parameter POE wieder eingefügt für den Abgleich der CPN-Variablen beim Reset.
### Gotschna Allg
Querstollen Variablen für DP-Liste vorbereitet.
# Arbeitsrapport vom 06.10.2005
## Tagesthemen
Gotschna Allg	7h
- Gotschna Verk	1h
- Traversa	3h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Allg
Querstollen Variablen für Profibuskonfiguration in DP-Liste und Unterprogrammen eingetragen. Stationen im DP-Configurator erstellt.
Dann noch die Variablen im CPN eingefügt und die POE Profibus_Quer und Sammelalarm abgeschlossen.
Bei den anderen Unterstationen erst die Variablen eingefügt, um beim Profibus nur noch die Var. einzufügen. Beim CN2 dies schon gemacht.
### Gotschna Verk
Da die neuste Originalversion vom CPN leider nicht auf dem Server, sondern im Papierkorb landete und beim wiederherstellen korrupt wurde, musste sie aus der zweitneusten Version hergestellt werden.
### Traversa
Panel angepasst und im Ordner Traversa gespeichert.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Allg
- Bei den Unterstationen (ausser CN2) die Variablen konvertieren.
- POE Profibus, Sammelalarm und Allg_Daten fertig erstellen. Bei CPN nur noch die Allg_Daten
### Traversa
- Panel Schalter Betriebszustand zusätzlich. Farben schauen. Haus mit Wasser füllen. Betriebskreis neben Pumpe. Diese einmitten.
- Variablen anpassen. Dazu ausdrucken und abstreichen.
# Arbeitsrapport vom 07.10.2005
## Tagesthemen
Gotschna Allg	4.5h
- Traversa	2.5h
- Büro Allg	1.5h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Allg
CPS, CPN und CN2 fertig erstellt, ausser auswerten der analogen Werte, da dort noch nicht sicher ist, ob sie nur 50% Feuchte messen, oder bis 100%.
CN3-CN5 vorbereitet.
### Traversa
Panel fertig gecheckt und nach neusten Vorgaben fertig erstellt. Sollte für Test bereit sein.
### Büro Allg
Regierapporte ausgefüllt.
# Arbeitsrapport vom 10.10.2005-14.10.2005
## Tagesthemen
Ferien	8.5h
# Arbeitsrapport vom 17.10.2005
## Tagesthemen
- Zeit verteilen	0.5h
- Bärenburg	4.5h
- Schmutz Davos	0.5h
- Isla Bella	3.5h
## Detailbeschrieb
### Zeit verteilen
Zeit nach Vorgaben ab Arbeitsrapport verteilt.
### Bärenburg
Bei den Stationen nochmals die Variablen angeschaut. Dazu noch die Querkommunikation überprüft. Wo nötig wurden noch die Variablennamen angepasst. Fehlerhaft war eine doppelte Variable und eine PB-Knotenbezeichnung.
### Schmutz Davos
Bei Econotec ein AX80 aus dem Demolager bestellt, da möglichst schnell gebraucht wurde.
### Isla Bella
Den Ordner für die Änderungen durchgelesen. Es wird die 24V- und die NS-Anlage neu über Profibus eingelesen und nicht mehr direkt über Eingangsmodule.
Alle Stationen kopiert und gespeichert. Danach mit der V6 des GX geladen, kompiliert und gespeichert. Bei CPS mit der Konvertierung begonnen. Alle Stationen mit dem Konfigurator um die neuen Stationen erweitert.
## Noch zu erledigen
### Bärenburg
Bei den Inc-Registern schauen, ob diese verschieden sein müssen (1000-1999, 2000-2999 usw.)
### Isla Bella
- Bei Kneubühler nachfragen, ob neustes Schema bei uns. Was ist mit Schema Raumluft? Sicherungen haben bei PB teilweise keine Bezeichnung. 5.03.4 und 5 Reservesicherung Ein? -> ausg.
- Parameter prüfen mit V4.
- Restliche Stationen konvertieren. Vorgehen gleich wie bei Gotschna Querst.
# Arbeitsrapport vom 18.10.2005
## Tagesthemen
Isla Bella	8.5h
## Detailbeschrieb
### Isla Bella
Die gestrigen Fragen (DP-Liste, Schemas) mit Kneubühler besprochen. Das fehlende Schema wurde geschickt und die DP-Liste ist die neuste.
POE PB, Allg_Daten und Sammelalarm in CPS und TMS fertig erweitert. Bei beiden musste das Programm unter Parameter -> SPS um 1k bei der Programmkapazität erweitert werden.
Bei der Unterstation wurde dazu noch der Profibus durch den neuen Baustein ersetzt. Dabei musste aber das Array auf 120 verkleinert werden, da sonst der Speicher zu klein war.
## Noch zu erledigen
### Isla Bella
Benutzte Variablen in DP-Liste eintragen. Klären, wo die Schemas und Mails hin sollen (welcher Ordner auf dem Laufwerk Q).
# Arbeitsrapport vom 19.10.2005
## Tagesthemen
Bärenburg	14h
## Detailbeschrieb
### Bärenburg
IBN der CPS. Zuerst alle Programme geladen und den Profibus. Danach alles geeicht. Beim testen wurden noch zwei, drei kleinere Fehler behoben. Vent und Bel sind soweit ok. Beim Allg fehlt noch die BMA, da diese nicht wie im Schema ausgeführt ist. Muss noch geändert werden. Dazu ist der LDM nicht richtig angeschlossen und die ST-Messung noch nicht fertig, doch ab SPS funktioniert es richtig.
## Noch zu erledigen
### Bärenburg
BMA Profibus und Querkomm. anpassen
# Arbeitsrapport vom 20.10.2005
## Tagesthemen
- Isla Bella	2h
- Bärenburg	2h
- Bärenburg IBN	6.5h
## Detailbeschrieb
### Isla Bella
Variablen aus DP-Liste zum konvertieren fertig vorbereitet. Dazu TPN angefangen zu implementieren.
### Bärenburg
RPH Allg und Bel noch korrigiert und ausgedruckt.
### Bärenburg IBN
Fertig in Betrieb genommen. Dabei die BMA nach Vorgabe Siemens implementiert und bei der Bel und Vent die Querkomm. dazu angepasst.
# Arbeitsrapport vom 21.10.2005
## Tagesthemen
Bärenburg	2h
Isla Bella	6h
## Detailbeschrieb
### Bärenburg
Rapport der IBN geschrieben, ausgedruckt und bei Mehr- Minderkosten vermerkt.
### Isla Bella
Bei allen Stationen die neuen Variablen fertig integriert. Dann noch die DP-Liste neu gemacht, damit alle Bereiche auf einem Blatt schön getrennt sind und die neuen Datenpunkte darauf eingetragen.
# Arbeitsrapport vom 24.10.2005
## Tagesthemen
Isla Bella	8.5h
## Detailbeschrieb
### Isla Bella
CPS, TNU und TPN prov. abgeschlossen (Var. fertig angepasst, Sa Alarm nachgetragen und Raumlüftung auf den neusten Stand).
# Arbeitsrapport vom 25.10.2005
## Tagesthemen
- Isla Bella	7.5h
- WZ Gotschna	0.5h
## Detailbeschrieb
### Isla Bella
Alle Stationen fertig abgeschlossen. Mit Fa. Dörig geredet und fast alle Unklarheiten beseitigt.
### WZ Gotschna
Die Lichtsteuerung entfernt und die Übergabe der Motorstellung angepasst.
## Noch zu erledigen
### Isla Bella
- Abklären Datenpunkte mit Fa. Dörig
- Programmkontrolle
- DP-Liste Namensänderungen nachtragen (evtl. Feld mit bedingter Formatierung)
# Arbeitsrapport vom 26.10.2005
## Tagesthemen
Isla Bella	9h
## Detailbeschrieb
### Isla Bella
Mit R. Kneubühler die letzten Unklarheiten besprochen und die letzten Sachen implementiert. Danach die Parameter eingestellt und die Programme überprüft. Dazu noch den Profibus bei TPN und TNU fertig implementiert.
# Arbeitsrapport vom 27.10.2005
## Tagesthemen
- Gotschna WZ IBN	7.5h
- Gotschna WAGO Wind	6h
## Detailbeschrieb
### Gotschna WZ IBN
Programm auf beiden Steuerungen mit den Änderungen geladen. Dazu noch die IP-Adressen kontrolliert und beim WZ Büel eingestellt. Die Projekte ohne Parameter in eigenem Verzeichnis gespeichert. Eine Testversion mit Parameter noch auf dem Server im „in Bearbeiten“ gelassen.
### Gotschna WAGO Wind
Programm weiter entwickelt. Die Grundfunktionen implementiert und in eigenem Projekt gespeichert. Die erweiterte Version begonnen.
## Noch zu erledigen
### Gotschna WAGO Wind
Beim erweiterten Programm die Netzwerke noch erweitern (alle Abfragen) und die restlichen Querabfragen noch rein.
# Arbeitsrapport vom 28.10.2005
## Tagesthemen
- Gotschna WAGO Wind	5.5h
- Isla Bella	0.5h
- Bärenburg	0.5h
- Zeit verteilen	1h
## Detailbeschrieb
### Gotschna WAGO Wind
Programm weiter entwickelt und getestet. Jetzt sollte es funktionieren mit allen Mittelwerten, auch wenn alle Messköpfe ausgeschaltet sind.
Anschliessend noch die Variablen fürs Leitsystem exportiert.
### Isla Bella
Datenpunkte fürs Leitsystem gesucht.
### Bärenburg
RPH Ventilation noch fertig korrigiert und geheftet.
### Zeit verteilen
Zeit nach Vorgaben ab Arbeitsrapport verteilt.
## Noch zu erledigen
### Gotschna WAGO Wind
Test mit WAGO bei Schocher (Schauen, ob die Daten trotz der Verbindung richtig beim Knoten ankommen.
# Arbeitsrapport vom 31.10.2005
## Tagesthemen
Isla Bella IBN	13.5h
## Detailbeschrieb
### Isla Bella IBN
Zuerst die Profibuskonfiguration und das Programm im Süden geladen. Bei der Profibuskonf. wurde noch die Slaveauswertung korrigiert (Reihenfolge).
Bei den Unterstationen musste der Profibus neu definiert werden, da die neue Version sonst das Modul nicht fand. Dazu wurde bei der SPS die E/A-Konfiguration angepasst. Anstatt die Leermodule mit 0Byte aufzufüllen, wurden sie mit 16Byte aufgefüllt. Dazu wurde die Adresse des DP-Moduls von 16#D auf 16#10 geändert.
Bei den Sammelalarmen wurde noch eine Lampe in die Kontrolle aufgenommen. Bei der Raumluft wurde das Brandrelais und die Lampe noch richtig integriert (mit R. Kneubühler abgesprochen).
Bei TPN trat ein Fehler mit dem Profibus auf. Nach 2 Stunden wurde der WAGO-Knoten gewechselt, der defekt war. Danach funktionierte alles.
Die Steuerung beim Bahnhof Reichenau noch geladen. Danach waren noch beim LST 2,3 Fehler, die man durch neu laden der TPM und TPN beheben konnte (kleine Korrekturen von früher).
## Noch zu erledigen
### Isla Bella IBN
Regierapport Profibus (Störungsbehebung CPN inkl. Stecker und WAGO-Knoten wechseln (2x2 Std.)) 147Fr. -> Kopie von Wasser
# Arbeitsrapport vom 01.11.2005
## Tagesthemen
- Gotschna WAGO Wind	2h
- Rofla-Traversa	5.5h
- Büro Allg	1h
## Detailbeschrieb
### Gotschna WZ
Fürs LST die Variablen bereitgestellt und besprochen. Dazu noch das Programm an die Vorgaben des LST angepasst
### Rofla-Traversa
Neuerungen besprochen. 1h die neue Hydrantenheizung (Regie). Die Aufgaben sind unterhalb beschrieben.
Bei den DP-Listen zählt als Grundlage der Export vom 18.07.2005, wobei die Änderungen vom 09.09.2005 und 01.11.2005 gültig sind (für beide Tunnel).
Dazu noch das PDF für den Siprotec durchgelesen und bei Siemens (Wiederkehr) nachgefragt, welche GSD-Datei richtig ist. Diese integriert in die allg. Datenbank.
Noch im GX-Configurator die neuen Knoten eingetragen.
### Büro Allg
Arbeitsrapport, Rapport Isla Bella.
## Noch zu erledigen
### Rofla
- Textanpassungen mit der DP-Liste (Variablen, Sammelalarme)
- Profibus anpassen (neue WAGO)
- Komm. Übersicht anpassen (auch bei Traversa)
- Ausfall Einsp. Bel. an VRA (gelb blinken)
- Steuerung Hydranten- und Fugenheizung (ext. Blatt von D. Florin)
- AKs einbinden (mit TBA abklären, ob Türkontakt auch)
- MS-Anlage
- Beleuchtung Variablen anpassen
- Rastplatzbeleuchtung?
- Querkomm im Norden (Allg. Bel. Vent. Verk.)
### Traversa
- Gleich wie Rofla, doch MS mit Siemens-Knoten. FB programmieren ähnlich wie FU Gotschna (Kommentare).
- Siemens-Knoten austesten (Verbindung, GSD) Die Beschreibung des Knotens liegt unter Q:\Projekte\Tunnel\Rofla_Gruppe\MS Anlage
  -> pdp_7sj6263.pdf
  dort ist auch die DP-Belegung zu finden
  -> DP Belegung.xls
- Knoten einbinden in Profibus
# Arbeitsrapport vom 02.11.2005
## Tagesthemen
Rofla-Traversa	9h
## Detailbeschrieb
### Rofla-Traversa
Mit Ethernet SPS begonnen. Die Verbindungen in die Tabelle eingetragen. Diese noch vereinheitlicht und in die Komm. Übersicht verschoben. Die Verbindungen auch noch in den SPSen fertig eingetragen.
Eth SPS fertig implementiert, auch die Sicherungsausfälle für den Verkehr bereitgestellt.
# Arbeitsrapport vom 03.11.2005
## Tagesthemen
WZ Gotschna	3.5h
- Gotschna WAGO Wind	2h
- Rofla-Traversa	3h
## Detailbeschrieb
### WZ Gotschna
Testaufbau, da das Variablenhandling mit dem LST nicht ganz so will, wie gedacht. Neu werden die Variablen von IW256 bis IW512 eingelesen und von QW256 bis QW512 ans LST gegeben. Direkte Befehle müssen halt zur Überprüfung durchgeschlauft werden.
### Gotschna WAGO Wind
Gleich wie beim WZ verfahren.
### Rofla-Traversa
DP-Liste zusammengeführt. Bei TRA_CPS die Änderungen in die GVL übertragen
## Noch zu erledigen
### Traversa
- Bei Allg CPS die Neuerungen auch in den POEs (Profibus, Sa_Alarm und Allg_Daten) nachführen
- Bei Bel CPS noch X90, X91 prüfen. Falls notwendig, den Sammelalarm anpassen.
# Arbeitsrapport vom 04.11.2005
## Tagesthemen
WZ Gotschna	1.5h
- Gotschna WAGO Wind	2.5h
- Rofla-Traversa	5.5h
## Detailbeschrieb
### WZ Gotschna
Es wurde beim Windprojekt bemerkt, dass die Bits im Modbus vertauscht wurden. Konnte aber nach Tests mit einem Parameter bei Citect gelöst werden. Das Eingangsabbild musste aber für den Modbus auf einen höheren Bereich gemovt werden, damit es sauber funktionierte.
### Gotschna WAGO Wind
Siehe WZ ;-)
### Rofla-Traversa
Begonnen mit anpassen von Rofla CPS. GVL von Allg. erweitert und auch noch das gleiche bei der CPN
## Noch zu erledigen
### Rofla
Änderungen noch in Bel und Vent durchführen
# Arbeitsrapport vom 07.11.2005
## Tagesthemen
Rofla-Traversa	3h
Rofla-Traversa Hydrantensteuerung	6h
Gotschna WAGO Wind	0.5h
## Detailbeschrieb
### Rofla-Traversa
Änderungen bei Bel in GVL übernommen. Bei Vent scheint es laut neuster DP-Liste keine Variablenänderungen zu geben.
### Rofla-Traversa Hydrantensteuerung
Die Hydranten- und Fugenheizung implementiert. Dazu noch die Temperaturfühler eingelesen in ROF CPN. Die Querkomm. erweitert, so dass die Ansteuerung nun in allen Stationen funktionieren sollte.
### Gotschna WAGO Wind
Fürs LST Daten bereitgestellt.
## Noch zu erledigen
### Rofla-Traversa
Die Temp. Fühler bei ROF und TRA CPS einlesen und auswerten
# Arbeitsrapport vom 08.11.2005
## Tagesthemen
Rofla-Traversa	0.5h
Rofla-Traversa Hydrantensteuerung	2.5h
WZ Gotschna	5h
## Detailbeschrieb
### Rofla-Traversa
Siprotec in Betrieb genommen mit 2 Netzgeräten in Serie. Nun kann er mit dem Profibus getestet werden.
### Rofla-Traversa Hydrantensteuerung
Fühler bei CPS eingelesen und neue Variablen fürs LST in die DP-Liste eingetragen.
### WZ Gotschna
Neuste Programme in Bezirk 1 auf WZ geladen. Dabei stellte sich heraus, dass die IP der WZ vertauscht war. Dazu waren die Parameter auf komischen Werten. Daher werden diese neu in einem Baustein geschrieben, damit sie sicher definierte Werte enthalten.
## Noch zu erledigen
### Büro Allg
- Blatt mit Fehlern und Korrekturen erstellen (oder von QS übernehmen)
- WAGO-Knoten Bericht erstellen oder wenn vorhanden, erweitern
# Arbeitsrapport vom 09.11.2005
## Tagesthemen
- WZ Gotschna IBN	8h
- Büro allg.	1h
## Detailbeschrieb
### WZ Gotschna IBN
IP-Nummern getauscht (richtig) und neuste Programme geladen. Danach ziemlich alle Prismen neu justiert, da diese falsch eingestellt waren. Nach dem einstellen mit dem LST alle Bilder getestet und dazu auch die Sicherungen.
### Büro allg.
Noch bei Schocher wegen WAGO-Mat. geschaut und versucht, das Netzteil zu reparieren, leider beides ohne Erfolg.
# Arbeitsrapport vom 10.11.2005
## Tagesthemen
Gotschna WAGO Wind	1h
Gotschna WAGO Wind IBN	3h
- Rofla-Traversa	6.5h
- Büro Allg	0.5h
## Detailbeschrieb
### Gotschna WAGO Wind
Das neuste Programm auf die Steuerung geladen und mit U. Cola getestet.
### Gotschna WAGO Wind IBN
In Thusis das ganze mit den Windkoffern getestet. Diese wurden angeschlossen und an jeden Koffer wurde ein Gerät angehängt. Der Koffer 4 wurde zu Testzwecken ganz bestückt. Die einzige Änderung musste bei den Eingängen vorgenommen werden, da bei jedem Koffer ein Eingang unbestückt war (E6). Nach dem einfügen dieses Abstandes, funktionierte alles wie gewünscht.
### Rofla-Traversa
Neues „Netzteil“ für Siprotec gemacht. Danach die DP-Liste nochmals durchgegangen. Änderungen wo nötig ergänzt, für die MS-Anlage einen POE aus Landrüfe angepasst und für den Siprotec noch einen Baustein erstellt. Das ganze schnell getestet. Die PB-Verbindung scheint jedenfalls zu funktionieren.
### Büro Allg
Arbeitsrapport geschrieben und Zeit verteilt.
## Noch zu erledigen
### Rofla-Traversa
- Siprotec-Meldungen austauschen über PB (evtl. Bits kehren)
- Bei Siemens nachfragen wegen Bits und Meldungen (Doppelbefehl, Puls, Dauer)
- Neue Datenpunkte in DP-Liste übertragen
# Arbeitsrapport vom 11.11.2005
## Tagesthemen
Rofla-Traversa	7.5h
## Detailbeschrieb
### Rofla-Traversa
Handbücher zum Siprotec gelesen. Danach die Eingänge des Schalters und der Erdungsklemmen simuliert. Die Befehle wurden vom Siprotec richtig umgesetzt und die Meldungen kamen über Profibus auch richtig an. Was noch nicht getestet werden konnte, waren die Impulsstörungen, die auch übers LST rückgesetzt werden müssen.
Die sogennanten Doppelmeldungen und Befehle sind nichts anderes als einfach der Einbezug von 2 Bits in die Meldung. Es muss aber danach nur eines der beiden Bits gesetzt sein, damit die Meldung stimmt.
Danach die neuen Datenpunkte in die Liste fürs LST übertragen. Die FL und AK wurden noch von Traversa übernommen und angepasst und die neuen Werte wieder fürs LST bereitgestellt.
## Noch zu erledigen
### Rofla-Traversa
- Nochmals alle Stationen prüfen
- Meldung FL / AK nach VRA bei IBN herausnehmen
# Arbeitsrapport vom 14.11.2005
## Tagesthemen
Rofla-Traversa	8.5h
Rapport WZ und Wind	0.5h
## Detailbeschrieb
### Rofla-Traversa
Programme nochmals durchgesehen. Bei ROF CPS PB-Knoten 6 integriert. In Sitzung Termine abgeklärt für IBN und noch geschaut wegen DP-Unklarheiten.
### Rapport WZ und Wind
Begonnen mit dem Rapport für die Windmessung.
## Noch zu erledigen
### WAGO
Rapport WZ und Wind
# Arbeitsrapport vom 15.11.2005
## Tagesthemen
- Rofla	4h
- Isla Bella, Trin	1h
- Büro Allg	2.5h
- Gotschna Verk	1.5h
## Detailbeschrieb
### Rofla
Programme Allg, Bel und Vent bei CPN und CPS nochmals geprüft. Meist nichts geändert, ausser noch Variablen an Vorschlag 1.2.8 angepasst.
### Isla Bella, Trin
FX-Programme konvertiert und an neuen Stand angepasst. Das gleiche auch beim Trin.
### Büro Allg
Arbeitsrapport durchgeschaut auf zu erledigende Aufgaben. Schon erledigtes abgehakt. Rapporte WZ und Wind gemacht.
### Gotschna Verk
Da die Kaltfadenwerte im Gotschna sehr tief sind, wurde mit einer Lampe aus dem Gotschna ein Versuchsaufbau gemacht, um die Werte mit dem neuen Powerswitch zu vergleichen (Stromsparmodus). Dazu wurde der Bericht über den Testvorgang erweitert.
# Arbeitsrapport vom 16.11.2005
## Tagesthemen
- Gotschna Verk	4h
- Landwasser	4h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verk
Powerswitch ausgemessen. Dazu den Kaltfadentest abgestellt und mit Tera Term die Einschaltimpulse erzeugt. Die Messwerte in einer Tabelle bei Gotschna Verkehr gespeichert.
### Landwasser
Unterlagen für die Änderung des alternierenden Verkehrs gesucht, da jetzt noch bei Schleifenausfall direkt die Festzeitsteuerung abläuft, ohne die Räumzeit abzuwarten. Dann wurden alle Verkehrsstationen auf Version 6 geupdated, der Bibliothekspfad angepasst und das Programm der Hauptstation CBB ausgedruckt. Dort wurden dann die Variablen nach Farbe markiert, um zu sehen, welche Steuerung wo involviert ist.
# Arbeitsrapport vom 17.11.2005
## Tagesthemen
Landwasser	8.5h
## Detailbeschrieb
### Landwasser
Programm verglichen und Korrekturen schriftlich eingetragen. Danach im Programm angepasst.
# Arbeitsrapport vom 18.11.2005
## Tagesthemen
- Traversa	0.5h
- Landwasser	7h
- Zeit verteilen	0.5h
## Detailbeschrieb
### Traversa
Abklärung Versand Siprotec. Nun wird das Gerät zur IBN mitgenommen.
### Landwasser
Programme angepasst (Variablen Stand 1.2.8) und Hauptprogramm nochmals durchgesehen. Dabei noch kommentiert und eine Variable angepasst, die vergessen wurde zu invertieren. Die Schlaufe 6 gewinnt nun gegen 1, damit das Auto in diesem Fall schneller aus dem Tunnel raus kommt.
### Zeit verteilen
Zeit verteilt
# Arbeitsrapport vom 21.11.2005
## Tagesthemen
Rofla-Traversa IBN	11h
## Detailbeschrieb
### Rofla-Traversa IBN
Alle Stationen geladen. Bei Traversa wurde noch das Problem mit dem DP-Versatz gelöst, wo ein Datenpunkt fehlte. Dazu musste noch ein Modul versetzt werden, da sonst die analogen Werte, die nachträglich kamen, einen Byteversatz hatten. Das gleiche auch bei Rofla Süd. Dazu mussten noch drei Profibusstecker angeschlossen werden, wobei einer defekt war (Schalter). Programmmässig lief alles nach Plan (C. Feltscher hatte übers Wochenende noch etwas angepasst), da sonst nur noch ein zusätzliches Modul ans LST gegeben werden musste.
Im Büro die Programme noch auf den Server geladen.
# Arbeitsrapport vom 22.11.2005
## Tagesthemen
- Büro allg	0.5h
- Gotschna Verkehr	1h
- Gotschna WAGO Wind	13.5
## Detailbeschrieb
### Büro allg
Mails von Klingler bearbeitet.
### Gotschna Verkehr
RPH angepasst für Ereignis Rot bis Kapitel 3.2.3
### Gotschna WAGO Wind
Stangen aufgestellt und danach kurz getestet. Es wurde bemerkt, dass die Gesamtmittelwerte nicht korrekt waren, da diese nicht initialisiert wurden. Dies wurde noch korrigiert und danach funktionierte das Programm korrekt. Es konnte daher geschaut werden, wie sich der Wind verhielt.
## Noch zu erledigen
### Gotschna WAGO Wind
Neustes Programm auf Server laden
# Arbeitsrapport vom 23.11.2005
## Tagesthemen
- Traversa	3.5h
- Gotschna Verkehr	2h
- Büro allg	2h
## Detailbeschrieb
### Traversa
Den Siprotec von Siemens getestet. Es lief alles nach Plan.
### Gotschna Verkehr
Lampenschalter getestet, der im Gotschna zu tiefe Werte anzeigte. Es konnte aber kein Unterschied festgestellt werden.
RPH Verkehr wurde angepasst. Unter anderem das Warnen, bei dem falsche Nummern angegeben waren.
### Büro allg
Rapporte geschrieben.
# Arbeitsrapport vom 24.11.2005
## Tagesthemen
- Gotschna Verkehr	3.5h
- Büro allg	1h
- Landwasser BMA	2h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr
RPH Verkehr weiter angepasst, wie etwa die Vorblinker richtig zugeordnet, die Ansteuerung der WZ und die Reaktion auf einen Brand.
### Büro allg
Zeit ungenutzt.
### Landwasser BMA
Offerte besprochen und Arbeiten angeschaut. Dann mit A. Netzer geschaut wegen neuer Brandmetrierung. Sie muss dies aber noch abklären, da anscheinend 2 versch. Listen im Umlauf sind.
# Arbeitsrapport vom 25.11.2005
## Tagesthemen
Landwasser BMA	8.5h
## Detailbeschrieb
### Landwasser BMA
Begonnen mit Profibusknoten integrieren. Dazu noch CBB und CBT an 1.2.8 angepasst und die Änderungen an der DP-Liste nachgetragen. Die Gebäude-BMA vom CBB fertig integriert (ausser wenn noch zusätzliche Aktionen verlangt werden).
## Noch zu erledigen
### Landwasser
- Bei CBT Profibus Normalnetz (Knoten 2) schauen, ob vorne ein Analogmodul drauf ist, sonst DP-Liste anpassen.
- Bei CBB die Gebäude BMA fertig integrieren
- Die anderen Unterstationen noch an die Änderungen anpassen und die BMA-Profibus integrieren
# Arbeitsrapport vom 28.11.2005
## Tagesthemen
Landwasser BMA	8.5h
## Detailbeschrieb
### Landwasser BMA
BMA über Profibus integriert und Eingänge ans LST gesendet. Dazu Sammelalarme angepasst und die restlichen Stationen auf die 6 konvertiert und an den Vorschlag 1.2.9 angepasst.
# Arbeitsrapport vom 29.11.2005
## Tagesthemen
Landwasser BMA	7.5h
## Detailbeschrieb
### Landwasser BMA
Änderungen an Unterstationen übernommen vom 24.05.2005. Dabei noch doppelte Einträge bemerkt, da Eingänge schon belegt. Muss noch geklärt werden mit A. Netzer. Dann noch die Gebäude BMA in CBB implementiert und den Vent CMI Bibliothekspfad angepasst. Dazu begonnen mit der Impl. der Brandsteuerung bei Allg. Dazu die Steuerung vom Gotschna übernommen. Da die OTS aber anders eingelesen werden, noch angepasst. Dazu gibt es keinen Voralarm.
Mit Herrn Koch von A&W die Datenpunkte geklärt. Anscheinend Überbleibsel von früher, da SPS mit 230V gespiesen werden laut Auskunft von Koch. Daher entfernen und wo neu mit BMA überschreiben.
## Noch zu erledigen
### Landwasser
- In der Ventilation die Brandauswirkung an die anderen Stationen entfernen, da jetzt dies in jeder Station geschieht.
- Klären mit A. Netzer, warum SPS Spannung nun nicht mehr benötigt wird.
# Arbeitsrapport vom 30.11.2005
## Tagesthemen
- Zeit verteilen	0.5h
- Landwasser BMA	9h
- Arbeitsrapport	1.5h
## Detailbeschrieb
### Zeit verteilen
Zeit verteilt.
### Landwasser BMA
BMA von Allg fertig erstellt (Register an Querkomm.), Bei Verk eingefügt und bei Vent prov. fertig angepasst.
### Arbeitsrapport
Rechtschreibung in OOo 2.0 installiert und kontrolliert.
## Noch zu erledigen
### Landwasser
- BMA in VRA integrieren und bei Vent kontrollieren
- Vent-Unterstationen noch fertig konvertieren und BMA anpassen
- Variablen in DP-Liste anpassen
# Arbeitsrapport vom 01.12.2005
## Tagesthemen
- Zeit verteilen	0.5h
- Landwasser BMA	7h
## Detailbeschrieb
### Zeit verteilen
Zeit verteilt.
### Landwasser BMA
Ventilator-Stationen an 1.2.9 angepasst und nach GX 6.0 konvertiert. Bibliothekspfad lokal. Dazu die restlichen Variablen bei Allg integriert.
Dazu den CBB Verk noch fertig mit der BMA integriert. DP-Listen von Vent und Allg angepasst. Jetzt muss nur noch der Verkehr angepasst werden.
## Noch zu erledigen
### Landwasser
Variablen in DP-Liste bei Verk anpassen
# Arbeitsrapport vom 02.12.2005
## Tagesthemen
- Büro allgemein	5h
- FX3U testen für Powerswitch	3.5h
## Detailbeschrieb
### Büro allgemein
Blatt zur Fehlerkorrektur gesucht für QS, doch keines gefunden. Daher ein ähnliches Blatt von N&P Stans genommen und angepasst. Im Ordner Projekte abgelegt.
Dazu noch mit einem Testprotokoll begonnen, um die Programmqualität zu verbessern.
Anschliessend die Version 7.0 des GX IEC-Developers installiert, um die FX3U mit dem Powerswitch zu testen.
### FX3U testen für Powerswitch
Programm auf Steuerung geladen. Danach angepasst und überprüft. Dabei wurden noch Unregelmässigkeiten beim GX 7.0 entdeckt (einfügen überschreibt Ausgänge).
## Noch zu erledigen
### Dokumente
Testprotokoll fertigstellen
### FX3U testen für Powerswitch
Mit 2. Powerswitchmodul testen.
# Arbeitsrapport vom 05.12.2005
## Tagesthemen
- FX3U testen für Powerswitch	1h
- Büro allgemein	2h
- Landwasser BMA	5.5h
## Detailbeschrieb
### FX3U testen für Powerswitch
Fertig getestet. Ansteuerung funktioniert mit dem Testprogramm.
### Büro allgemein
Tel. Abklärung mit Econotec wegen Problemen mit dem GX IEC Developer 7.0. Dafür noch ein Dokument im SPS Doku eröffnet.
Zusätzlich ein Dokument für eine schrittweise Inbetriebnahme erstellt mit wichtigen Schritten.
### Landwasser BMA
Integration des Voralarmes in alle Hauptsteuerungen. Dazu wurden die Brandabschnitte beim Verkehr entfernt, da jetzt neu über das Ereignis Rot 6 Abschnitte generiert werden.
## Noch zu erledigen
### FX3U testen für Powerswitch
Testen mit Profibus
### Landwasser Verk
Ereignis Rot beim Verk implementieren
# Arbeitsrapport vom 06.12.2005
## Tagesthemen
- IBN Rofla MS-Anlage	9h
- Büro allgemein	1h
## Detailbeschrieb
### IBN Rofla MS-Anlage
Zuerst den PB-Knoten installiert. Abschluss neu bei MS, nicht mehr bei A2000. Danach Strom weg und es war ok. Anschliessend Test von Knoten und Sicherungen. Bei USV noch neue Module installiert in PB, die vergessen worden waren. Danach noch die PB-Konfiguration angepasst und geladen. Jetzt war auch dies ok.
Danach noch die FL und AK getestet. 3 sind noch im Rev. Betrieb wegen Fehlern und fehlenden FL, doch im Programm ok. Dazu noch die WAGO-Fehlermeldungen getestet und ok.
In CPS noch Si. getestet. Dazu wie bei CPN noch die neuen Module integriert (PB und Konfig.).
Bei Bel CPS noch den LDM angehängt. Funktionierte schlussendlich erst mit dem öffnen der Trennklemmen. Sind anscheinend verkehrt montiert worden.

Regie:
- LDM 1h Klemmen jetzt offen
- 24V Überwachung Signal 1h Alarm wurde invertiert gemeldet

Danach im Traversa bei den AK die Sicherungen rein und Profibusstörungen getestet. Es musste noch die Rückstellung erweitert werden (Blockmove). Danach alles ok.
### Büro allgemein
Zeit korrigiert, Arbeitsrapport und Programme auf den Server geladen.
# Arbeitsrapport vom 07.12.2005
## Tagesthemen
Landwasser ER	11h
## Detailbeschrieb
### Landwasser ER
Begonnen mit der Implementation des ER. Alles integriert ausser Alt, Einz. und Par.
## Noch zu erledigen
### Büro allgemein
Rapport IBN Rofla
# Arbeitsrapport vom 08.12.2005
## Tagesthemen
- Landwasser BMA	3.5h
- Landwasser ER	2.5h
## Detailbeschrieb
### Landwasser BMA
Neue BMA in Alternieren integriert.
### Landwasser ER
Restliche POE noch angepasst. Diese von Gotschna übernommen. Danach das Programm mit Gotschna verglichen und wo noch nötig Fehler korrigiert.
## Noch zu erledigen
### Landwasser ER
Alternieren noch anpassen an ER wenn gewünscht (mit Kooijman schauen)
# Arbeitsrapport vom 09.12.2005
## Tagesthemen
- Landwasser ER	2h
- FX3U	2h
- Büro allgemein	2h
## Detailbeschrieb
### Landwasser ER
Programm noch kontrolliert
### FX3U
Testprogramm mit FX2N und 3U verglichen, da die Werte bei der 3U mit -1 initialisiert werden. Dies scheint aber nicht am schnelleren Bus mit den PS zu liegen, sondern am grundlegenden Initialisierungsvorgang.
### Büro allgemein
Unproduktiv
# Arbeitsrapport vom 12.12.2005
## Tagesthemen
- FX3U	6h
- Gotschna Verkehr	0.5h
- Büro allgemein	1h
## Detailbeschrieb
### FX3U
Weiter getestet. Beim abhängen der PS werden die TO-Werte von der SPS auf -1 gesetzt. Die FROM sind weiterhin 0. Daher schaue ich jetzt mit der alten Konfiguration, ob es dann stimmt. Dort sind jetzt die Meldungen genau gleich wie bei der FX3U.
Daher wird das Programm auf 6 PS ausgebaut und getestet.
### Gotschna Verkehr
Abklärung mit Koch, warum Meldung Nachtabsenkung invertiert. Er schaut, ob gleich wie in Isla Bella, dann wird gekehrt.
### Büro allgemein
Rapport Stau für Gotschna geschrieben.
## Noch zu erledigen
### FX3U
Zusätzliche Variablen einfügen (alte kopieren und ausschneiden, dann Bereich ändern und Namen anpassen, danach wieder alte einfügen. Evtl. über anderes Projekt).
# Arbeitsrapport vom 13.12.2005
## Tagesthemen
FX3U	8h
## Detailbeschrieb
### FX3U
Programm auf 6 PS ausgeweitet und getestet. Die D-Register sind bei der FX3U ab D500 gelatcht und zwar hardwaremässig. Werden die Werte nicht speziell beschrieben, enthalten diese -1. Mit M8032 kann man sie zwar nullen, doch nach einem Neustart sind sie wieder auf -1. Nur mit einem speziellen setzen der Werte bleiben diese gespeichert.
## Noch zu erledigen
### FX3U
Setzen von bestimmten Werten im PS-Bereich, um zu schauen, ob diese auch richtig sind. Danach testen mit den FROM-TO (evtl. Initialisieren).
# Arbeitsrapport vom 14.12.2005
## Tagesthemen
- FX3U	4h
- Büro allgemein	4h
## Detailbeschrieb
### FX3U
Es wurden die Bereiche der D-Register getestet mit dem Merker 8032. Es wurden im Bereich von D0-D1500 je 2 Variablen beschrieben mit den Werten 1 und 2.
Beim 1. Versuch wurden nur die Spannung genommen und die Werte wieder ausgelesen. Die Werte von D500-D1500 hatten die Werte behalten, die Werte von D0-D499 waren auf Null.
Beim 2. Versuch wurde zuerst der M8032 aktiv gesetzt. Danach waren die Werte ab D500 auf Null gesetzt, während der Bereich von D0-D499 noch den Wert behalten hatte. Nach dem Strom aus waren D0-D499 auf Null. Der Bereich von D500-D999 auch, doch ab D1000 standen wieder die Werte 1 und 2 drin.
Bei einem FMOVE wurden alle Register bis D999 genullt, doch ab D1000 hatte der FMOVE keine Auswirkung, es blieben die -1 stehen. Von Hand lässt sich aber 0 eintragen und dies bleibt auch.
### Büro allgemein
Da bei der neuen ST-Messung ein Überlauf stattfand bei der Konvertierung von 32 auf 16 bit, mussten die Tunnels Brusei, Land, Cassanawald, Rofla und Bärenburg angepasst werden. Dazu wurde auch noch ein Fehler von überlappenden Elementen festgestellt und die Variablennamen ausser B- und W- angepasst.
## Noch zu erledigen
### Vent Blasrichtung
Bei allen Ventilationen prüfen, ob eine Überlappung im POE Blasrichtung vorliegt.
# Arbeitsrapport vom 15.12.2005
## Tagesthemen
- Büro allgemein	5h
- TLAN Verk DP-Liste	2h
## Detailbeschrieb
### Büro allgemein
Aufgaben durchgesehen, die erledigt werden müssen und im Outlook und hier vermerkt.
Besuch durch Vertreter der Econotec. Problem mit FX3U und GX IEC Developer besprochen. Bereiche über 1000 können mittels BMOVE provisorisch genullt werden.
Zeit unproduktiv.
### TLAN Verk DP-Liste
DP-Liste Verkehr gemacht.
## Noch zu erledigen
### Allgemein
Aufgaben im Outlook abarbeiten
### TLAN Verk IBN
Benötigte Programmkapazität bei CBB ist jetzt grösser (26k anstatt 25k). Schauen, ob neue Speicherkassette nötig ist.
# Arbeitsrapport vom 16.12.2005
## Tagesthemen
- FX3U	0.5h
- Büro allgemein	1h
- Rofla-Traversa DP-Liste	1h
- Landwasser BMA	1h
- Ethernet Mitsubishi Siemens	3h
## Detailbeschrieb
### FX3U
Problem behoben. Der FMOVE kann nur max. 1FF grosse Bereiche überschreiben. So funktioniert er.
### Büro allgemein
Mitarbeiterbewertung mit C. Feltscher besprochen. Ziele für 2006 vereinbart (Flüchtigkeitsfehler eliminieren und Nachkontrolle verbessern).
### Rofla-Traversa DP-Liste
Geänderte Datenpunkte überprüft und an A. Netzer zur Korrektur geschickt.
### Landwasser BMA
Auswirkungen auf die Steuerung überprüft und bei der Beleuchtung noch angepasst, so dass sie separat von der Ventilation reagiert.
### Ethernet Mitsubishi Siemens
Auf dem Internet nach Unterlagen zum Aufbau der Ethernetverbindungen gesucht. 3 Firmen angefragt, ob sie schon Lösungen haben. Dazu mit dem S7 Kommunikation CP PDF von Siemens in SPS Doku begonnen.
## Noch zu erledigen
### Landwasser BMA
Abklären, ob die einzelnen Abschnitte der Brandmeldung bei Allg. überhaupt auf dem Leitsystem gebraucht werden, da in der Steuerung nicht benutzt.
### Ethernet Mitsubishi Siemens
- Suchen nach Dokumenten im Internet
- mögliche Firmen mit Lösungen anfragen
- Ethereal installieren und den Verkehr von Mitsubishi und Siemens aufzeichnen
- Dokumente intern über das Ethernet-Protokoll der Steuerungen (Siemens-Net / Fixbuffer) durchlesen
# Arbeitsrapport vom 19.12.2005
## Tagesthemen
Ethernet Mitsubishi Siemens	8.5h
## Detailbeschrieb
### Ethernet Mitsubishi Siemens
Mails angeschaut und beantwortet der Firmen IBHsoftec GmbH und IEP GmbH. Dazu noch die Produkte der Firmen weiter analysiert und die Handbücher von Siemens und Mitsubishi zum Thema der Ethernetkommunikation angeschaut.
## Noch zu erledigen
### Ethernet Mitsubishi Siemens
Produkte wo möglich zum Test bestellen
# Arbeitsrapport vom 20.12.2005
## Tagesthemen
Ethernet Mitsubishi Siemens	8.5h
## Detailbeschrieb
### Ethernet Mitsubishi Siemens
Einen Testaufbau installiert, um das Protokoll zu testen. Dazu den Ausdruck der relevanten Codeteile an IEP gesendet. Leider konnte mit dem installierten Ethereal das Protokoll wegen des Switches nicht beobachtet werden. Es wäre dazu ein Hub notwendig.
# Arbeitsrapport vom 21.12.2005
## Tagesthemen
- Ethernet Mitsubishi Siemens	2h
- Helvetia Passage	2h
- NEZ KAPO	3.5h
## Detailbeschrieb
### Ethernet Mitsubishi Siemens
Letzte Abklärung. Nun wird mittels Profibus der Datenaustausch gemacht. Die Hersteller der Ethernetprodukte wurden mittels Mail verständigt.
### Helvetia Passage
Programm im Siemens Micro Win angepasst, damit zwei neue Meldungen aufs Handy abgesetzt werden können.
### NEZ KAPO
Um die Beleuchtung anzusteuern wird der DALI-Bus verwendet. Dieser wird mit einem WAGO 750-833 angesteuert. Für die Programmierung ein Projekt angepasst (Vom WAGO-Wind) und dazu die notwendigen Bibliotheken von WAGO besorgt. Dazu noch die Erklärung im NEZ Ordner durchgelesen.
## Noch zu erledigen
### NEZ KAPO
Beim DALI-System herausfinden, wie man die Lampen ein- und ausschalten kann vom Leitsystem
# Arbeitsrapport vom 22.12.2005
## Tagesthemen
- FX3U	4h
- NEZ KAPO	2.5h
## Detailbeschrieb
### FX3U
Die Lampenschalter jetzt noch getestet, wobei alle Werte jetzt genullt waren. Nun blieben alle Werte auf Null und nicht mehr auf minus Eins. Auch der letzte Schalter schaltete richtig durch. Es gab auch keine Spannungsprobleme, obwohl alle Ausgänge aktiviert wurden.
Der PS scheint daher auch mit der FX3U gut einsetzbar zu sein.
Rapport geschrieben und Material zum zurücksenden verpackt.
### NEZ KAPO
Handbuch durchgelesen und begonnen mit dem implementieren der notwendigen Bausteine für die Ansteuerung ab Leitsystem.
## Noch zu erledigen
### NEZ KAPO
Schauen, welche Befehle benötigt werden (Gruppen- oder Lampensteuerung) und was implementiert wird (Dimmstufen, Parameter usw.)
# Arbeitsrapport vom 23.12.2005
## Tagesthemen
NEZ KAPO	6.5h
## Detailbeschrieb
### NEZ KAPO
Ansteuerung ab Schalter probeweise implementiert.
## Noch zu erledigen
### NEZ KAPO
Anfragen, was mit den Werten ist und ob die Ansteuerung so funktioniert.
# Arbeitsrapport vom 27.12.2005 - 02.01.2006
## Tagesthemen
Ferien	8.5h
# Arbeitsrapport vom 03.01.2006
## Tagesthemen
NEZ KAPO	10.5h
## Detailbeschrieb
### NEZ KAPO
Ansteuerung ab Schalter weiter implementiert.
# Arbeitsrapport vom 04.01.2006
## Tagesthemen
- NEZ KAPO	6h
- Kommunikationsübersicht Brusei	3h
## Detailbeschrieb
### NEZ KAPO
Ansteuerung des DALI-Busses so weit, dass jetzt die Befehle abgesetzt werden und danach eine wirkliche Rückmeldung generiert wird. Dazu wird der Status zyklisch abgefragt.
### Kommunikationsübersicht
Beim Tunnel Brusei die Ebene Verkehr neu eingefügt.
## Noch zu erledigen
### Kommunikationsübersicht
Verkehr die Ampeln usw. fertig einfügen
# Arbeitsrapport vom 05.01.2006
## Tagesthemen
- Kommunikationsübersicht Brusei	2h
- Büro allgemein	4.5h
Kommunikationsübersicht Cassanawald	3h
## Detailbeschrieb
### Kommunikationsübersicht Brusei
Beim Tunnel Brusei die Ebene Verkehr fertig eingefügt.
### Büro allgemein
Laptop eingerichtet und alten Rechner fertig aufgeräumt.
### Kommunikationsübersicht Cassanawald
Beim Tunnel Cassanawald die Ebene Verkehr eingefügt.
# Arbeitsrapport vom 06.01.2006
## Tagesthemen
- Kommunikationsübersicht Rofla-Gruppe	5h
- Zeit verteilen	1h
## Detailbeschrieb
### Kommunikationsübersicht Rofla-Gruppe
Bei der Tunnelgruppe Rofla die Ebene Verkehr fertig eingefügt.
### Zeit verteilen
Zeit verteilt.
# Arbeitsrapport vom 09.01.2006
## Tagesthemen
- RPH WZ Gotschna	8.5h
- Terminbesprechung ACG	1h
## Detailbeschrieb
### RPH VZ Gotschna
Für die Bedienung der WZ ein RPH entworfen, damit die Ansteuerung und Funktion ersichtlich ist.
### Terminbesprechung ACG
Termine besprochen und Arbeiten für die nächste Zeit verteilt.
# Arbeitsrapport vom 10.01.2006
## Tagesthemen
RPH WZ Gotschna	2.5h
Kommunikationsübersicht Rofla-Gruppe	5.5h
## Detailbeschrieb
### RPH VZ Gotschna
Für die Bedienung der VZ ein RPH entworfen, damit die Ansteuerung und Funktion ersichtlich ist.
### Kommunikationsübersicht Rofla-Gruppe
Weitere Anpassungen und Baugruppen die dem Verkehr gehören, doch bei Allgemein eingelesen werden, ans richtige Ort verschoben.
Rapport erstellt.
# Arbeitsrapport vom 11.01.2006
## Tagesthemen
- BMA Landwasser	5h
- ER Landwasser	4h
## Detailbeschrieb
### BMA Landwasser
Es wurde entschieden, dass die Brandmeldung bei Unterbruch des Ethernet nur auf Bestätigung wieder von den OTS übernommen wird, falls die Verbindung wieder funktioniert. Dies wurde in allen Stationen implementiert.
### ER Landwasser
Einbau des ER in das Alternieren. Hier wurde vor allem eingebaut, dass das Gegenportal so lange grün hat, wie die Gegenseite durch das ER gesperrt ist.
# Arbeitsrapport vom 12.01.2006
## Tagesthemen
- ER Landwasser	3.5h
- Büro allgemein	6h
## Detailbeschrieb
### ER Landwasser
Die Auswirkungen auf die Ampeln und den Prozess nochmals durchgesehen.
### Büro allgemein
Siemens Step7 V5.3 durchgesehen und versucht zu installieren. Alles läuft gut, nur der Lizenzkey macht Probleme durch den Kopierschutz. Unterdessen ist der Schlüssel defekt und das Programm kann ihn nicht wieder herstellen.
# Arbeitsrapport vom 13.01.2006
## Tagesthemen
- Büro allgemein	8h
- Alternieren Landwasser	1h
## Detailbeschrieb
### Büro allgemein
Mit Siemens besprochen. Die Autorisierungsstelle konnte den Key wieder herstellen. Mit David abgeklärt, ob er mehr weiss, doch die haben noch die 5.2.
Danach Simatic Net installiert. Nach einem zurückgespielten Image wurde bemerkt, dass die Lizenzen noch vorhanden und gültig sind. Daher wurde mittels des Images, die anderen Laptops eingerichtet.
### Alternieren Landwasser
Für die Kontrolle das Projekt simuliert. Da es aber zu langsam ist und gewisse Merker nicht richtig beschrieben werden können, das Projekt für eine Q exportiert, so dass ein wirklicher Test stattfinden kann, wenn es funktioniert.
## Noch zu erledigen
### Alternieren Landwasser
Test auf CPU. Evtl. die M8000 Merker noch richtig -> bei Gotschna schauen.
# Arbeitsrapport vom 16.01.2006
## Tagesthemen
- Landwasser	8h
- BLE Nidwalden	1h
## Detailbeschrieb
### Landwasser
Noch notiert, was alles geändert hat, damit die IBN reibungsloser abläuft. Danach den Verkehr auf der Steuerung getestet und bei der Ventilation die Fernwirkanlage entfernt. Dazu die DP-Liste Vent angepasst, damit auch fürs LST weg.
Parameter der SPS noch kontrolliert und wo nötig angepasst.

### BLE Nidwalden
Hardware für Testaufbau montiert und angeschlossen.
# Arbeitsrapport vom 17.01.2006
## Tagesthemen
Landwasser IBN	17h
## Detailbeschrieb
### Landwasser
Zuerst die DP-Liste von Verkehr CBB angepasst, da W350-W356 vergessen wurde. Danach die Steuerungen der Unterstationen geladen.
Bei Allg CSM und CBT wurde noch die BMA Tunnel geladen.
Beim Ventilator ZV_Rev musste der Typ in A2S(S1) gewandelt werden, da er vom Programm falsch erkannt wurde.
Danach die Mastersteuerungen geladen. Zuerst die Ventilation und danach getestet. Dazu das Profibuskabel entfernt. Nach dem Laden der Allgemeinsteuerung auch noch den Profibus geladen, da jetzt neu eine Gebäudebrandzentrale drin ist. Anschliessend den Verkehr geladen und getestet. Es musste beim alternieren noch bei L6 und L7 eine Zeile eingefügt werden, damit er nach Ereignis automatisch weiterläuft, sonst war alles ok.
Bei der DP-Liste mussten noch ein paar Merker eingefügt werden (W350-W356) und bei W49-44F gab es einen Versatz um eins durch Vertausch Allg / Verk.
Danach noch weiter den Verkehr getestet.
# Arbeitsrapport vom 18.01.2006
## Tagesthemen
- Landwasser IBN	6.5h
- BLE Nidwalden	1h
- Zeit verteilen	1h
## Detailbeschrieb
### Landwasser
Mit G. Giovanoli die Steuerung getestet. Sie wurde für gut befunden. Evtl. Muss der ER angepasst werden, wenn Kooijman dies so möchte. Es ist dies aber nur der ER POE.
### BLE Nidwalden
Testprogramm analysiert. Kann für die Erweiterung verwendet werden.
### Zeit verteilen
Zeit verteilt.
# Arbeitsrapport vom 19.01.2006
## Tagesthemen
- BLE Nidwalden	7h
- Apero Stans	4.5h
## Detailbeschrieb
### BLE Nidwalden
Programm für Datenaustausch mit Leitsystem erstellt.
### Apero Stans
Einweihung der Zweigstelle.
# Arbeitsrapport vom 20.01.2006
## Tagesthemen
Komm. Übersicht San Bernardino	7.5h
## Detailbeschrieb
### Komm. Übersicht San Bernardino
Übersicht angepasst, um die neuen Komponenten unter der Fahrbahn anzubinden.
## Noch zu erledigen
### Komm. Übersicht San Bernardino
Zusammenstauchen und so zeichnen, dass man sieht, was in welchem Querschlag ist (evtl. Mit Unterbruch oder Detail).
# Arbeitsrapport vom 23.01.2006
## Tagesthemen
Komm. Übersicht San Bernardino	8.5h
## Detailbeschrieb
### Komm. Übersicht San Bernardino
Übersicht weiter angepasst. 3 Varianten.
# Arbeitsrapport vom 24.01.2006
## Tagesthemen
Komm. Übersicht San Bernardino	5h
- BLE Obwalden	2.5h
- Meteogong San Bernardino	0.5h
- Zeit verteilen	0.5h
## Detailbeschrieb
### Komm. Übersicht San Bernardino
Die. 3 Varianten weiter angepasst und eine Detailansicht für Hirschmann erstellt.
### BLE Obwalden
Gleich wie bei Nidwalden zusammengesetzt und danach das Programm geladen. Dazu das CP konfiguriert.
### Meteogong San Bernardino
Im Programm geschaut, wie der Gong ausgelöst wird. Es ist dies unter LS Polizei FB 20 Netzwerk 22 und 23.
### Zeit verteilen
Zeit verteilt
## Noch zu erledigen
### BLE Obwalden
Schauen, dass Eintrag für Automation. Abklären, wo verbuchen.
# Arbeitsrapport vom 25.01.2006
## Tagesthemen
Komm. Übersicht San Bernardino	4.5h
BLE Obwalden	4h
## Detailbeschrieb
### Komm. Übersicht San Bernardino
Entschieden, dass die Ring-Variante genommen wird, da dies laut Hirschmann möglich ist. Daher noch diese Variante angepasst.
### BLE Obwalden
Die DB noch aufgeteilt, so dass das Eingangs- und Ausgangsabbild in eigenen DBs sind. Dann noch das Programm für Sarnen geladen. Beim Versuch, dieses auf die Memorycard zu schreiben, gab es einen Fehler. Mit Siemens noch am abklären, wieso.
# Arbeitsrapport vom 26.01.2006
## Tagesthemen
- Komm. Übersicht San Bernardino	4.5h
- Gotschna Verkehr	2.5h
## Detailbeschrieb
### Komm. Übersicht San Bernardino
Die Variante mit dem Ring fertig angepasst und an Guido Giovanoli geschickt.
### Gotschna Verkehr
Stauwarnung nur wenn nicht defekt und ab LST steuerbar. Dazu das ER von der Brandauswirkung befreit. Dies wird jetzt direkt im Brand gelöst.
# Arbeitsrapport vom 27.01.2006
## Tagesthemen
Gotschna Verkehr	5.5h
BLE Nid- Obwalden	3.5h
## Detailbeschrieb
### Gotschna Verkehr
Das ER noch schön formatiert und einen Bibliotheksbaustein generiert, damit die Integration einfach ist.
Dazu die Änderungen mit M. Dürr besprochen und im Süden den Merker des Staus gelatcht.
### BLE Nid- Obwalden
Die Projekte auf den neusten Stand gebracht, damit die Befehle und Meldungen (Bit, Int) sauber getrennt sind. Dazu die Meldungen über den Zustand der CPU integriert fürs LST.
## Noch zu erledigen
### Gotschna Verkehr
- Im Manual schauen, wie L1 und L2 sich unterscheiden.
- Auf SPS testen, ob Latch bleibt.
# Arbeitsrapport vom 30.01.2006
## Tagesthemen
- San Bernardino Fluchtstollen	1h
- Gotschna Verkehr	1h
- Benabbia Beleuchtung	7h
## Detailbeschrieb
### San Bernardino Fluchtstollen
Dokumente durchgelesen zur Übersicht.
### Gotschna Verkehr
Latchmerker verschoben, da nach Durchsicht bemerkt, dass L0 trotz Latch gelöscht wird. Scheint so, dass dieser Bereich sich anders verhält, als im Handbuch beschrieben. Wird von Econotec abgeklärt.
### Benabbia Beleuchtung
Hardware Variablen in Benabbia und Gorda integriert. Bei Benabbia Galerie von Land entfernt und Variablen an Vorschlag 1.2.9 angepasst.
## Noch zu erledigen
### Benabbia Beleuchtung
- A. Netzer anrufen wegen DP-Liste (Nord / Süd).
- Profibus, Ethernet integrieren, Sensoren SPS intern usw.
# Arbeitsrapport vom 31.01.2006
## Tagesthemen
Benabbia Beleuchtung	10h
## Detailbeschrieb
### Benabbia Beleuchtung
Die restlichen POE angepasst, so dass das Projekt kompilierte. Dann noch die DF von Cresta provisorisch integriert.
## Noch zu erledigen
### Benabbia Beleuchtung
- Router und Netzwerk IP an Vorgaben anpassen.
- Wenn Mail von Maggia kommt, schauen, wie DF wirklich angesteuert wird.
- Termin mit A. Netzer in nächsten 2 Wochen wegen DP-Liste, damit gut von Nay exportiert wird.
- DF Cresta fertig (DF und Parameter)
# Arbeitsrapport vom 01.02.2006
## Tagesthemen
- Benabbia Beleuchtung	6h
- Zahnarzt	3h
## Detailbeschrieb
### Benabbia Beleuchtung
DF angepasst. Brand entfernt.
## Noch zu erledigen
### Benabbia Beleuchtung
- Steuer DF von Benabbia und Cresta fertig anpassen
- Projekt kontrollieren
# Arbeitsrapport vom 02.02.2006
## Tagesthemen
Benabbia Beleuchtung	6.5h
- San Bernardino Fluchtstollen	1.5h
- Gotschna Strassenbeleuchtung	0.5h
## Detailbeschrieb
### Benabbia Beleuchtung
EF und DF fertig angepasst. Danach das Programm nochmals durchgesehen. Mit DP-Liste begonnen. Cresta kommt in eigenen Bereich, damit Gorda und Benabbia in der gleichen Liste genügend Platz haben.
Nachträglich umentschieden, dass alles in die gleiche DP-Liste kommt.
### San Bernardino Fluchtstollen
Übersicht mit R. Moser besprochen und gewünschte Änderungen implementiert.
### Gotschna Strassenbeleuchtung
Mit chf die Ansteuerung geändert, da es dort anscheinend Probleme gab. Daher den Schütz voll und ein angepasst.
# Arbeitsrapport vom 03.02.2006
## Tagesthemen
Frei	8.5h
# Arbeitsrapport vom 06.02.2006
## Tagesthemen
San Bernardino Fluchtstollen	8.5h
## Detailbeschrieb
### San Bernardino Fluchtstollen
Noch angepasst nach eingezeichneten Änderungen von R. Moser auf der Übersicht. Neue WAGO-Knoten im Projekt integriert.
## Noch zu erledigen
### San Bernardino Fluchtstollen
WAGO-Knoten einfügen
# Arbeitsrapport vom 07.02.2006
## Tagesthemen
- Benabbia Beleuchtung	2.5h
- San Bernardino Fluchtstollen	4.5h
## Detailbeschrieb
### Benabbia Beleuchtung
DP-Liste vervollständigt fürs Leitsystem.
### San Bernardino Fluchtstollen
Hardware fertig für die erste Etappe in Projekt integriert. Unterlagen von Elektrowatt abgelegt. Geschaut, wie die WAGO-Knoten im Programm verarbeitet werden.
## Noch zu erledigen
### San Bernardino Fluchtstollen
WAGO-Knoten einfügen.
# Arbeitsrapport vom 08.02.2006
## Tagesthemen
San Bernardino Fluchtstollen	8.5h
## Detailbeschrieb
### San Bernardino Fluchtstollen
Hardware DP angefangen einzufügen. Da die Daten in die Symboltabelle und in den DB müssen, die Daten zuerst aufbereitet (Kommentar auf 80 Zeichen und Symbole auf 24 begrenzt). Die Eingänge in die Symboltabelle integriert.
Da die Eingänge nur je mit 4Bit kommen, aber wortweise gearbeitet wird, mussten noch immer 4er Füllwörter eingebaut werden für den Datenbaustein.
## Noch zu erledigen
### San Bernardino Fluchtstollen
- Füllwörter fertig einfügen.
- Ausgänge in Symboltabelle integrieren.
# Arbeitsrapport vom 09.02.2006
## Tagesthemen
San Bernardino Fluchtstollen	9h
## Detailbeschrieb
### San Bernardino Fluchtstollen
Füllwörter und Ausgänge eingefügt. Eingänge werden in DB abgelegt. In Sitzung das weitere Vorgehen besprochen.
## Noch zu erledigen
### San Bernardino Fluchtstollen
- Implementation nach Sitzungsbeschluss.
- Projekt zwischenspeichern und anpassen für Test.
# Arbeitsrapport vom 10.02.2006
## Tagesthemen
San Bernardino Fluchtstollen	8h
## Detailbeschrieb
### San Bernardino Fluchtstollen
Sammelalarm und FL/AK implementiert. Begonnen mit Licht unter der Fahrbahn.
## Noch zu erledigen
### San Bernardino Fluchtstollen
- DB113-115 in DP-Liste eintragen.
- FB26 fertig und in OB1 integrieren. Schauen, dass kaskadiert. Zeit mit aktiven Timern regeln.
# Arbeitsrapport vom 13.02.2006
## Tagesthemen
- San Bernardino Fluchtstollen	10h
- Cassanawald	2h
## Detailbeschrieb
### San Bernardino Fluchtstollen
Licht unter der Fahrbahn weiter implementiert.
M99.1 fürs schnelle Blinken nehmen.
### Cassanawald
Das einbrennen mit der Galerie noch korrigiert. Durch ein fehlerhaftes Schützenabbild wurde das einbrennen nicht mehr abgestellt. Jetzt wird eine Prozessvariable benutzt.
## Noch zu erledigen
### San Bernardino Fluchtstollen
FB 26 und 27 fertig implementieren.
# Arbeitsrapport vom 14.02.2006
## Tagesthemen
San Bernardino Fluchtstollen	8h
- BLE Nid- Obwalden	1.5h
- Zeit verteilen	0.5h
## Detailbeschrieb
### San Bernardino Fluchtstollen
Licht unter der Fahrbahn fertig implementiert.
### BLE Nid- Obwalden
SPS von beiden Stationen auf den neusten Stand gebracht. Das gewünschte Programm zur Überwachung implementiert.
## Noch zu erledigen
### San Bernardino Fluchtstollen
R. Moser fragen, welches Signal in DP-Liste neu invertiert.
### Zeit verteilen
Januar noch nachtragen Benabbia (Ab 30. Jan.) und SB Fluchtstollen (Ab 20. Jan.) bei Nay eintragen. Schauen, was eingeben für Stans (Ab 16. Januar).
# Arbeitsrapport vom 15.02.2006
## Tagesthemen
San Bernardino Fluchtstollen	9.5h
## Detailbeschrieb
### San Bernardino Fluchtstollen
Ansteuerung der Fluchtstollentüre begonnen zu implementieren mit Ereignis.
# Arbeitsrapport vom 16.02.2006
## Tagesthemen
- San Bernardino Fluchtstollen	8.5h
- Zeit verteilen	0.5h
## Detailbeschrieb
### San Bernardino Fluchtstollen
Ansteuerung Ereignis fertig implementiert. Dabei die Türsteuerung, die Blitzleuchten und den Rettungsstollen noch angepasst.
Bei einer Kurzbesprechung mit G. Giovanoli wurde noch entschieden, dass die Türleuchte auch brennt, wenn die Überwachung ab LST abgeschaltet ist. So ist das Verhalten bei Revision gleich. Dies bedeutet, dass auch die Lampe nach der Abschaltung noch blinkt, bis die Überwachung wieder aktiv ist.
### Zeit verteilen
Noch die notwendigen Bereiche in die richtigen Projekte kopiert.
# Arbeitsrapport vom 17.02.2006
## Tagesthemen
San Bernardino Fluchtstollen	9h
## Detailbeschrieb
### San Bernardino Fluchtstollen
Fluchtstollen getestet und Lampenüberwachung in FB integriert.
## Noch zu erledigen
### San Bernardino Fluchtstollen
WAGO-Knoten einbinden
# Arbeitsrapport vom 20.02.2006
## Tagesthemen
San Bernardino Fluchtstollen	8h
BLE Nid- Obwalden	0.5h
## Detailbeschrieb
### San Bernardino Fluchtstollen
Den Profibus in der Testversion zum laufen gebracht. Dazu wurde herausgefunden, dass der CP5511 (PCMCIA) nicht mehr mit den neuen Laptops zusammen funktioniert, doch der USB-Adapter soll dafür auch Profibus fähig sein.
Beim WAGO-Knoten mussten die neusten GSD-Dateien installiert werden. Dazu wurden diese in Siemens integriert und der WAGO-Knoten mit der entsprechenden Firmware integriert. Danach funktionierte der Zugriff.
### BLE Nid- Obwalden
FB20 angepasst, da der Watchdog auf die falsche Adresse zeigte.
# Arbeitsrapport vom 21.02.2006
## Tagesthemen
San Bernardino Fluchtstollen	7h
San Bernardino Verkehr	1.5h
## Detailbeschrieb
### San Bernardino Fluchtstollen
DP-Liste erstellt. Dazu Step7 automatisch reparieren lassen, da seit Installation KOP schon 3 Mal abgestürzt ist. Antwort mit Daten an Siemens. Evtl. entsteht der Fehler auch im Zusammenhang mit der CP5511.
### San Bernardino Verkehr
Begonnen mit Übersicht für eine neue Integration der Verkehrssteuerung. Diese wird im Westkanal implementiert und mit 6 Steuerungen ausgerüstet.
## Noch zu erledigen
### San Bernardino Verkehr
Zeichnung fertig mit Siemens und Mitsubishi
# Arbeitsrapport vom 22.02.2006
## Tagesthemen
San Bernardino Verkehr	9.5h
## Detailbeschrieb
### San Bernardino Verkehr
Zeichnung weiter vervollständigt. Vorschlag ist so, dass jeder Querschlag eine FX enthält, da Kosten für Schrank und FX günstiger, als Kabel ins Tunnel länger. Es werden jetzt 7 Stationen eingesetzt, wobei alle je 3 FX angeschlossen haben. Problematisch ist nur, dass eine Station 2.3km bis zur nächsten hat. Falls es dadurch zu Problemen kommt, müssten 3 Stationen verschoben werden und danach hätte eine Q 2 FX und die andere 4FX.
## Noch zu erledigen
### San Bernardino Allgemein
Stunden zusammenrechnen und Hitsch mailen.
# Arbeitsrapport vom 23.02.2006
## Tagesthemen
San Bernardino Verkehr	5.5h
San Bernardino Fluchtstollen	3h
## Detailbeschrieb
### San Bernardino Verkehr
Zeichnung fertig für Vorschlag gezeichnet.
### San Bernardino Fluchtstollen
WAGO-Knoten wegen Firmware neu eingelesen.
# Arbeitsrapport vom 24.02.2006
## Tagesthemen
Gotschna RPH	7h
- BLE Nid-Obwalden	0.5h
- Zeit verteilen	0.5h
## Detailbeschrieb
### Gotschna RPH
RPH von M. Dürr Korrektur gelesen.
### BLE Nid-Obwalden
C. Feltscher Programm erklärt, da IBN ohne mich und Fehlerrückgabe noch angepasst.
### Zeit verteilen
Zeit verteilt
# Arbeitsrapport vom 27.02.2006 - 03.03.2006
## Tagesthemen
Ferien	8.5h
# Arbeitsrapport vom 06.03.2006
## Tagesthemen
San Bernardino Fluchtstollen	9.5h
## Detailbeschrieb
### San Bernardino Fluchtstollen
Fehler beseitigt und Überwachung erweitert.
## Noch zu erledigen
### San Bernardino Allgemein
WAGO-Knoten in DB23 markieren und in FB28 wenn nötig anpassen
# Arbeitsrapport vom 07.03.2006
## Tagesthemen
- San Bernardino Verkehr	5.5h
- Windmessung NW	2.5h
## Detailbeschrieb
### San Bernardino Verkehr
Kommunikationsübersicht angepasst, da alter Vorschlag zu teuer.
### Windmessung NW
Knoten von Tiefbauamt nochmals getestet. Nach Versuchen wurde mit der WAGO-Hotline entdeckt, dass der Knoten nur richtig hochläuft mit der Endklemme. Danach war alles ok. Programm funktionierte einwandfrei.
In den Optionen noch eingestellt, dass Kommentar mehr als vier Zeilen. Dies ist aber leider bei Neustart wieder weg.
## Noch zu erledigen
### San Bernardino Verkehr
Übersicht ausdrucken
# Arbeitsrapport vom 08.03.2006
## Tagesthemen
- San Bernardino Fluchtstollen	8h
- San Bernardino Verkehr	0.5h
## Detailbeschrieb
### San Bernardino Fluchtstollen
Faserplan für R. Moser gezeichnet, damit er weiss, wie patchen. Danach das Programm nochmals durchgesehen und noch wo nötig angepasst.
### San Bernardino Verkehr
Kommunikationsübersicht kontrolliert und ausgedruckt.
# Arbeitsrapport vom 09.03.2006
## Tagesthemen
- Büro Allgemein	3.5h
- San Bernardino Fluchtstollen	5h
## Detailbeschrieb
### Büro Allgemein
Ordner nach QS beschriftet und eingeordnet.
### San Bernardino Fluchtstollen
OZD-Beschrieb studiert und wichtige Seiten ausgedruckt und markiert. Danach nochmals die Funktionen durchgeschaut und die Brandauswirkung an die Allgemeinsteuerung integriert.
# Arbeitsrapport vom 10.03.2006
## Tagesthemen
San Bernardino Fluchtstollen IBN	8h
San Bernardino Haustechnik	2h
## Detailbeschrieb
### San Bernardino Fluchtstollen IBN
Testprogramm auf Steuerung geladen. Da Teststeuerung CPU315, mussten die Eingänge auf tiefe Werte umgeschrieben werden. Danach wurden diese nach der Einstellung der OZD und WAGO richtig eingelesen. Bei WAGO Nr. 61 war noch ein Modul nicht vorhanden. Der CP342-5 stürzte aber ab. Laut Support funktioniert er erst richtig, wenn man ihn softwaremässig mit FC1 (read) und FC2 (send) bestückt und so die Knoten ausliest.
### San Bernardino Haustechnik
Es mussten nur die Meteozeiten angepasst werden. Da bei der CPU die MPI-Schnittstelle defekt war, musste diese gewechselt werden. Da noch ein Firmwareupdate durchgeführt worden war bei der neuen CPU, musste dies im Projekt noch angepasst werden. Danach lief diese gut und das Programm konnte nach dem urlöschen der Karte auch ins ROM kopiert werden.
# Arbeitsrapport vom 13.03.2006
## Tagesthemen
San Bernardino Fluchtstollen	8h
## Detailbeschrieb
### San Bernardino Fluchtstollen
Merkblatt für CP 342-5 erstellt, durchgelesen und programmiert. Danach eine neue CPU von Thusis geholt und mit dieser getestet. Leider stürzt das Modul immer noch ab. Siemens Hotline angerufen, um zu schauen, was sie sagen.
# Arbeitsrapport vom 14.03.2006
## Tagesthemen
San Bernardino Fluchtstollen	8h
## Detailbeschrieb
### San Bernardino Fluchtstollen
Mit Siemens Hotline versucht, das CP upzudaten, da dies evtl. die Probleme behebt. Musste aber wegen fehlender Schnittstelle abgebrochen werden. Anscheinend GSD-Fehler. Mit altem Laptop doch noch geschafft. Danach weiter abgeklärt mit Siemens Deutschland.
# Arbeitsrapport vom 15.03.2006
## Tagesthemen
NEZ IBN	12h
## Detailbeschrieb
### NEZ IBN
In der NEZ den DALI getestet und wo nötig angepasst.
# Arbeitsrapport vom 16.03.2006
## Tagesthemen
- San Bernardino Fluchtstollen	0.5h
- NEZ IBN	9.5h
## Detailbeschrieb
### San Bernardino Fluchtstollen
Projekt an WAGO geschickt und getestet.
### NEZ IBN
Programm weiter angepasst.
## Noch zu erledigen
### NEZ IBN
- Abklären, ob Szenen möglich für VorOrt
- Wenn nötig, nachführen der Gruppe H
- Test der Konfiguration in der NEZ
# Arbeitsrapport vom 17.03.2006
## Tagesthemen
NEZ IBN	4h
- San Bernardino Fluchtstollen	3.5h
- GBC	0.5h
## Detailbeschrieb
### NEZ IBN
Für den VorOrt-Betrieb eine weitere Gruppe (9) definiert. Das Dimmen geschieht dann mit Szenen. Die Rückmeldung der Lampenleistung wird nur noch lokal durchgeführt.
Die Gruppe H ist jetzt unabhängig.
### San Bernardino Fluchtstollen
Mit WAGO nach diversen Abklärungen das Problem herausgefunden. Der CP342-5 unterstützt die GSD-Revision 4 nicht. Wird diese verwendet, stürzt er ab. Es müssen GSD-Dateien mit Rev. 3 oder kleiner eingesetzt werden. Das Problem daher mit einer modifizierten GSD-Datei umgangen. Danach das ganze getestet. Das einlesen eines Eingangs funktionierte gut.
### GBC
Das Konzept für die Lichtsteuerung in der Gewerblichen Berufsschule Chur durchgelesen.
## Noch zu erledigen
### NEZ IBN
Schauen, warum die Lampe 1 im VorOrt Betrieb ablöscht, bzw. nicht eingeschaltet wird.
### Büro Allg.
HP. Nay sagen, dass NEZ Dezember noch umbuchen, wenn möglich.
# Arbeitsrapport vom 20.03.2006
## Tagesthemen
- Büro allgemein	1h
- San Bernardino Fluchtstollen	5h
- GBC	6h
## Detailbeschrieb
### Büro allgemein
Mailbox aufgeräumt. Wichtige Mails gespeichert, die anderen gelöscht.
### San Bernardino Fluchtstollen
Die DBs noch durchgesehen. Dabei bemerkt, dass die Brandauswirkung an die Nebenanlage nicht implementiert war (evtl. nur in Testversion). Dies noch nachgeholt.
Dann noch Step7 5.3SP3 auf dem alten Laptop installiert, da das CP5511 nur dort korrekt läuft und es evtl. gebraucht wird für das Laden über Profibus.
### GBC
Das Konzept für die Lichtsteuerung weiter durchgelesen und Programmabläufe dazu studiert. Danach ein neues Projekt erstellt und begonnen mit der Implementation des Profibusses. Die Konfiguration mit dem Configurator 7.0 erstellt.
## Noch zu erledigen
### GBC
- Programm weiter programmieren
- R. Kneubühler fragen wegen Gebäudeschema, Ansteuerung Grundbel. Vollbel.
# Arbeitsrapport vom 21.03.2006
## Tagesthemen
San Bernardino Fluchtstollen IBN	12h
## Detailbeschrieb
### San Bernardino Fluchtstollen IBN
Zuerst das alte Programm ausgelesen und gespeichert. Nachdem der letzte WAGO-Knoten hardwaremässig stimmte, das Neue geladen. Beim testen mussten noch ein paar Fehler korrigiert werden, doch danach funktionierte es wie gewünscht. Nur die Rückmeldungen der Lampen kamen durch den Programmumbau nicht mehr richtig.
## Noch zu erledigen
### San Bernardino Fluchtstollen
Rückmeldung der Lampen in DP-Liste ändern
# Arbeitsrapport vom 22.03.2006
## Tagesthemen
- San Bernardino Fluchtstollen	1h
- GBC	7h
## Detailbeschrieb
### San Bernardino Fluchtstollen
DP-Liste noch angepasst wegen den Rückmeldungen der Lampen und der Blitzleuchten.
### GBC
Den Profibus implementiert und dazu noch mit R. Kneubühler die Steuerung im Detail besprochen (1/2h).
## Noch zu erledigen
### GBC
Programm nach Info weiter programmieren
# Arbeitsrapport vom 23.03.2006
## Tagesthemen
San Bernardino Fluchtstollen IBN	17h
## Detailbeschrieb
### San Bernardino Fluchtstollen IBN
Programm noch während dem Testen angepasst, damit es richtig reagierte. Dazu noch bei den FL und AK Fehler beseitigt.
Nebenbei noch für die GBC an der Programmimplementierung weitergefahren.
# Arbeitsrapport vom 24.03.2006
## Tagesthemen
GBC	7.5h
## Detailbeschrieb
### GBC
Weiter das Programm implementiert.
# Arbeitsrapport vom 27.03.2006
## Tagesthemen
GBC	10h
## Detailbeschrieb
### GBC
Das Programm fertig gestellt.
## Noch zu erledigen
### GBC
- Klären, ob bei Grundbel. Taster in Nacht Gruppe G für 20min. Leuchtet oder wie?
- Was ist mit den Ausgängen, die x bei Dämmerung und Tag haben?
# Arbeitsrapport vom 28.03.2006
## Tagesthemen
GBC	10h
## Detailbeschrieb
### GBC
Programm getestet auf CPU. Dazu diverse Überarbeitungen, da Tastersteuerung sonst nicht funktionierte.
# Arbeitsrapport vom 29.03.2006
## Tagesthemen
- San Bernardino Fluchtstollen IBN	6h
- GBC	2h
## Detailbeschrieb
### San Bernardino Fluchtstollen IBN
Nachträgliche IBN mit R. Moser, da die Alarmkästen und Türen nicht korrekt verdrahtet waren.
### GBC
Programm weiter getestet auf CPU. Probleme mit Latchmerker, der nicht gespeichert wird.
## Noch zu erledigen
### GBC
- Austesten
- Schauen mit Econotec wieso Latch nicht will.
# Arbeitsrapport vom 30.03.2006
## Tagesthemen
- San Bernardino Fluchtstollen	1h
- GBC	5h
## Detailbeschrieb
### San Bernardino Fluchtstollen
Tel. Überarbeitung mit R. Moser der funktionellen Anforderungen nach dem jetzt ausgeführten Stand.
Dann noch die SOS-Taster erweitert angesteuert, damit ein längerer Druck auf den Knopf nicht aut. beendet wird.
### GBC
Weiter die Funktionen getestet und wo nötig angepasst. Der Latchmerker funktionierte nicht, da die geänderten Parameter nicht auf die Steuerung geschrieben wurden. Dann wurde noch die Aussenbeleuchtung angepasst, so dass sie auf den Dämmerungsschalter und nicht auf die Uhr ausgeschaltet wird.
# Arbeitsrapport vom 31.03.2006
## Tagesthemen
- Zeit verteilen	0.5h
- Büro Allg. Garantie	2.5h
- GBC	1h
- NEZ	4h
## Detailbeschrieb
### Zeit verteilen
Zeit verteilt
### Büro Allg. Garantie
Alarmtaster umprogrammiert, damit Verlängerung weiter aktiv, wenn Taster gedrückt bleibt. Dies bei 6 versch. Tunnels. Beim Passmal in GX 6.0 konvertiert und Bibliothek lokal.
### GBC
Profibus nochmals kontrolliert.
### NEZ
Konzept durchgelesen und DP-Liste konvertieren begonnen.
# Arbeitsrapport vom 03.04.2006
## Tagesthemen
- Zeit verteilen	0.5h
- Büro Allg. Offerte	1h
- NEZ	7h
## Detailbeschrieb
### Zeit verteilen
Zeit verteilt
### Büro Allg. Offerte
Für Glarus Daten von Siemens gesucht.
### NEZ
DP-Liste fertig integriert. Angefangen mit Profibus. Hardware erstellt.
## Noch zu erledigen
### NEZ
- Profibus fertig programmieren. Analogwerte moven. Schauen, ob mit Dalibus spez. notwendig, oder einfach ignorieren.
- A2000 richtig integrieren
- B- und W-Register richtig anhängen. Programm machen. Regler von Gotschna (Stufen?)
# Arbeitsrapport vom 04.04.2006
## Tagesthemen
NEZ	9h
## Detailbeschrieb
### NEZ
POEs weiter programmiert..
## Noch zu erledigen
### NEZ
Beleuchtungssteuerung, Sammelstörung
# Arbeitsrapport vom 05.04.2006
## Tagesthemen
NEZ	7.5h
## Detailbeschrieb
### NEZ
POEs fertig programmiert.
Dann noch schnell den DALI-Bus in der NEZ kontrolliert, da es anscheinend Fehler drin hat (Gruppe H löscht nicht ab), doch nichts gefunden.
## Noch zu erledigen
### NEZ
Programm auf SPS testen.
# Arbeitsrapport vom 06.04.2006
## Tagesthemen
NEZ	8.5h
## Detailbeschrieb
### NEZ
Programm auf SPS getestet. Danach das DALI-Programm angepasst, damit die Befehle und Rückmeldungen richtig über Profibus übertragen werden. Anschliessend die notwendigen Datenpunkte im SPS-Programm ergänzt und den Profibus erweitert.
DP-Liste fürs LST erstellt.
## Noch zu erledigen
### NEZ
Testen SPS mit DALI-Bus
# Arbeitsrapport vom 07.04.2006
## Tagesthemen
NEZ	8h
## Detailbeschrieb
### NEZ
Sicherungen für SPS rein. DP-Konfiguration nochmals erstellt, da alte auf dem Server und nicht kopiert. Danach die WAGO-Knoten Nummern eingestellt und die Konfiguration heruntergeladen. Anschliessend die Batterie der CPU eingesetzt und das Programm geladen.
Modulfehler korrigiert. PB-Adressen der A2000 eingestellt.
Neues Programm auf DALI-Knoten geladen.
Beim testen wurde festgestellt, dass es erst funktioniert, wenn die Gruppen zuerst einmal gedimmt eingeschaltet werden, da der gespeicherte Dimmwert sonst Null ist und mit 0% eingeschaltet wird.
Die Bürolampen werden korrekt angesteuert. Ausser dass der Taster in Raum 413 die Lampen in Raum 414 steuert und der Raum 413 nicht angesteuert wird. Die Lampen funktionieren aber, da der Handbetrieb funktioniert. Es muss jetzt geschaut werden, ob es am Profibus liegt. Dazu liefern die Lichtsensoren nur ganz kleine Werte um Null herum.
CPU-Fehler war da, weil Erweiterungsmodule die gleiche Jumperstellung hatten.
## Noch zu erledigen
### NEZ
- Abklären Taster Raum 413 / 414 (Anschlüsse vertauscht)
- Sagen, dass die Tastenansteuerung manchmal links, manchmal rechts ist.
- Herausfinden, was der Fehler auf der CPU wirklich bedeutet.
- Abklären, wieso Sicherungen gemeldet werden, wenn sie aktiv sind.
# Arbeitsrapport vom 10.04.2006
## Tagesthemen
- NEZ	6h
- Chlus	3h
## Detailbeschrieb
### NEZ
Integration Storensteuerung. Danach Anpassung Bürobeleuchtung mit parametrierbaren Werten. Ausschalten der Bel. mit Timer.
Erweitern DP-Liste.
### Chlus
Test VRA von C. Feltscher.
## Noch zu erledigen
### Isla Bella
WAGO-Knoten in Übersicht einzeichnen.
### Chlus
Test mit Vorgabe Verkehr überprüfen.
# Arbeitsrapport vom 11.04.2006
## Tagesthemen
- Büro allg.	0.5h
- Chlus	8h
## Detailbeschrieb
### Büro allg.
Unproduktiv.
### Chlus
Durchlesen der Anforderungen und Test VRA von C. Feltscher mit Verbesserungen.
## Noch zu erledigen
### Verkehr
- FB Sig_3Begriff_V3 bei allen neuen Verkehrssteuerungen mit verlängertem Ereignis Rot einsetzen.
- Festzeitsteuerung anpassen, damit auch bei Simulation funktioniert.
- Alternieren verlängern zurücksetzen nur wenn vorher grün.
# Arbeitsrapport vom 12.04.2006
## Tagesthemen
- Chlus	3h
- Isla Bella	1h
- Büro Allg.	6h
## Detailbeschrieb
### Chlus
Weitere Tests der VRA.
### Isla Bella
Begonnen mit Erweiterung Komm. Übersicht.
### Büro Allg.
Offerte Walensee mitausfüllen.
## Noch zu erledigen
### Isla Bella
Komm. Übersicht fertig stellen.
# Arbeitsrapport vom 13.04.2006
## Tagesthemen
- Isla Bella	1.5h
- Rofla	1h
- Büro Allg.	4h
## Detailbeschrieb
### Isla Bella
Erweiterung Komm. Übersicht. fertiggestellt. Die WAGO-Knoten NS und 24V eingezeichnet.
### Rofla
WAGO-Knoten in Komm. Übersicht für Führungsbeleuchtung in Rofla und Traversa eingetragen.
### Büro Allg.
Offerte Walensee weiter mitausfüllen.
# Arbeitsrapport vom 18.04.2006
## Tagesthemen
Büro Allg.	9h
## Detailbeschrieb
### Büro Allg.
Arbeitsrapport zu erledigende Aufgaben durchgeschaut und angepasst.
Für Offerte Arosa mit Omnirey und Endress&Hauser abgeklärt.
Komm. Übersicht begonnen zu zeichnen.
## Noch zu erledigen
### ARA Arosa
Abklären mit E&H, Pepperl&Fuchs und Struck in Deutschland
# Arbeitsrapport vom 19.04.2006
## Tagesthemen
Büro Allg.	9h
## Detailbeschrieb
### Büro Allg.
Für Offerte die Preise und Funktionen der DP/DP und DP/PA-Koppler bei Turck->Bachofen abgeklärt
Komm. Übersicht weiter gezeichnet.
Preise von abgeklärten Komponenten in Liste aufgeführt.
## Noch zu erledigen
### ARA Arosa
Übersicht fertig
# Arbeitsrapport vom 20.04.2006
## Tagesthemen
Büro Allg.	8h
## Detailbeschrieb
### Büro Allg.
Komm. Übersicht fertig gezeichnet.
Mit E&H und P&F die Komponenten fertig abgeklärt.
Dokumentation Hardware für ARA ausgedruckt.
# Arbeitsrapport vom 21.04.2006
## Tagesthemen
- Büro Allg.	7h
- Webserver	2h
- Zeit verteilt	0.5h
## Detailbeschrieb
### Büro Allg.
Preise PA mit E&H abgeklärt. Reservematerial ausgerechnet. Dokumentation auf CD gebrannt von ARA Arosa Offerte.
### Webserver
Webserver von Mitsubishi angeschaut, ob brauchbar zum programmieren.
### Zeit verteilt
Zeit verteilt.
# Arbeitsrapport vom 24.02.2006 - 12.05.2006
## Tagesthemen
Militär	8.5h
# Arbeitsrapport vom 15.05.2006
## Tagesthemen
- RPH VRA 2006	8h
- Büro allg.	0.5h
- GKB	5h
## Detailbeschrieb
### RPH VRA 2006
Vorlage von Gotschna übernommen und angepasst an allgemeine Vorlagen für kurze Tunnels von Kooijman. Ungebrauchte Formatvorlagen entfernt.
### Büro allg.
Arbeitsrapport
### GKB
Anbindung neue Tasterplatte Hauswart Fischli. Entfernen Remote I/O EG. Anpassen Mininet, da sonst Fehleranzeige.
## Noch zu erledigen
### RPH VRA Chlus
Ab 1.7.2 weiter anpassen.
# Arbeitsrapport vom 16.05.2006
## Tagesthemen
- RPH VRA 2006	5h
- Büro allg.	1.5h
- NEZ	0.5h
## Detailbeschrieb
### RPH VRA 2006
Weitere Anpassung.
### Büro allg.
Besprechung wie SPS-Ansteuerung über Webserver am Besten implementiert werden kann.
Test CoDeSys 3.0.
### NEZ
Neue DP-Liste geprüft für Implementation.
## Noch zu erledigen
### RPH VRA 2006
Ab 2.0 weiter anpassen.
### NEZ
- Geänderte Texte in Sammelalarm anpassen
- Implementation SPS im Keller (Sammelalarm und Eingänge auf W-Register).
# Arbeitsrapport vom 17.05.2006
## Tagesthemen
- RPH VRA 2006	1h
- NEZ Keller	6h
## Detailbeschrieb
### RPH VRA 2006
Anpassung des projektspezifischen Teiles. Für Chlus
### NEZ Keller
Programm von Büro übernommen und überflüssiges gelöscht. Dazu die Variablen importiert und den Profibus POE vorbereitet (WAGO kommen erst Juli / August). Der Rest ist fertig.
## Noch zu erledigen
### RPH VRA 2006
Anpassen der Bilder.
# Arbeitsrapport vom 18.05.2006
## Tagesthemen
- NEZ	1h
- Büro allg.	5.5h
## Detailbeschrieb
### NEZ
Programm von Büro übernommen und überflüssiges gelöscht. Dazu die Variablen importiert und den Profibus POE vorbereitet (WAGO kommen erst Juli / August). Der Rest ist fertig.
### Büro allg.
CoDeSys 3.0 mit Support getestet, da der Import aus 2.3 nicht richtig funktioniert.
Mitsubishi Webserver mit Testprogramm geladen und in Betrieb genommen zum testen.
## Noch zu erledigen
### Büro allg.
R. Stangl von Econotec fragen, wieso keine Verbindung möglich ist.
# Arbeitsrapport vom 19.05.2006
## Tagesthemen
- RPH VRA 2006	1h
- Büro allg.	6.5h
## Detailbeschrieb
### RPH VRA 2006
Weiter angepasst..
### Büro allg.
Weiterer Test mit Mitsubishi Webserver. Das rücksetzen in den Grundzustand funktioniert nicht, wie im Handbuch (Kap. 4.3) beschrieben. Weder mir GX (8.0) noch mit GX IEC (6.0) Developer.
Doch konnte herausgefunden werden, dass man die MS VM installieren muss, damit es funktioniert. Dazu muss Suns Java in der Systemsteuerung bei Erweitert -> Applet das Häkchen beim IE entfernt haben.
## Noch zu erledigen
### RPH VRA 2006
Schauen ab etwa 1.4, dass nicht werden, sondern ausgeführt. Dazu Bilder rein und Verweise darauf raus.
# Arbeitsrapport vom 22.05.2006
## Tagesthemen
Büro allg.	7h
RPH VRA 2006	1.5h
## Detailbeschrieb
### Büro allg.
Webserver mit Hilfe von R. Stangl von Econotec zurückgesetzt. Danach .den Zugriff mit verschiedenen Benutzern geprüft. Dazu die IP-Sperre.
Anschliessend noch das Merkblatt für den Webserver erstellt.
### RPH VRA 2006
Weiter angepasst. Und versucht Bilder Word -> Word zu kopieren. Unbrauchbar.
## Noch zu erledigen
### RPH VRA 2006
Weiter ab 1.5.3.3 Seite 17. Test mit Screenshot -> Bitmap einfügen.
# Arbeitsrapport vom 23.05.2006
## Tagesthemen
- RPH VRA 2006	9h
- GKB	4.5h
## Detailbeschrieb
### RPH VRA 2006
Teil Chlus fertig durchgelesen und angepasst. Komm. Übersichten von Chlus und Crapses angepasst.
### GKB
Station 3 entfernen, Koax zurückziehen und nachträgliche Stationen neu laden (Station minus 1).
## Noch zu erledigen
### RPH VRA Chlus
Übersichten von den anderen Tunnels anpassen.
# Arbeitsrapport vom 24.05.2006
## Tagesthemen
RPH VRA 2006	7h
## Detailbeschrieb
### RPH VRA 2006
RPH von Lavin, Promontogno, Gei und Crap-Ses angepasst. Komm. Übersichten dieser Tunnel auch angepasst. Chlus ist fertig zum Ausdruck.
## Noch zu erledigen
### RPH VRA 2006
Ausser Chlus alle Übersichten und RPHs nochmals mit den Schemas prüfen, da Stationen und Signale evtl. vertauscht (links, rechts (Ost, West)).
# Arbeitsrapport vom 29.05.2006
## Tagesthemen
- NEZ Bel	0.5h
- RPH VRA 2006	2h
- Büro Allg.	7.5h
## Detailbeschrieb
### NEZ Bel
Provisorischen Wasseralarm in Sammelalarm eingefügt.
### RPH VRA 2006
Durchsicht mittels Schema und Anpassung in allen Tunnels. Danach Export in PDF mit zusammenstellen der Anhänge.
### Büro Allg.
Liste mit Inhalt der Schränke und Ablage der Ordner fürs QS erstellt. Das Schrankverzeichnis ist im Admin Büro zu finden und das Ordnerverzeichnis unter Projekte Ablagestruktur.
# Arbeitsrapport vom 30.05.2006
## Tagesthemen
- Betriebsdaten VRA 2006	4h
- NEZ Bel.	0.5h
- Büro allg.	2h
- Rofla, Traversa	2.5h
## Detailbeschrieb
### Betriebsdaten VRA 2006
Betriebsdatenliste des Verkehrs aller neuen Tunnels erstellt. Dazu noch von Landwasser, Trin und Isla Bella.
### NEZ Bel.
Änderungen Alarm Wasser und Sicherungen eingefügt mit neuer DP-Liste.
### Büro allg.
Mit Ursin geschaut, wie SOAP funktionieren könnte und Hinweis auf encodieren bei get.
### Rofla, Traversa
WAGO-Knoten von Führungsbel. konfiguriert. Begonnen mit PB-POE in Rofla CPS. Dazu die DP-Listen angepasst.
## Noch zu erledigen
### Betriebsdaten VRA 2006
- René sagen, dass Variablen der Daten nicht long, sondern int von Stunden und Sekunden.
- Leitsystem muss noch Variablen bei Landwasser, Trin, Gotschna und Isla Bella in Betriebsdaten einsetzen.
### Rofla, Traversa
- Neue Knoten konvertieren und danach POE von Gotschna Nord holen und anpassen.
- Ventilator integrieren. Schauen wegen richtiger Überwachung.
# Arbeitsrapport vom 31.05.2006
## Tagesthemen
NEZ IBN	8.5h
## Detailbeschrieb
### NEZ IBN
Programm geladen und getestet für die Beleuchtung. Dabei musste bei der Ansteuerung noch ein Teil umgeschrieben werden. Dann noch die Alarme invertiert, da diese aus Sicherheitsgründen nullaktiv sind.
# Arbeitsrapport vom 01.06.2006
## Tagesthemen
- NEZ IBN	2h
- Zeit verteilen	1h
- Rofla, Traversa	5.5h
## Detailbeschrieb
### NEZ IBN
SPS im Keller Programm geladen. Testen abgebrochen, da Überführung von Elektriker nicht gemacht.
### Zeit verteilen
Zeit verteilt.
### Rofla, Traversa
Variablen fertig konvertiert für Rofla CPN. FB von Gotschna geholt. Sammelalarm angepasst und zusätzliche Variablen und Bibliotheksbausteine eingefügt.
## Noch zu erledigen
### Rofla, Traversa
Abklären mit D. Florin wieso Ost, West so ist (umgekehrt zu Gotschna?). Anpassung in DP-Liste?
# Arbeitsrapport vom 02.06.2006
## Tagesthemen
- Rofla, Traversa	3h
- Büro allg.	3h
## Detailbeschrieb
### Rofla, Traversa
Programm Rofla CPN fertig angepasst. Konvert umbenannt in Normal. und Gegenrichtung.
### Büro allg.
Blatt für CoDeSys Anleitung geschrieben.
Test von Ports für Verbindung mit Mitsubishi.
## Noch zu erledigen
### Rofla, Traversa
Variablen in Programm anpassen wegen der Richtung. Ost=Gegenrichtung.
# Arbeitsrapport vom 06.06.2006
## Tagesthemen
Rofla, Traversa	6.5h
## Detailbeschrieb
### Rofla, Traversa
Programm Rofla CPN und CPS fertig angepasst. Bei CPS noch die neuen Werte zur SV-Überwachung (Innenwind) integriert. Dies auf Rapport vermerkt.
Begonnen mit DP-Liste.
## Noch zu erledigen
### Rofla, Traversa
DP-Liste fertig. FB in CPS und Traversa.
# Arbeitsrapport vom 07.06.2006
## Tagesthemen
- Rofla, Traversa	6.5h
- Büro allg.	1h
## Detailbeschrieb
### Rofla, Traversa
DP-Liste fertig erstellt. Querkomm. integriert. Programmierung bei Rofla und Traversa abgeschlossen.
### Büro allg.
Für neues Programm Citect-Siemens CPU zum testen bereitgestellt und überwacht.
# Arbeitsrapport vom 08.06.2006
## Tagesthemen
Umbau Crap-Ses	11h
## Detailbeschrieb
### Umbau Crap-Ses
Alte A-Serie entfernt und AnS eingebaut, da diese ein günstigeres LWL-Melsec Modul hat. So konnten die LWL Fasern von 200um auf 65um umgestellt werden.
Dann die Programme mit Medoc geladen.
Beim Laden vom Slave 2 gab es noch Probleme mit den Parametern. Diese mussten mit dem GX IEC Developer ausgelesen und neu geschrieben werden, damit es funktionierte. Scheint eine Fehlfunktion vom Medoc zu sein, dass es bei dieser Serie zu Problemen kommt.
Dazu wurde die Ansteuerung der Uhr umgebaut, da es über andere Register gelöst wird.
# Arbeitsrapport vom 09.06.2006
## Tagesthemen
- Büro Allg.	1h
- Zeit verteilen	0.5h
- VRA 2006	1.5h
- VRA anpassen	2h
## Detailbeschrieb
### Büro Allg.
Unproduktiv.
### Zeit verteilen
Zeit verteilt.
### VRA 2006
Komm. Übersichten noch korrigiert, damit sie auf dem neusten Stand sind.
### VRA anpassen
Änderungsdokument in VRA_2006 durchgesehen mit C. Feltscher und angepasst. Programme dazu kopiert.
# Arbeitsrapport vom 12.06.2006
## Tagesthemen
VRA anpassen	9h
## Detailbeschrieb
### VRA anpassen
Änderungen nach Dokument im Gotschna durchgeführt.
# Arbeitsrapport vom 13.06.2006
## Tagesthemen
VRA anpassen	8h
## Detailbeschrieb
### VRA anpassen
Änderungen nach Dokument in Isla Bella begonnen. Alle Unterstationen angepasst.
# Arbeitsrapport vom 14.06.2006
## Tagesthemen
VRA anpassen	9h
## Detailbeschrieb
### VRA anpassen
Änderungen nach Dokument in Isla Bella weitergemacht. ER fertig implementiert. Es fehlen noch die Anpassungen im Bezug auf das Alternieren.
# Arbeitsrapport vom 15.06.2006
## Tagesthemen
VRA anpassen	9h
## Detailbeschrieb
### VRA anpassen
Isla Bella fertig nach VRA 2006 implementiert. Noch Test-Programm gemacht und auf SPS zum testen geladen.
# Arbeitsrapport vom 16.06.2006
## Tagesthemen
VRA anpassen	6.5h
## Detailbeschrieb
### VRA anpassen
Mit Trin begonnen. Alle Änderungen in den FX und Unterstationen durchgeführt. In CPE mit Brand POE begonnen und diesen angepasst. Alles weitere muss noch implementiert werden.
# Arbeitsrapport vom 19.06.2006
## Tagesthemen
VRA anpassen	9h
## Detailbeschrieb
### VRA anpassen
Trin fast fertig. Da hier der Brand nur mit Punktmeldern gemolden wird, muss das ER mit Brand speziell den Ampeln übergeben werden.
Dazu noch die DP-Liste Trin und Isla Bella angepasst.
# Arbeitsrapport vom 20.06.2006
## Tagesthemen
VRA anpassen	10h
## Detailbeschrieb
### VRA anpassen
Bei Landwasser alle Unterstationen angepasst. Bei CBB mit Alternieren anpassen begonnen.
## Noch zu erledigen
### VRA anpassen
DP-Liste und CBB fertig mit Änderungen noch testen.
# Arbeitsrapport vom 21.06.2006
## Tagesthemen
VRA anpassen	9h
## Detailbeschrieb
### VRA anpassen
Bei Landwasser Alternieren angepasst und mit C. Feltscher bis Mitte Baustein überprüft.
# Arbeitsrapport vom 22.06.2006
## Tagesthemen
- Büro allg.	2h
- VRA anpassen	6.5h
## Detailbeschrieb
### Büro allg.
Ereignismeldungen für QS erstellt aus Arbeitsrapport.
### VRA anpassen
Bei Landwasser die Bausteine für VRA 2006 begonnen anzupassen.
Bei den restlichen Tunnel mit alternieren die zusätzliche Abfrage auf die 2. Portalampel bei 2 Mal Grün integriert und die 9 Variablenleichen entfernt aus dem POE Alternieren.
# Arbeitsrapport vom 23.06.2006
## Tagesthemen
VRA anpassen	8h
## Detailbeschrieb
### VRA anpassen
Bei Landwasser die Bausteine für VRA 2006 fertig angepasst und Alternieren mit C. Feltscher fertig kontrolliert.
# Arbeitsrapport vom 26.06.2006
## Tagesthemen
- Büro allg.	1h
- VRA anpassen	8h
## Detailbeschrieb
### Büro allg.
Unproduktiv.
### VRA anpassen
Bei Landwasser, Gotschna, Isla Bella und Trin das ER im BZ Management so angepasst, dass die vorhergehende SL auf der Gegenseite blinkt.
Dazu Trin auf ER mit nur 4 Abschnitten angepasst. Auf 9 erweitern, wenn die neue BMA drin ist. Dabei auf Kommentar schauen. Es ist nur der POE Brandalarm, ER und Management anzupassen, der Rest sollte stimmen.
# Arbeitsrapport vom 27.06.2006
## Tagesthemen
- Büro allg.	2h
- VRA anpassen	6.5h
## Detailbeschrieb
### Büro allg.
Unproduktiv und FHB für QS durchlesen.
### VRA anpassen
RPH von allen 5 Tunnel angepasst. Chlus und Crapses ausgedruckt und gebunden.
## Noch zu erledigen
### VRA anpassen
Gesamt-RPH für VRA machen mit allen Tunnel zusammengefasst..
# Arbeitsrapport vom 28.06.2006
## Tagesthemen
- VRA anpassen	7.5h
- Zeit verteilen	1h
## Detailbeschrieb
### VRA anpassen
Gesamt-RPH von allen 5 Tunnel erstellt.
Dazu die DP-Liste vom Landwasser ergänzt.
Begonnen mit anpassen auf neuen Powerswitch bei Isla Bella. FX CMN und CMS angepasst.
### Zeit verteilen
Zeit verteilt und unproduktiv.
## Noch zu erledigen
### VRA anpassen
- Restliche FX und Stationen in Isla Bella
- Trin
# Arbeitsrapport vom 29.06.2006
## Tagesthemen
VRA anpassen	8h
## Detailbeschrieb
### VRA anpassen
Restliche FX in Isla Bella angepasst. Dazu die normalen Stationen ergänzt.
Es wurde keine Anpassung wegen LED durchgeführt. Dies muss noch erledigt werden, wenn die Lampen vor dem Tunnel gewechselt werden.
Danach den gesamten Trin aktualisiert.
## Noch zu erledigen
### VRA anpassen
- Schauen, wo FL, damit Stromsparmodus raus bei Param_FX in normalen Stationen.
- Regierapporte erstellen mit Stunden und Tunnel.
# Arbeitsrapport vom 30.06.2006
## Tagesthemen
Büro allgemein	7h
## Detailbeschrieb
### Büro allgemein
QS-Audit. Dokumente dafür angepasst und neu erstellt (Bestellung).
# Arbeitsrapport vom 03.07.2006
## Tagesthemen
- VRA anpassen	7h
- Büro allgemein	1h
## Detailbeschrieb
### VRA anpassen
RPH Trin angepasst. Dazu noch die RPHs der anderen Stationen (kleinere Fehler).
### Büro allgemein
Nochmals Beckoff Programm getestet. Dabei festgestellt, dass die neuste Version noch den Absturzfehler von CoDeSys 2.3.4 drin hat.
## Noch zu erledigen
### VRA anpassen
RPH von Landwasser und Isla Bella (nur noch Kapitel ER) anpassen.
# Arbeitsrapport vom 04.07.2006 - 14.07.2006
## Tagesthemen
Frei / Ferien	8.5h
# Arbeitsrapport vom 17.07.2006
## Tagesthemen
- Büro allgemein	3.5h
- Komm. Übersicht Werkhof Thusis	5h
## Detailbeschrieb
### Büro allgemein
Aufarbeiten Arbeiten von Ferien wie Mails und Zeiterfassung. Lieferschein und Ausgabe RPHs an G. Giovanoli.
Unproduktiv.
### Komm. Übersicht Haustechnik Thusis
Übersicht erstellt aus Skizzen und DP-Liste.
## Noch zu erledigen
### Komm. Übersicht Haustechnik Thusis
Neue Knoten einbinden
# Arbeitsrapport vom 18.07.2006
## Tagesthemen
Komm. Übersicht Werkhof Thusis	3h
- Komm. Übersicht Trin	3h
- Tunnel Muttnertobel	3h
## Detailbeschrieb
### Komm. Übersicht Haustechnik Thusis
Übersicht fertig erstellt und G. Giovanoli zur Überprüfung geschickt.
### Komm. Übersicht Trin
Ventilation integriert und M. Dürr zur Kontrolle gegeben.
### Tunnel Muttnertobel
Programm von Benabbia Beleuchtung übernommen. A200 von Allgemein und Profibus mit FL von Gotschna.
Dazu die Vorgabe im Ordner durchgesehen.
## Noch zu erledigen
### Tunnel Muttnertobel
- Programm implementieren
- DP-Liste in Programm integrieren
- René sagen, dass Muttnertobel in SPS copy rein soll.
# Arbeitsrapport vom 19.07.2006
## Tagesthemen
Tunnel Muttnertobel	9h
## Detailbeschrieb
### Tunnel Muttnertobel
Programm weiter angepasst, nachdem die DP-Liste erstellt war und nach dem konvertieren integriert wurde.
## Noch zu erledigen
### Tunnel Muttnertobel
Programm weiter implementieren
# Arbeitsrapport vom 20.07.2006
## Tagesthemen
Tunnel Muttnertobel	9h
## Detailbeschrieb
### Tunnel Muttnertobel
Programm fertig angepasst. Danach auf Steuerung geladen und begonnen zu testen. Dazu alle Parameter genullt und Uhr geeicht. Togglebit für die Nacht umprogrammiert, so dass es funktioniert mit Hilfsvariable.
## Noch zu erledigen
### Tunnel Muttnertobel
Programm testen
### Tunnel Benabbia
Überwachung Licht noch mittels Baustein?
# Arbeitsrapport vom 21.07.2006
## Tagesthemen
Tunnel Muttnertobel	5h
## Detailbeschrieb
### Tunnel Muttnertobel
Programm getestet. Bei Stufenbaustein EF das Volllicht noch durch Dummy ersetzt.
# Arbeitsrapport vom 24.07.2006
## Tagesthemen
Tunnel Muttnertobel	7.5h
## Detailbeschrieb
### Tunnel Muttnertobel
Programm weiter getestet. Für die Ansteuerung der EF und DF die richtigen Zeiten im Internet gesucht und danach angepasst, so dass die astronomische Uhr funktioniert.
Danach mit dem RPH begonnen und bis 1.3.2 angepasst.
# Arbeitsrapport vom 25.07.2006
## Tagesthemen
- Tunnel Trin	0.5h
- Büro Allgemein	1h
- Tunnel Muttnertobel	8h
## Detailbeschrieb
### Tunnel Trin
Komm. Übersicht Ventilation fertig gezeichnet.
### Büro Allgemein
Zeit verteilt und Rapport Trin geschrieben.
### Muttnertobel
RPH weiter angepasst. Teil Beleuchtung fertig und Allgemein hinzugefügt.
# Arbeitsrapport vom 26.07.2006
## Tagesthemen
- Tunnel Muttnertobel	6.5h
- Werkhof Thusis	2h
## Detailbeschrieb
### Muttnertobel
DP-Liste erstellt.
### Werkhof Thusis
Begonnen mit Änderung Übersicht nach neuem Vorschlag G. Giovanoli.
# Arbeitsrapport vom 27.07.2006
## Tagesthemen
- Tunnel Muttnertobel	6.5h
- Werkhof Thusis	2.5h
## Detailbeschrieb
### Muttnertobel
RPH kontrollgelesen und wo nötig fertig angepasst.
### Werkhof Thusis
Änderung Übersicht nachgetragen.
Begonnen mit Programm für die Steuerung der Haustechnik.
## Noch zu erledigen
### Werkhof Thusis
Feldnummern und Bezeichnungen an neusten Stand anpassen.
# Arbeitsrapport vom 28.07.2006
## Tagesthemen
Werkhof Thusis	11h
## Detailbeschrieb
### Werkhof Thusis
DP-Konfiguration auf neusten Stand gebracht. DP-Liste konvertiert und in Programm importiert.
## Noch zu erledigen
### Werkhof Thusis
- DP-Liste Knoten 40 Sicherungen noch schauen, ob wirklich 60F5 drei Mal drin sein muss.
- DP-Liste importieren.
- Schauen, was das Programm macht und was nur weitergeleitet werden muss.
- HP: Nay sagen, dass Werkhof Thusis Lösung ab 17.07. offen sein muss und dann diese Daten noch umbuchen.
# Arbeitsrapport vom 02.08.2006
## Tagesthemen
- Werkhof Thusis	5h
- Büro allg.	2h
## Detailbeschrieb
### Werkhof Thusis
Programm angepasst. Im Profibus begonnen die Knoten einzulesen.
### Büro allg.
Unproduktiv.
# Arbeitsrapport vom 03.08.2006
## Tagesthemen
Werkhof Thusis	11h
## Detailbeschrieb
### Werkhof Thusis
Programm fertig angepasst. Im Profibus die restlichen Knoten eingelesen. Dazu die Sammelalarme angepasst.
Die analogen Eingänge wie bei Rofla Nord eingelesen.
Am Nachmittag das Program in Thusis geladen und getestet.
# Arbeitsrapport vom 04.08.2006
## Tagesthemen
Werkhof Thusis	9h
## Detailbeschrieb
### Werkhof Thusis
Begonnen mit Zeitsteuerung. Dazu Parameter erstellt für vier Kanäle. Danach POEs für Übernahme erstellt und begonnen mit Zeitsteuerung.
## Noch zu erledigen
### Werkhof Thusis
POE Zeitsteuerung und Tunnelfunk
# Arbeitsrapport vom 07.08.2006
## Tagesthemen
Werkhof Thusis	9h
## Detailbeschrieb
### Werkhof Thusis
Zeitsteuerung fertig. Mit Funk begonnen. Mit DP-Liste begonnen.
## Noch zu erledigen
### Werkhof Thusis
- DP-Liste
- POE Funk
# Arbeitsrapport vom 08.08.2006
## Tagesthemen
Werkhof Thusis	10h
## Detailbeschrieb
### Werkhof Thusis
DP-Liste fertig. Funkliste fertig. Programm fertig zum laden.
# Arbeitsrapport vom 09.08.2006
## Tagesthemen
Werkhof Thusis	14h
## Detailbeschrieb
### Werkhof Thusis
Programm geladen. Danach getestet und wo nötig bei der Steuerung noch angepasst.. Das VSP Tor funktioniert mit Puls, das Tor Werkhof nur mit Dauerkontakt, da sonst die Siemens Steuerung automatisch schliesst.
Dazu viel Zeit mit warten von der Verdrahtung verbracht und anschliessendes Testen der Verdrahtung. Dazu war wegen der Verdrahtung das Polizeitor eine Weile auf Halt.
# Arbeitsrapport vom 10.08.2006
## Tagesthemen
- Büro allg.	5h
- Werkhof Thusis	1h
- Tunnel Muttnertobel	2.5h
## Detailbeschrieb
### Büro allg.
Unproduktiv.
Arbeitsrapport angepasst, so dass die Erkenntnisse aus dem Anhang in eine eigene Datei (Notizen Markus) ausgelagert wurden.
Verzeichnis Merkblätter durchgeschaut und die Namen noch sortiert (Mitsubishi, Siemens).
Begonnen Test ob Steu_Bel vereinfacht werden könnte mit Baustein.
### Werkhof Thusis
Komm. Übersicht der WAGO-Knoten angepasst wie die Knoten effektiv am Bus sind.
### Tunnel Muttnertobel
Erweiterung des Programms um ein Brandmanagement und Erweiterung der Vollbeleuchtung. Bei Brand kommen alle Leuchten. Dies mit GG besprochen.
Dazu die DP-Liste angepasst.
Danach das Programm nach Vorgabe nochmals geprüft.
# Arbeitsrapport vom 11.08.2006
## Tagesthemen
Tunnel Muttnertobel	6.5h
## Detailbeschrieb
### Tunnel Muttnertobel
Kontrolle und Erstellung FB für Anzeige der Zeiten, damit übersichtlicher als nur Einzelnetzwerke.
# Arbeitsrapport vom 14.08.2006 - 25.08.2006
## Tagesthemen
Ferien	8.5h
# Arbeitsrapport vom 28.08.2006
## Tagesthemen
- Büro allg.	4h
- Werkhof Thusis	2h
- VRA anpassen	2.5h
## Detailbeschrieb
### Büro allg.
Durchsicht mit C. Feltscher der erstellten Verkehrssteuerungen, wo überall Fehler enthalten waren. Vor allem Flüchtigkeitsfehler oder Stationen vergessen anzupassen.
### Werkhof Thusis
Für Webserver geschaut, ob neue Firmware erhältlich ist. Da bei Excel bei csv Import Fehler beim rückspielen aufs Modul Fehler entstehen, dies getestet. Mit OpenOffice funktioniert es dagegen. Schauen, dass bei Texttrenner das “ beim Importieren entfernt wird. Dann einfach editieren und speichern. So funktioniert es gut.
### VRA 2006 Landwasser
Variablen in GVL und DP-Liste kontrolliert und noch angepasst.
# Arbeitsrapport vom 29.08.2006
## Tagesthemen
VRA anpassen	8.5h
Büro allg.	1h
## Detailbeschrieb
### VRA 2006
DP-Listen Isla Bella, Landwasser, Gotschna und Trin durchgeschaut, ob neuster Stand und wo nötig angepasst.
### Büro allg.
Unproduktiv, Zeit verteilen
# Arbeitsrapport vom 30.08.2006
## Tagesthemen
- Büro allg.	0.5h
- Tunnel Trin Ventilation	3h
Werkhof Thusis	3h
VRA anpassen	3h
## Detailbeschrieb
### Büro allg.
Zeit umverteilt. Arbeitsrapport angepasst.
### Tunnel Trin Ventilation
Komm. Übersicht nach Wunsch GG angepasst.
### Werkhof Thusis
Abklärung Webmodul und CVS-Export. Erweitern des Merkblattes für das Modul. Tags und Komponenten fertig mit OpenOffice importiert. Versucht, ob Excel dies auch kann, doch anscheinend nicht richtig.
### VRA anpassen
RPH von den VRA 2006 Tunnels und von Trin, Gotschna, Landwasser und Isla Bella auf den neusten Stand mit ER und Alternieren gebracht.
## Noch zu erledigen
### VRA anpassen
Bei Trin (evtl. andere) die Übersichten vom ER noch aktualisieren
# Arbeitsrapport vom 31.08.2006
## Tagesthemen
VRA anpassen	8h
## Detailbeschrieb
### VRA anpassen
RPH Trin und Landwasser nochmals kontrolliert und angepasst. Danach prov. BMA in altes Isla Bella Projekt integriert und kontrolliert.
## Noch zu erledigen
### VRA Trin anpassen
Wenn bei Trin neue BMA kommt, den ER und das RPH anpassen. G. Kooijman hat Vorgaben schon erstellt. Einfach noch einbinden.
# Arbeitsrapport vom 01.09.2006
## Tagesthemen
- VRA anpassen	7.5h
- Büro allg.	1.5h
## Detailbeschrieb
### VRA anpassen
Begonnen mit neuer BMA Cassanawald.
### Büro allg.
Unproduktiv.
## Noch zu erledigen
### VRA Cassanawald anpassen
DP-Liste Allg. anpassen und BMA Vent, Bel noch erstellen. Nur nehmen, was nötig laut Blatt.
# Arbeitsrapport vom 04.09.2006
## Tagesthemen
VRA anpassen	6h
- Werkhof Thusis	1h
- Büro allg.	1h
- Tunnel Trin Ventilation	0.5h
## Detailbeschrieb
### VRA anpassen
Neue BMA in Cassanawald Bel. und Vent integriert. DP-Liste Allgemein, Beleuchtung und Ventilation angepasst.
### Büro allg.
Unproduktiv.
### Werkhof Thusis
Tagliste erweitert. Neustes Programm auf Steuerung geladen und Uhr geeicht.
### Tunnel Trin Ventilation
Weitere Anpassung der Übersicht für GG und gleich als PDF und Version9 verschickt.
## Noch zu erledigen
### VRA Cassanawald anpassen
Vent nochmals prüfen, ob ok.
# Arbeitsrapport vom 05.09.2006
## Tagesthemen
VRA anpassen	6h
- Werkhof Thusis	1h
- Büro allg.	1.5h
## Detailbeschrieb
### VRA anpassen
Neue BMA in Cassanawald Vent kontrolliert. BMA in Projekt Brusei begonnen. Vent in Land gemacht und mit Bel begonnen.
### Büro allg.
Unproduktiv.
### Werkhof Thusis
DP-Liste auf neusten Stand erweitert.
## Noch zu erledigen
### VRA Land anpassen
DP-Liste ergänzen. Bel prüfen und Allg noch machen.
# Arbeitsrapport vom 06.09.2006
## Tagesthemen
- VRA anpassen	8h
- Büro allg.	1h
## Detailbeschrieb
### VRA anpassen
Neue BMA in Land Bel und Allg fertiggestellt und kontrolliert. Begonnen mit VRA SB. Zuerst in Vent die Funktionen analysiert und aufgeschrieben.
### Büro allg.
Zeit verteilt. Arbeitsrapport. Unproduktiv.
## Noch zu erledigen
### VRA Land anpassen
- Isla Bella BMA nochmals kontrollieren (Auch Kommentar).
- SB neue BMA generieren.
# Arbeitsrapport vom 07.09.2006
## Tagesthemen
- VRA anpassen	7h
- Test MAC Panel 1101	2h
## Detailbeschrieb
### VRA anpassen
Neue BMA in Cassanawald Vent kontrolliert. Bei SB neuen FB erstellt und darin die Änderungen für die Anpassung gemacht.
### Test MAC Panel 1101
DP-Liste Land / Brusei mit Fa. Brüniger wegen Bereich besprochen und danach noch optisch angepasst..
Test von neuem Panel. Programm installiert und danach Projekt Traversa geladen und über Ethernet getestet.
Beim Start schauen, welche IP eingestellt ist. Beim Laden dann gewünschte IP mitgeben. Kann eingestellt werden. Wenn mit Ethernet auf CPU soll, dann kann Adresse über „Kontrollereinstellung“ ? eingegeben werden.
Beim Konvert 6 -> 7 werden Objekte gelöscht ohne Angabe. Test im Programm nötig.
## Noch zu erledigen
### VRA SB
- Testen und kontrollieren der Änderungen.
- Schauen, ob DB131 bis MW 28 kopiert wird, sonst erweitern bei Stationen.
# Arbeitsrapport vom 08.09.2006
## Tagesthemen
- VRA anpassen	4h
- Test MAC Panel 1101	5h
## Detailbeschrieb
### VRA anpassen
Neue BMA für SB weiter mit Cassanawald verglichen und angepasst. Süd sollte ok sein. Mit Sasso begonnen.
### Test MAC Panel 1101
Projekt Traversa auf SPS geladen und über Ethernet mit Panel getestet. Verbindung funktioniert gut. Die Geschwindigkeit des Panels ist gut.
Danach noch eine Anleitung für den Umgang mit dem Panel und der neuen Programmversion geschrieben.
## Noch zu erledigen
### Büro allg.
Schauen, wieso der Symboleditor nicht aktiv ist.
# Arbeitsrapport vom 11.09.2006
## Tagesthemen
IBN VRA Trin	10h
## Detailbeschrieb
### IBN VRA Trin
VRA Trin geladen mit provisorischem ER.
# Arbeitsrapport vom 12.09.2006
## Tagesthemen
BMA SB	9h
## Detailbeschrieb
### BMA SB
BMA weiter angepasst und mit C. Feltscher besprochen. Dabei gesehen, dass bisherige Lösung komplexer als nötig durch Querkommunikation.
Daher im Süden begonnen mit Anpassungen. Der Brand wird jetzt nur noch über Leitsystem oder OTS gemolden, genau wie bei Mitsubishi. Einziger Unterschied ist, dass die OTS nicht übers gesamte Tunnel gehen. Daher gibt es dort eine erweiterte Abfrage.
## Noch zu erledigen
### BMA SB
Noch Notizen weiter anpassen.
# Arbeitsrapport vom 13.09.2006
## Tagesthemen
- IBN BMA Land / Brusei	4.5h
- BMA SB	6h
## Detailbeschrieb
### IBN BMA Land / Brusei
Programme geladen und OTS getestet. Dazu den Puls Brandverschiebung und die neuen W-Register der BMA.
Dazu die Mittelstationen vom Trin nochmals geladen, um Reset von extern durchzuführen, dabei blieb CMI hängen und musste von Picket TBA geresettet werden.
Es gab eine Fehlermeldung, wonach eine periphere Einheit noch darauf zugreife und man müsse warten, bis diese den Vorgang abgeschlossen habe. Danach passierte das gleiche noch bei der seriellen Verbindung auf die Allg von Land, doch die konnte man ja von Hand noch resetten.
### BMA SB
BMA weiter angepasst nach vereinfachter Version. Alle Unterstationen angepasst.
## Noch zu erledigen
### BMA anpassen
- Rapporte schreiben. Von. M. Dürr übernehmen
- Bei SB testen, ob alle Header gleich, dazu Komm. Bausteine erweitern und DP-Liste an neuen Stand anpassen. Nochmals schauen, ob OTS in DB wirklich an dieser Stelle und wie S7 mit WAND auf DB vergleicht.
# Arbeitsrapport vom 14.09.2006
## Tagesthemen
- Rapporte	2h
- BMA SB	6.5h
- VRA Isla Bella IBN	3h
## Detailbeschrieb
### Rapporte
Rapporte für Land / Brusei und Cassanawald gemacht. Dazu die von Viamala, Bärenburg und Isla Bella angepasst.
### BMA SB
Programm nochmals kontrolliert und verglichen mit Mitsubishi.
### VRA Isla Bella IBN
Programm auf allen Stationen geladen (A-Serie und FX). Dazu bei Plazzas noch die Beleuchtung.
## Noch zu erledigen
### BMA anpassen
DB 132 und 133 noch Rückmeldung in Abhängigkeit von Brandauswirkung einfügen und im Programm auf neue Variablen umbiegen.
Schauen, wo INT rein.
# Arbeitsrapport vom 15.09.2006
## Tagesthemen
- VRA Isla Bella IBN	6h
- BMA SB	2.5h
- VRA SB	0.5h
## Detailbeschrieb
### VRA Isla Bella IBN
Programm getestet mit ER, Brandabschnitten und Alternieren zusammen mit dem Leitsystem. Dabei bei ER noch Lampe 2a angehängt und bei ER17 und ER19 noch die Merker an den Baustein angehängt. Beim Alternieren waren noch 2 Variablen doppelt vorhanden, wo es nur 2 gebraucht hätte. Nach dem Entfernen funktionierte es wie gewünscht.
### BMA SB
Gültige DP-Liste gesucht und geschaut, wo neue Datenpunkte eingetragen werden sollen. DB50 wird in alter Datei im Verzeichnis BMA erweitert. DB132 und 133 kommt in DP HW SW rein. BOOL auf 17.0 und 17.1.
### VRA SB
Kommunikationsübersicht angepasst für Variante Melsecnet.
# Arbeitsrapport vom 18.09.2006
## Tagesthemen
IBN VRA Landwasser	11h
## Detailbeschrieb
### IBN VRA Landwasser
Programm auf allen Stationen geladen. Beim Master mussten im Alternieren noch ein paar Fehler korrigiert werden.
Es gibt jetzt noch ein kleines Problem, dass die Gegenseite nicht automatisch grün bleibt, wenn halb alterniert wird und ein Portal ist rot, da sonst die Fahrzeuge im Tunnel evtl. nicht mehr ausfahren können.
# Arbeitsrapport vom 19.09.2006
## Tagesthemen
- IBN VRA Gotschna	8h
- RPH Muttnertobel	0.5h
## Detailbeschrieb
### IBN VRA Gotschna
Programm auf allen Stationen geladen. FX musste nur CN2 neu geladen werden. Beim Test war nur bei ER29 ein falscher Ausgang gesetzt. Sonst alles in Ordnung.
### RPH Muttnertobel
RPHs ausgedruckt und gebunden.
# Arbeitsrapport vom 20.09.2006
## Tagesthemen
IBN Muttnertobel	8.5h
## Detailbeschrieb
### IBN Muttnertobel
Programm geladen. Dazu auch DP-Konfiguration. Hier noch A2000 eingefügt. C. Feltscher stellte noch den A2000 ein.
Verdrahtungsfehler auf WAGO Knoten 12. Eingang 3 und 4 war vertauscht (½ Stunde). Dazu mussten noch ein paar Sicherungen invertiert werden. Bei Test von Licht, war noch kleiner Fehler in LST (falsches W). Anzeige Lampe SA Feld 4 umverdrahtet.
Sammelmeldung Rev. Durchfahrt noch angepasst, da Var. Gruppe B falsch bezeichnet. Beleuchtung und allgemeine Fehler getestet.
Bei AK und FL die Zeit wegen ISDN auf 5 Minuten erhöht. Bei FL4 war noch eine falsche Variable drin. Dazu musste auf dem WAGO noch die Anschlüsse vom 14 und vom 16 getauscht werden, da diese falsch verdrahtet waren (½ Stunde).
Danach noch die Betriebsdaten genullt und getestet. Anschliessend die Rückgabe der Schaltzeiten noch angepasst, damit auch dort die Anzeige mit der Sommerzeit übereinstimmt.
# Arbeitsrapport vom 21.09.2006
## Tagesthemen
- Werkhof Thusis WEB	6.5h
- BMA SB	2h
- Büro allg.	0.5h
## Detailbeschrieb
### Werkhof Thusis WEB
Überprüfung der Tagliste und Fehlersuche. Test der neuen Funktionen. Abklärung Error-LED welche Fehlermeldung dahinter steht.
Anruf bei Mitsubishi Deutschland, doch ohne Antwort. Danach noch gesucht, wieso der Fehler kommt. Bemerkt, dass R-Register nur bis 999 erlaubt sind. Höhere produzieren den Fehler.
### BMA SB
DB angepasst, damit Brandalarm in Abhängigkeit der Auswirkung Platz hat. Dazu Programm so angepasst, dass Brandalarm normal und in Abhängigkeit zurückgegeben wird. Pulse usw. kommen nur in Abhängigkeit der Auswirkung.
### Büro allg.
Unproduktiv.
# Arbeitsrapport vom 22.09.2006
## Tagesthemen
IBN Werkhof Thusis WEB	8h
## Detailbeschrieb
### IBN Werkhof Thusis WEB
Programm geladen und danach die Funktionen getestet. Diese funktionierten auch richtig, nachdem alles notwendige freigeschaltet worden war und das Programm angepasst wurde, da die Ansteuerung der Fenster anders war, als gesagt und es auch gewünscht wurde, dass die Fenster und Storen gruppenweise angesteuert werden sollten.
# Arbeitsrapport vom 25.09.2006
## Tagesthemen
- Zeiterfassung	1.5h
- BMA SB	4h
- WEB Thusis	4.5h
## Detailbeschrieb
### Zeiterfassung
Zeit erfasst.
### BMA SB
BMA angepasst, damit bei Reset OTS ab Leitsystem nicht evtl. der Brand ab OTS verschoben wird. Dazu die DBs angepasst an die weggefallenen Brandmeldungen quer und das Projekt reorganisieren lassen.
### WEB Thusis
Begonnen mit POE Tor Tür ab Web und für Bibliothek 2 * Int -> Dint generiert. Damit kann aus 2 Integerwerten ein Dint generiert werden.
# Arbeitsrapport vom 26.09.2006
## Tagesthemen
WEB Thusis	8.5h
## Detailbeschrieb
### WEB Thusis
POE fertig programmiert. Nun werden in einem Loop alle Werte eingelesen und verglichen. Die Spezialzeiten diesen danach als zusätzliche Öffnungsmerker oder mit den Sondertagen wird eine Einheit gesperrt im Uhrprogramm.
# Arbeitsrapport vom 27.09.2006
## Tagesthemen
- WEB Thusis	3h
- Ventilation Trin	1h
- Büro allgemein	4h
## Detailbeschrieb
### WEB Thusis
Test der Register mit U. Cola.
### Ventilation Trin
Zeichnen der LWL-Patchliste.
### Büro allgemein
Lesen Dokument BMA von B. Stoffel und Dokument Webserver. Dazu noch unproduktiv.
# Arbeitsrapport vom 28.09.2006
## Tagesthemen
- WEB Thusis	3h
- Büro allgemein	4h
- VRA SB	1h
## Detailbeschrieb
### WEB Thusis
Erweitern der Steuerung ab Web mit lokalen Merkern, so dass die Variablen ausserhalb des Loops gut sichtbar sind.
Dazu Test mit der 32-Bit-Übergabe vom Leitsystem.
### Büro allgemein
Kleinen Artikel für die Newsseite erstellt. Alle neuen BMA angepasst, damit sich beim OTS-Reset der Brand nicht verschiebt.
### VRA SB
Vorgehen besprochen, Funktionale Anforderungen ausgedruckt und begonnen zu lesen (Seite 12).
# Arbeitsrapport vom 29.09.2006
## Tagesthemen
VRA SB	4.5h
WEB Thusis	4h
## Detailbeschrieb
### VRA SB
Funktionale Anforderungen fertig gelesen.
### WEB Thusis
Test der Sondertage und der speziellen Öffnungszeiten ab Web.
# Arbeitsrapport vom 02.10.2006
## Tagesthemen
VRA SB	1.5h
- WEB Thusis	3h
- VRA 2006	3.5h
## Detailbeschrieb
### VRA SB
Besprechung Vorlage Kooijman und Vorgehen Implementation. Abklärung wieso ER zusätzliche Abschnitte hat.
### WEB Thusis
Änderung Registry für Zugriff Webserver, da durch MS-Patch dieser automatisch gesperrt wurde. Danach Zugriff mit Kalender. Test der Funktionen.
### VRA 2006
RPH angepasst, da noch 3 Fehler drin. Nach Versand gesehen, dass ein Kapitel komplett geändert werden muss und damit begonnen.
# Arbeitsrapport vom 03.10.2006
## Tagesthemen
VRA SB	3h
- WEB Thusis	4h
- VRA 2006	1.5h
- Zeiterfassung	0.5h
- BMA SB	4h
## Detailbeschrieb
### VRA SB
Begonnen mit RPH für VRA. Bis Kapitel 3.1.7 ok.
### WEB Thusis
Tagdefinition vom Datum geändert, so dass jetzt direkt ein 32Bit-Wert geschrieben wird. So muss keine Umwandlung durchgeführt werden. Danach die Register getestet.
### VRA 2006
RPH Kapitel ER fertig geändert und nochmals verschickt.
### Zeiterfassung
Zeit verteilt.
### BMA SB
Zuerst Bausteinkonsistenz geprüft. Danach alle unterschiedlichen Bausteine geladen. Bei Süd: OB1, FB14, DB6, DB50, DB132 und DB133. Dazu noch FB8, FB25, DB123 und DB129, da diese nicht identisch waren mit den Programmen auf der Steuerung. DB106 von der Steuerung gelöscht, da Leiche.
# Arbeitsrapport vom 04.10.2006
## Tagesthemen
BMA SB	7.5h
## Detailbeschrieb
### BMA SB
Nach dem Laden in allen Stationen wurden noch Fehler im FB14 bemerkt. Dadurch mussten die Stationen nochmals geladen werden. Anschliessend ging es nochmals bei allen Stationen vorbei, um die OTS komplett zu testen.
Da zuletzt der Tunnel noch gesperrt wurde, mussten wir über den Pass zurückfahren.
# Arbeitsrapport vom 05.10.2006
## Tagesthemen
IBN WEB Thusis	8h
VRA SB	1h
## Detailbeschrieb
### IBN WEB Thusis
Neuste Programmversion geladen. CSV-Dateien aktualisiert. Danach getestet. Durch Firewallprobleme ging es etwas länger. Beim testen war noch ein Torschalter ausgeschaltet. Dazu wurde der Lichtsensor noch geprüft. Da der Bereich zu klein war, wurde noch eine Hülle gebastelt.
Hauptbenutzer beim WEB: QJ71WS96 PW: qj71ws96_acg
### VRA SB
Weiter mit RPH für VRA. Bis Kapitel 3.2.3 ok.
## Noch zu erledigen
### VRA SB
Weiter bei RPH Kooijman ab Kap. 4.3.1
# Arbeitsrapport vom 06.10.2006
## Tagesthemen
- WEB Thusis	1h
- VRA SB	6h
BMA SB	1h
## Detailbeschrieb
### BMA SB
Rapport geschrieben.
### WEB Thusis
Testprogramm für LST zur Verfügung gestellt.
### VRA SB
Weiter mit RPH für VRA. Bis Kapitel 4.1.6
## Noch zu erledigen
### VRA SB
Weiter bei 4.1.7 im eigenen RPH=5.1.6 bei Sigmaplan.
# Arbeitsrapport vom 09.10.2006 - 27.10.2006
## Tagesthemen
Militär	8.5h
# Arbeitsrapport vom 30.10.2006
## Tagesthemen
- Büro allg.	2h
- VRA SB	9.5h
## Detailbeschrieb
### Büro allg
Neue Richtlinie Informatik gelesen und unterzeichnet.
Siemens CP5512 getestet. Dafür Aufbau mit WAGO-Knoten für Profibus. MPI und Profibus funktionierten gut. Profibus kann nicht an DP-Schnittstelle von 315-2DP angeschlossen werden. Bei WAGO-Knoten funktioniert es für den Zugriff.
### VRA SB
Weiter mit RPH für VRA. Bis Kapitel 7
## Noch zu erledigen
### VRA SB
- Kapitel 4.6.1.1 schauen wegen den Anhängen in welchen Kapiteln für Referenz setzen.
- Noch schauen wegen Schreibfehlern und ob noch Änderungen notwendig.
# Arbeitsrapport vom 31.10.2006
## Tagesthemen
VRA SB	9h
## Detailbeschrieb
### VRA SB
Weiter mit RPH für VRA bis fertig.
Dazu Abklärung wegen zusätzlichen Modulen, damit man Melsecnet ohne Repeater verwenden kann.
## Noch zu erledigen
### VRA SB
- Durchlesen und Anhang prüfen.
- Dokument für Startsitzung mit Fragen füllen.
# Arbeitsrapport vom 01.11.2006
## Tagesthemen
VRA SB	9h
## Detailbeschrieb
### VRA SB
RPH Korrektur gelesen.
## Noch zu erledigen
### VRA SB
- Seite 19 Verweis auf Anhang „Gelb blinken“. Streichen oder Anhang generieren? Auch Seite 21 PR
- Kap. 4.10.1 Die Fragezeichen eliminieren oder muss dies auf der Oberfläche stehen?
# Arbeitsrapport vom 02.11.2006
## Tagesthemen
- Büro allg.	1.5h
- VRA SB	7.5h
## Detailbeschrieb
### Büro allg.
Sitzung mit WAGO wegen neuen Produkten und CoDeSys. Neue CD bekommen und Probleme besprochen.
Danach neues CoDeSys installiert. Dazu Anleitung erweitert.
### VRA SB
RPH fertig Korrektur gelesen. Danach begonnen mit Beschreibung Alternieren mit ausgeschriebenen Formeln.
## Noch zu erledigen
### VRA SB
Zusatzdokument ab 2.6 weitermachen
# Arbeitsrapport vom 03.11.2006
## Tagesthemen
- VRA SB	6.5h
- Isla Allg.	0.5h
## Detailbeschrieb
### VRA SB
Dokument Beschreibung Alternieren mit ausgeschriebenen Formeln fertig erstellt. RPH noch auf Papier angeschaut. Dazu noch notwendige Anpassungen erledigt.
Formeldokument analysiert.
### Isla Allg.
Besprechen des Vorgehens und Notizen gemacht.
# Arbeitsrapport vom 06.11.2006
## Tagesthemen
- VRA SB	4h
- Isla Allg.	3.5h
## Detailbeschrieb
### VRA SB
Formeldokument fertig analysiert.
### Isla Allg.
Schemas ausgedruckt und durchgeschaut. Danach noch geschaut, wie SPS Aufbau sein soll.
## Noch zu erledigen
### VRA SB
Schemaordner erstellen.
# Arbeitsrapport vom 07.11.2006
## Tagesthemen
Isla Allg.	9h
## Detailbeschrieb
### Isla Allg.
Ehemalige CPS in Komm. Master hineingezogen. Variablen übernommen und harmonisiert in GVL. Begonnen mit WAGO-Knoten prüfen und anpassen (Namen). Dazu neue Variablen einlesen.
Konvert bis 10.11.0 vorbereitet.
## Noch zu erledigen
### Isla Allg.
Weiter bei CPS
# Arbeitsrapport vom 08.11.2006
## Tagesthemen
Isla Allg.	8h
## Detailbeschrieb
### Isla Allg.
Konvert fertig und eingelesen. Alte X ersetzt. PB ergänzt. Dazu kleinere POE wo nötig.
## Noch zu erledigen
### Isla Allg.
Weiter bei CPS
# Arbeitsrapport vom 09.11.2006
## Tagesthemen
Isla Allg.	8.5h
## Detailbeschrieb
### Isla Allg.
POE fertig angepasst.. Dazu WAGO-Konfiguration noch fertig.
## Noch zu erledigen
### Isla Allg.
- Sammelalarm erweitern
- Netzwerkbereich anpassen mit Stationen
- Übrige X noch prüfen
- Schauen, ob POE-Funktion noch korrekt
- Schauen, ob neue Funktionen in Ordner drin
- Kommunikationsübersicht anpassen
- Unterstationen konvertieren
# Arbeitsrapport vom 10.11.2006
## Tagesthemen
Isla Allg. CPS	9.5h
## Detailbeschrieb
### Isla Allg.
Restliches Programm durchgesehen und überflüssige Variablen gelöscht. Durch Windowsfehler Hauptverzeichnis gelöscht. Danach das Programm nochmals aus gestriger Sicherung neu erstellt und wieder alles nachgetragen.
Restliche geänderte Variablen in DP-Liste eingetragen.
## Noch zu erledigen
### Isla Allg.
- Abklären, ob Station Pumpwerk neu geladen wird und Merker Komm. B1C0 raus fliegt, da dieser sonst falsch, oder SIMU auf B1D0.
  WAGO-Slaveausfall für Pumpstation kommt neu über B10xx anstatt B1Axx. Wechseln auf tief?
- Schauen, ob EWZ 11 oder 13.75kV.
# Arbeitsrapport vom 13.11.2006
## Tagesthemen
Isla Allg. CMS	8h
## Detailbeschrieb
### Isla Allg. CMS
Unterstation von Gotschna CN2 übernommen und angepasst. Neue WAGO konvertiert, eingelesen und ergänzt. Notwendige POE erweitert.
## Noch zu erledigen
### Isla Allg.
- Schauen, ob bei CPS und CMS Sammelalarm noch Erweiterung durch WAGO-Knoten Erweiterung.
- GVL in CMN noch durch alte ersetzen wo notwendig.
- Weiter bei CMN.
# Arbeitsrapport vom 14.11.2006
## Tagesthemen
Isla Allg. CMN	4h
Isla Allg. CPN	5.5h
## Detailbeschrieb
### Isla Allg. CMN
Wie bei CMS
### Isla Allg. CPN
Wie bei CMN. Zusätzlich noch CPN POEs angepasst.
## Noch zu erledigen
### Isla Allg.
- Schauen, ob CPN wirklich ok.
- Weiter bei Plazzas
# Arbeitsrapport vom 15.11.2006
## Tagesthemen
Isla Allg. CPN	4h
Isla Allg. CNU	3h
Isla Allg. REI	1h
Isla Allg. CPS	1h
## Detailbeschrieb
### Isla Allg. CPN
Fertig angepasst.
### Isla Allg. CNU
Wie bei CPN.
### Isla Allg. Rei
Ethernetmodul integriert. Dazu Bibliothek von CPS übernommen.
### Isla Allg. CPS
Brandnotbeleuchtung von Gotschna Bel CPN übernommen und Variablen dafür generiert.
## Noch zu erledigen
### Isla Allg.
- IP bei F. Albertin nachfragen.
- BN bei anderen Stationen nachtragen. Evtl. erweiterte Version von CPN notwendig.
- Taupunkt noch implementieren.
# Arbeitsrapport vom 16.11.2006
## Tagesthemen
Isla Allg.	8.5h
## Detailbeschrieb
### Isla Allg.
Taupunktsteuerung von Gotschna übernommen. Dafür noch Variablen generiert und die Messwerte simulierbar und abschaltbar.
IP bei F. Albertin nachgefragt. Schickt Mail.
## Noch zu erledigen
### Isla Allg.
Stationen kontrollieren.
# Arbeitsrapport vom 17.11.2006
## Tagesthemen
- Isla Allg.	8h
- Büro Allg.	0.5h
## Detailbeschrieb
### Isla Allg.
Pumpwerk noch angepasst. Liste der neuen Querkomm. erstellt zum testen. Beleuchtung Lüftungskanal integriert.
Stationen noch überprüft und Sammelalarm erweitert.
### Büro Allg.
Zeit verteilt.
# Arbeitsrapport vom 20.11.2006
## Tagesthemen
- Isla Allg.	8h
- Büro Allg.	0.5h
## Detailbeschrieb
### Isla Allg.
Kontrolle GVL CPS mit Unterstationen. Anpassung Ventilation, damit die Werte parallel ausgewertet werden. Das gleiche mit der BMA auf der alten Anlage.
### Büro Allg.
Unproduktiv
# Arbeitsrapport vom 21.11.2006
## Tagesthemen
- Isla Allg.	6h
- SB Fluchtstollen	1h
- Büro Allg.	1h
## Detailbeschrieb
### Isla Allg.
Komm. Übersicht angepasst. Dazu LWL-Patchliste von Trin übernommen und angepasst.
Kontrolle der Stationen und der Netzwerkbereiche. Durchsicht der Schemas auf Änderungen gegenüber der DP-Liste. Nur bei Nulez sind zwei Eingänge zusätzlich drin, die evtl. veraltet sind. Wird bei IBN getestet.
### SB Fluchtstollen
Vorgehen angeschaut für 2. Etappe. DP-Liste und Programm 1. Teil studiert.
### Büro Allg.
Unproduktiv
# Arbeitsrapport vom 22.11.2006
## Tagesthemen
Isla Allg.	8h
## Detailbeschrieb
### Isla Allg.
Alle Programme nochmals durchgesehen und wo nötig angepasst. Fehler war nur bei CPS Profibus zu entdecken und bei CPN war ein Slave bei Allg Daten nicht drin. Sonst vor allem grafisch und Kommentare.
### Büro Allg.
Unproduktiv
# Arbeitsrapport vom 23.11.2006
## Tagesthemen
- Isla Allg.	9h
- Büro Allg.	0.5h
## Detailbeschrieb
### Isla Allg.
DP-Liste Allgemein neu erstellt aus erstellter GVL.
Programme noch angepasst, nach Kontrolle. Analoge Eingänge nicht mehr per Blockmove, da lokale Variablen. Dazu noch W-Register wo notwendig von alter Steuerung kopiert.
### Büro Allg.
Unproduktiv
# Arbeitsrapport vom 24.11.2006
## Tagesthemen
- Isla Allg.	3h
- SB Fluchtstollen	4h
## Detailbeschrieb
### Isla Allg.
Programm weiter korrigiert, wo nötig. Brandbel. von Beleuchtung.
### SB Fluchtstollen
Begonnen Integration letzter Teil. FB16 begonnen.
## Noch zu erledigen
### SB Fluchtstollen
Bei Import weiterfahren mit einfügen.
# Arbeitsrapport vom 27.11.2006
## Tagesthemen
Isla Allg. IBN	11h
## Detailbeschrieb
### Isla Allg.
Programm bei Allg CPS geladen und Profibus umgehängt. Die Datenpunkte getestet. Danach die Unterstationen der Q-Serie. Da die neuen WAGO-Knoten noch nicht fertig angeschlossen waren, musste man mithelfen. Bei CMS und CMN war je ein Profibusstecker defekt.
Bis am Abend noch mit CMS testen fertig ausser RV.
# Arbeitsrapport vom 28.11.2006
## Tagesthemen
Isla Allg. IBN	11h
## Detailbeschrieb
### Isla Allg.
CMN und CPN getestet. Dabei das Programm wo nötig noch ergänzt. Sammelalarm und Allgemeine Daten vor allem. Dazu war bei CMS und CPN die Lüftungskanalbeleuchtung noch nicht drin.
# Arbeitsrapport vom 29.11.2006
## Tagesthemen
Isla Allg. IBN	12.5h
## Detailbeschrieb
### Isla Allg.
CNU getestet. Dazu die Ventilation, Beleuchtung und Verkehrssteuerung geladen, da die Stationen jetzt weniger sind und die Linkbereiche anders.
# Arbeitsrapport vom 30.11.2006
## Tagesthemen
Isla Allg. IBN	4.5h
## Detailbeschrieb
### Isla Allg.
Dazu noch die AK und FL auf die neue Steuerung umverdrahten lassen und getestet. Dazu noch die Brandalarme auf alle Teilsteuerungen. Bis am Morgen alles fertig getestet. RV am Nachmittag von C. Feltscher getestet.
# Arbeitsrapport vom 01.12.2006
## Tagesthemen
Büro Allg.	2h
- Isla Allg.	0.5h
- SB Fluchtstollen	4h
## Detailbeschrieb
### Büro Allg.
Zeit verteilt, Arbeitsrapport nachgeführt und unproduktiv.
### Isla Allg.
DP-Liste und Komm. Übersicht aktualisiert.
### SB Fluchtstollen
Import Aria-Sasso fertig und begonnen mit Import Nord-Aria.
## Noch zu erledigen
### SB Fluchtstollen
Mit R. Moser abklären, wieso 104 doppelt. Dazu Verknüpfungen aktualisieren, da verschoben.
# Arbeitsrapport vom 04.12.2006
## Tagesthemen
- Büro Allg.	3h
- SB Fluchtstollen	4h
## Detailbeschrieb
### Büro Allg.
CoDeSys 3.0SP2 getestet mit Import. Wies noch viele Fehler auf. Protokoll des Tests an CoDeSys geschickt.
### SB Fluchtstollen
Import Nord-Aria mit neuer Version fertig erstellt. Am Schluss bemerkt, dass fehlerhaft. R. Moser erstellt neue Version.
Programm durchgeschaut und notiert, welche Bausteine erweitert werden müssen.
# Arbeitsrapport vom 05.12.2006
## Tagesthemen
- Büro Allg.	1h
- SB Fluchtstollen	7.5h
## Detailbeschrieb
### Büro Allg.
unproduktiv
### SB Fluchtstollen
Bei FB18 die neuen Türen bis Aria rein. DP-Liste bis dort kontrolliert und angepasst wo nötig.
## Noch zu erledigen
### SB Fluchtstollen
Weiter mit FB 18 zusätzliche Spezialtüren.
# Arbeitsrapport vom 06.12.2006
## Tagesthemen
- Büro Allg.	1h
- SB Fluchtstollen	6h
## Detailbeschrieb
### Büro Allg.
unproduktiv
### SB Fluchtstollen
Neue DP-Liste übernommen und Aria-Nord eingefügt. Bei FB18 die neuen Fluchttüren fertig rein.
# Arbeitsrapport vom 07.12.2006
## Tagesthemen
- Büro Allg.	1h
- SB Fluchtstollen	7h
## Detailbeschrieb
### Büro Allg.
unproduktiv
### SB Fluchtstollen
Zusatztüren integriert. Blitzleuchtenansteuerung erweitert auf neue Türen.
# Arbeitsrapport vom 08.12.2006
## Tagesthemen
- Büro Allg.	0.5h
- SB Fluchtstollen	7h
## Detailbeschrieb
### Büro Allg.
unproduktiv
### SB Fluchtstollen
Blitzleuchtenüberwachung, SOS und Alarmkästen und Sammelalarm erweitert. Dazu noch das Fluchtstollen Ereignis. Mit FB26 und Timerbenennung begonnen.
## Noch zu erledigen
### SB Fluchtstollen
- Bei R. Moser abklären, wo USV-Trennung Sasso-Aria und Aria-Nord.
- Weiter bei FB26 NW6 mit neuen Gruppen.
- Doppelte Timer neu zuweisen und allen benutzten Timern einen Namen in der Symboltabelle zuweisen.
# Arbeitsrapport vom 11.12.2006
## Tagesthemen
SB Fluchtstollen	8h
## Detailbeschrieb
### SB Fluchtstollen
FB 27 zur Lichtüberwachung erweitert. FC21 um neue Knoten erweitert. Timer noch Namen gegeben und wo nötig Kommentar angepasst. Nach Abklärung mit R. Moser den FB26 fertig gestellt. Nun ist das Projekt bereit zur Kontrolle.
## Noch zu erledigen
### SB Fluchtstollen
DP-Liste fertig ergänzen für Leitsystem.
# Arbeitsrapport vom 12.12.2006
## Tagesthemen
- Büro Allg.	1h
- SB Fluchtstollen	6.5h
## Detailbeschrieb
### Büro Allg.
unproduktiv
### SB Fluchtstollen
Kontrolle und Anpassung der Ein- und Ausgänge wegen nachträglich angepasster DP-Liste von Elektrowatt.
## Noch zu erledigen
### RPH Trin VRA
Feuer -> Ereignis Rot und auch Übergangslösung dokumentieren. Dazu im Anhang beide Blätter rein.
# Arbeitsrapport vom 13.12.2006
## Tagesthemen
- Büro Allg.	4h
- RPH VRA Trin	3h
## Detailbeschrieb
### Büro Allg.
CoDeSys 3.0 nochmals installiert für erweiterten Bugreport. Dann diesen auf Grund der Antworten durchgeführt. Dafür mehrere Screenshots generiert. Ausser einem Problem konnte alles bestätigt werden.
Unproduktiv.
### RPH VRA Trin
Übernahme vom ER Standard und Übergang aus neuer Version. Durchsicht des Dokumentes.
# Arbeitsrapport vom 14.12.2006
## Tagesthemen
- Büro Allg.	4h
- RPH VRA Landwasser	3h
## Detailbeschrieb
### Büro Allg.
Unproduktiv.
### RPH VRA Landwasser
Durchsicht des Programmes und des RPH. Anpassungen für die Überlagerung vom ER und Alternieren.
# Arbeitsrapport vom 15.12.2006
## Tagesthemen
- Büro Allg.	1.5h
- RPH VRA Landwasser	2h
- Fluchtstollen SB	1.5h
- Web Thusis	1h
## Detailbeschrieb
### Büro Allg.
Zeit verteilt. Snapshot gemacht. Arbeitsrapport noch auf zu erledigende Sachen durchgeschaut und erledigtes markiert.
### RPH VRA Landwasser
Nochmalige Durchsicht des Programmes und des RPH. Anpassungen für die Überlagerung vom ER und Alternieren fertig. Dazu noch alles Feuer entfernt.
### Fluchtstollen SB
DP-Liste für LST ergänzt.
### Web Thusis
Türe von TBA kontrolliert im Bezirk 1. War aber nur ein Parameter, der vom TBA falsch gesetzt wurde.
# Arbeitsrapport vom 18.12.2006
## Tagesthemen
- Büro Allg.	3h
- RPH VRA SB	1h
## Detailbeschrieb
### Büro Allg.
Neue WAGO-Dali Konfiguration durchgesehen.
Gespräch mit Chef.
Unproduktiv.
### RPH VRA SB
Angepasst an Vorgaben GG.
## Noch zu erledigen
### RPH VRA SB
Übergangsbilder SL1b noch anpassen