Zu einzelnen Positionen
elektronischer Keilriemenwächter
Halte ich wenig von, da Sensor beim Keilriemenwechsel meist sehr im Wege, deshalb Alternativlösung mit Differenzdruckschalter angeboten (funktioniert genau so gut).

7.38 Motorsteuerung über FU
Die Materialauflistung ist für den geforderten Funktionsumfang “mit Bypassschaltung” unzureichend:
Es ist sinnlos, für FU- und Bypassbetrieb einen gemeinsamen Sicherungssatz vorzusehen, Zerstört der FU bei seinem Ausfall eine Sicherung, wäre so auch kein Bypassbetrieb mehr möglich
Aus Sicherheitsgründen sollte der abgeschaltete FU vom Netz getrennt werden (hierfür erofrderliche Schütze Fehlen
Die Schalterfunktionalität reicht nicht aus, um den Bypassbetrieb zu realisieren
Die Leuchtmelder gemäß LV reichen nicht aus, um von der Anzeige her zwischen FU- Betrieb und Bypassbetrieb zu unterscheiden.
 Die Funktionalität ist in unserem Angebot für eine einwandfreie Funktion vervollständigt.
Aufgrund der hohen Zuverlässigkeit von FU halten wir Bypassschaltungen außer bei besonders hohen Anforderungen an die Verfügbarkeit (Operationssääle...) für unzweckmäßig, u.a. da so die Möglichkeit, den Umrichter außerhalb des Schaltschranks in unmittelbarer Motornähe zu platzieren, zerstört wird. Wir haben entsprechend unseren Standards “ohne Bypass, FU-Montage am Motor” angeboten. Dies ist umso zweckmäßiger, da die angefragten FU in der Schutzart IP54 ausgeschrieben wurden, was bei Montage im Schaltschrank unzweckmäßig wäre.
Dies dürfte auch noch zu einer deutlichen Einsparung bei der Schaltschrankgröße führen.
FU unter gesonderter Position!
3.67 FU
Setzen wir in Schutzart IP54 direkt an die zu regelnden Antriebe, da dies einige wesentliche Vorteile bietet.
- wesentlich vereinfachte Elektroinstallation (Bei Montage im Schaltschrank
 müssten aus EMV- Gründen sonst z.B. spezielle Reparaturschalter mit
 EMV- Kapselung verwendet werden ...
- geringere Schaltschrankgröße
- Verbesserte EMV- Eigenschaften
2.4.32 Schaltschrankmontage
Transport in das Gebäude und mechanische Befestigung am Aufstellort müsste bitte von Ihnen durchgeführt werden (Befestigungsmaterial wird von uns geliefert). Es wäre einfach zu teuer, wenn wir für diese Arbeit extra einen Trupp auf die Baustelle schicken müssten.
Herstellung elektrischer Verbindungen zwischen Anreihschränken und sonstige elektrische Arbeiten erledigen wir selbstverständlich im Rahmen der Inbetriebnahme