# SELETUSKIRI
## SISSEJUHATUS
Käesolev projekt on koostatud Põlvamaal Värska vallas Saatse külas asuva endise koolihoone ümberehitamiseks üldhooldekoduks. Projekti tellijaks on OÜ Saatse Pansionaat.
Projekteeritav hoone ehitatud 1970-ndatel aastatel koolihooneks. Käesoleval ajal on hoones ainult raamatukogu, kool on likvideeritud ja enamus hoonest on kasutuseta.
Projekt on koostatakse eelprojekti staadiumis vastavalt EVS 811:2002.
Projekteeritud ehitiste ja nende osade vähimad tööead:
- hooned - klass D (50 aastat)
- kaabel- ja õhuliinid, soojatorustikud - klass E (20 aastat)
- muud välistrassid - klass D (50 aastat)
- ventilatsioon, soojaveetorud, mittekandvad piirded – klass E (20 aastat)
- elektriseade, reguleerimis- ja mõõteseadmed, boilerid, värvkatted – klass F (10 aastat)
- muudel hoone osadel – sama, mis hoonetel – klass D (50 aastat)
## LÄHTEANDMED
Projekteerimise aluseks on tellijapoolne lähteülesanne koos täiendavate selgitustega. Hoone mõõdistusprojekti joonised on koostatud K&M Projektbüroo poolt.
Projekti koostamise aluseks Eestis kehtivad normid, standardid ja määrused.
Hoone maa-ala on katastrisse kantud numbri 93401:008:0327 all, krundi pindala on 12923 m², sh. ehitusalune maa 1112 m².
Hoonete maa-ala on sihtotstarbe järgi ärimaa.
## ASENDIPLAAN JA LIIKLUSKORRALDUS
Hoone on ümbritsetud haljastusega, krundil on veel abihoone ja läheduses väike korterelamu. Käesoleva projekti koosseisu kulub ainult põhihoone ja rajatiste vahetu ümbruse korrastamine tulenevalt planeeritavatest ehitustöödest.
Asendiplaan ei ole vastavalt lähteülesandele käesoleva tööga lahendatud ja kuulub lahendamisele eraldi.
## TULEOHUTUS JA PÄÄSTETÖÖD
### Ehitise tulepüsivus ja -tundlikkus ning põlemiskoormused
Hoone projekteerimisel on lähtutud Vabariigi Valituses määrusest nr. 315, 27.10.2004. a. „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“.
Ehitise tuleohutusest tuleneva liigituse järgi on hoone III kasutusviisiga. Hoone tulepüsivusklass on TP-1.
Tegemist on ühe- kuni kahekorruselise hoonega, mille kahekorruselises osas on ka keldriruume.
Põlemiskoormus on valdavalt alla 600 MJ/m², raamatukogus ja arhiivis on põlemiskoormus üle 600 MJ/m².
Hoone on jagatud tuletõkkesektsioonideks järgnevalt:
- raamatukogu
- arhiiv
- tehniline ruum teisel korrusel
- saun
- söökla koos köögi ja selle abiruumidega
- läänepolne trepikoda
- idapoolne trepikoda
- katlaruum
- ülejäänud keldriruumid
- muud põhikorruse ruumid
- muud teise korruse ruumid
- hoonekorpuste pööningud (3 pööningut)
- lisaks moodustatakse sektsioonid pööningule rajatavatest ventilatsiooniruumides (2 ruumi, üks raamatukogu kohal, teine personali olmeruumi kohal)
Ükski sektsioon ei ületa piirpindala, mis majutusruumide osas on 800m², muude ruumide osas 1600 m².
Kõikidel sektsioonipiiridel peavad ventilatsioonitorustikud olema varustatud suitsu levikut tõkestavate klappidega, samasse ette näha puhastusluugi paigaldus tuletõkesti teenindamiseks (kontroll, klapi avamine juhusliku kinnilangemise korral). Ventilatsiooniseade ühendatakse tuletõrje signalisatsiooniga.
Kanalisatsioonitorustike läbiviigud varustada sektsioonipiiridel tuletõrjemansettidega.
### Evakuatsiooniteed ja pääsud
Inimeste arvud evakuatsiooniteedel on märgitud arhitektuurse osa plaanidele.
Kuna hoonesse on ette nähtud automaatne tulekahjusignalisatsioon, siis on evakuatsioonitee maksimaalseks lubatud pikkuseks 30*1,5=45 meetrit. Hoone evakuatsiooniteedeks on 2 trepikoda olemasolevas kahekorruselises hooneosas. Põhikorrusel on lisaks evakuatsioonipääsudeks ka teised maapinnale avanevad välisuksed. Kõigi hoonekompleksi osade puhul on tagatud 2 evakuatsiooniteed.
Evakuatsiooniteedel paiknevad uksed varustada sulguritega, mis võimaldavad liikumise suunas võtmeta avamist.
Normaalkasutuses avatud olevad uksed sektsioonipiirides varustada fiksaatoritega, mis tulekahjusignalisatsiooni rakendumisel võimaldavad ustel sulguda.
Platvormtõstuk peab tulekahjusignalisatsiooni rakendumisel liikuma alumise peatuse tasapinnale.
Evakuatsioonitee ja sellel asuvate uste identifitseerimiseks paigaldatakse märkevalgustid, mis antakse elektriosas.
### Konstruktsioonid ja materjalid
Jäigastavate ja kandvate konstruktsioonidele nõutav tulepüsivus on üldiselt hoones R 60, raamatukogus ja arhiiviruumis R 120.
Sektsioonipiiride tulepüsivused on hoones üldiselt EI 60, raamatukogus ja arhiiviruumis EI 90, katlaruumis EI 120. Sektsioonipiirides asuvate uste tulepüsivus on üldiselt EI 30, kohtades, kus normid möödapääsu ja põlemiskoormuste osas seda võimaldavad, E 30, raamatukogus ja arhiiviruumis EI 45, katlaruumis EI 60. Täpsemalt on tarindite tulepüsivused märgitud plaanidele.
Nõuete tagamiseks tuleb raamatukogu lae oletatavad puitfermid vooderdada altpoolt 2 kihi tulekindla kipsplaadiga ja fermide alumine vöö peab olema täielikult ümbritsetud kivivillaga (kattekihi paksus vöö peal vähemalt 100 mm).
Nõuded ehitise ja selle osa tuletundlikkusele:
seinad ja lagi üldiselt	– B-s1,d0
- seinad ja lagi trepikojas ja evakuatsioonikoridoris	– A2-s1,d0
- pööningu vahelae pealispind	– B-s1,d0
- põrand üldiselt	– DFL-s1
- põrand pööningu tehnohoolderuumides	- A2FL-s1
- põrand muudes tehnohoolderuumides	- DFL-s1
- sauna seinad ja lagi	- D-s2,d2
- välisseina ja õhutuspilude pinnad	– B-s1,d0
  (välisseina osi võib katta D-s2,d2 materjalidega, kui nende osadega piirnevad pinnad tõkestavad tule levikut)
### Päästetööde tagamine
Hoone põhikorpuse pööningule on võimalik pääseda trepikoja laest redeliga laeluugi abil. Rajatakse ka teine laeluuk teise trepikotta, et hõlbustada pääsu ventilatsiooniruumi. Raamatukogu osa pööningule pääsuks rajatakse otsaseina luuk. Sauna pööningule pääsuks rajatakse tulekindel luuk saali lava külgseina. Pööningult katusele pääseb katuseluukide kaudu.
Keldrikorrusele saavad päästjad siseneda eraldi trepi kaudu otse õuest.
Tulekustutite arvu määramisel on aluseks nõue - üks kustuti 200 m² kohta, kuid vähemalt 2 igal korrusel.
Kasutatakse A-klassi kustuteid ABC pulbri baasil kustutusaine massiga 6 kg. Tulekustutite paigaldamisel lähtuda siseministri määruse „Nõuded esmastele tulekustutusvahenditele ja nende vajadus“ 01.09.2003 redaktsiooni II. peatüki p. 6...15 toodud nõuetest.
### Tuleohutuspaigaldis
Tulekahjusignalisatsioon
Hoonesse paigaldatakse automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem.
Tulekahju signalisatsiooni projekteerimise aluseks on EV siseministri 7.juuni 2002.a. määrus nr. 80 “Nõuded tulekahju-signalisatsioonisüsteemidele”. Tulekahju-signalisatsioonisüsteemi komponendid peavad vastama ja olema paigaldatud vastavalt Euroopa standardiseeria EN-54 esitatud nõuetele.
Turvavalgustus
Hoonesse paigaldatakse evakuatsioonivalgustus minimaalse toimimisajaga vähemalt üks tund.
Objektile paigaldatakse ettenähtud mahus eraldi akuseadmega varustatud evakuatsiooni märk-/avariivalgustid. Evakuatsioonivalgustitel kasutatavad tähised peavad vastama ISO 6309 (1987) ja EVS 620-2:1998 nõuetele. Evakuatsiooni- ja paanikavältimisvalgustite asukohad valitakse selliselt, et nad tagaksid evakuatsiooni teel põrandal valgustatuse vähemalt 1 lx. Paanikavältimise valgustus nähakse ette – üle 8 m2 tualett- ja riietusruumis, aulas ja teistes üle 60 m2 ruumides. Riskialavalgustus nähakse ette ruumis, kus paikneb peakilp, katlamajas, köögis.
Kõik ohutusvalgustuse liinid tuleb ühendada eraldi kaitselüliti alla. Ohutusvalgustuse seade tuleb ehitada nii, et valgustustihedus koridorides ja trepikodades on vähemalt min 1 lx, akude toimeaeg - 1 tund.
Paanikavältimise valgustuseks kasutatakse spetsiaalseid akuseadmega (1h) ilma kleebiseta valgusteid (luminofoorlambiga, valmisolekulülituses). Akudega valgustid (üldvalgustis) on ette nähtud lülituseks läbi lüliti ja lambi lülitus toimub automaatselt ka toitepinge kadumisel avariivalgustuse toiteliinist. Evakuatsioonivalgustitena kasutatakse akuga (1h) ja suunava kleebisega varustatud spetsiaalseid valgusteid (pidevlülitus). Valgustid peavad sisaldama liigpingereleed, testi lülitit, AC( vahelduvoolutoide) “sees” signaallampi, akusid ja täisautomaatset laadurit.regulaarsel hooldamisel peab garantii akudele olema 6 aastat.
Märkvalgustid on pidevlülituses, akuseadmetega valgustid süttivad pinge kadumisel. Maksimaalse ja minimaalse valgustustiheduse suhe piki evakuatsioonitee keskjoont ei või olla suurem kui 40:1.Valgustite kinnitamiseks ei tohi kasutada furnituuri, mis ei vasta valmistajatehase juhenditele. Valgusteid ei tohi paigaldada enne, kui viimistlustööd on lõpetatud. Pärast tööde lõpetamist peab Töövõtja kõikides ruumides tegema valgustustiheduse mõõtmised. Mõõdetud valgustustiheduse suurus korrutatud säilivusteguriga 0.8 ei tohi olla väiksem, kui projektis nõutud.
Piksekaitse
Hoonele projekteeritakse piksekaitse tulenevalt normidest:
- EVS-EN 62305-1:2007 Piksekaitse Osa 1: Üldpõhimõtted
- EVS-EN 62305-3:2007 Piksekaitse Osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule
Peahoone plekk-katuse tarbeks ehitatakse ringmaandus, katuseharja paigaldatakse piksepüüdur. Allaviigujuhina katuselt maanduspaigaldiseni kasutatakse tsingitud ümarterast Rd=8 mm. Antennimastid ja muud katusest kõrgemale ulatuvad konstruktsioonid ühendada allaviiguga toruklambrite ning ümarterasega. Hoone peajaotuskilpi paigaldatakse liigpingepiirikud tüüp 1+2, jaotuskilpidesse paigaldada liigpingepiirikud tüüp 2. Arvutiseadmete ja teiste liigpingetundlike seadmete toiteahelas kasutada täiendavaid peen-liigpingepiirikuid.
Suitsu ja soojuse eemaldamine
Kuna hoone on III kasutusviisiga, pole on selles tervikuna nõutud suitsu eemaldamist. Hoone ruumidest eemaldatakse suits avatavate akende ja uste kaudu. Suitsu eemaldamiseks trepikodadest kasutatakse ülemiste korruste tasapindadel olevaid avatavaid aknaid.
Suitsueemalduseks kasutatavate akende pindalad ületavad 1 ruutmeetrit (valgusava pindala).
### Väline tulekustutusvesi
Väline tulekustutusvesi võetakse Oina läppi juures asuvast veevõtukohast (asub hoonest 300 m kirdes Samarina külas), mis on vaja eelnevalt korrastada ja rajada nõuetekohane juurdepääs.
## TERVISEKAITSE
### Üldist
Korrustele on projekteeritud koristusvahendite ruumid madalalasuvate valamutega.
Puuetega inimeste liikumisvõimalused on tagatud vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele nr. 14, 28.11.2002. Hoone uus rajatav sissepääs on varustatud invakaldteedega, mille kalle on maksimaalselt 1:12,5. Kaldtee kate teha materjalist hõõrdeteguriga mitte alla 0,74 (soovitatavalt harjatud pinnaga või pestud graniitliivast pinnaga betoonist) ning varustada küttekaabliga jäätumise vältimiseks.
Ruumide mõõtmete, varustatuse ja uste projekteerimisel on lähtutud ülalnimetatud määruses toodud nõutest.
Sauna riietusruum, duširuum ja ratastooli kasutajatele mõeldud tualettruumid vastavad ratastoolis liikuja vajadustele. Klosetipott tualettruumis paigaldada nii, et oleks abistajal juurdepääs tagant. Klosetipotile paigaldada kõrgendus istmele, istme kõrgus 480 mm. Veetõmbamise seade paigaldada fotoelemendiga või mõni muu vähest jõudu vajav seade. Klosetipoti kõrvale paigaldada ülestõstetavad käsitoed, üks neist on tualettpaberirulli hoidjaga. Invakraanikauss koos segisti ja kallutatavate konsoolidega, paigaldamiskõrgus on 800 mm. Kraani segisti veehulga reguleerimine toimub fotoelemendi abil või vähesel kätejõul toimiva käsihoova abil. Kraanikausi alla peab jääma ruum jalgade jaoks. Kraanikausi taha paigaldada peegel kaldu. Dušisegisti peab olema hõlpsasti kasutatav ratastoolist. Riietusruumis kappides paigaldada nagid madalamale, et neid oleks võimalik kasutada ratastoolis istudes.
Välistreppide katted teha materjalist hõõrdeteguriga mitte alla 0,74 (soovitatavalt harjatud pinnaga või pestud graniitliivast pinnaga betoonist) ning varustada küttekaabliga jäätumise vältimiseks.
Arvutiruumid peavad vastama ET-1 0110-0383 toodud nõuetele. Arvutiruumis peab olema tagatud taustmüra tase mittetöötavate arvutite puhul alla LpA,max=35 dB, põrand katta niiskeltpuhastatava antistaatilise materjaliga.
Saunaruum peab vastama ET-1 0110- 0356 toodud nõuetele.
### Materjalid
Hoone põhiruumide siseviimistluses kasutada materjale, mis vastavad tervisekaitse A klassi nõuetele, abiruumides B klassi nõuetele. Ruumides, kus see on normidega nõutud, tuleb järgida nõudeid kattematerjalide libeduse, sileduse ja puhastavuse suhtes.
Märgadel põrandapindadel kasutada libisemise vältimiseks nõuetele vastavaid põrandakattematerjale. Märgade ruumide seintel kasutada niiskuskindlaid ja kergestipuhastatavaid seinakattematerjale. Ruumide seinte ja lagede värvimiseks peab kasutama ainult neid värve ja pahtleid, millel on olemas sertifikaat, mis lubab neid kasutada ravi- ja hooldeasutuste hoonetes. Sama kehtib ka põrandakatete ja isolatsioonimaterjalide kohta, nad ei tohi eritada ebameeldivaid lõhnu ja põlemisel eraldada mürgiseid gaase.
Põrandakatete, sh. plaatide valikul kogu hoones tuleb silmas pidada, et katete hõõrdetegur µ peab olema vähemalt:
- koridoridel, treppidel, saalides ja muudel kuivadel sisepindadel – 0,43...0,63
- sissepääsudel ja fuajeedes ning muudel pindadel, kus käiakse välisjalatsitega – suurem kui 0,55
- pindadel, millel käiakse jalatsiteta ning pindadel, mis on kokkupuutes veega või millele satub vedelikke – 0,64...1,0
- märgadel sise- ja väliskaldpindadel, välistreppidel, duširuumis, suure koormusega pindadel – suurem kui 0,74.
### Müra
Välismüra taotlustase on vastavalt II kategooria nõuetele liiklusmüra osas päeval LpA,eq,T=60 dB, piirtase on sõidutee poolsel küljel LpA,eq,T=65 dB, muudel külgedel LpA,eq,T=60 dB (tegemist on olemasoleva alaga).
Müra normtase hoones on LpA,eq,T=35 dB päeval ja 30 dB öösel, piirtase LpA,max=45 dB öösel.
Märkus: järgnevates lõikudes tähistab ülakoma tähise järel (R') ehitusel mõõdetavat suurust.
Välispiirete õhumüra isolatsiooni indeks ei peaks antud tingimustes olema väiksem kui R'w=40 dB. Kuna olemasolevate seinte puhul on see vähemalt R'w=55 dB (seina ruutmeetri mass >500 kg), siis võib nõudeid lugeda rahuldatuks.
Ruumidevaheliste sisepiirete õhumüra isolatsiooni indeks on uute projekteeritud seinte puhul R'w=50 dB, mis jääb taotlustaseme ja normtaseme vahele.
Antud paneellagede ja aluspõrandate konstruktsiooni puhul rahuldavad löögimüra pidavuse nõudeid kõik põrandakatete tüübid.
Uste õhumüra isolatsiooni indeks on tubadel R'w=32 dB, abiruumidel R'w=27 dB.
Ehitustöödel tuleb järgida, et ei jäetaks ruumide vahele mürasildu.
Tehnokommunikatsioonidest põhjustatud müra piirtase on LpA,max=30 dB, taotlustase 25 dB, seda on arvestatud ventilatsiooni projekteerimisel.
### Sisekliima ja valgustus
Hoonesse on projekteeritud sundventilatsioon. Ventilatsiooni õhuhulkade tabel on antud seletuskirja lisas 3.
Ruumide valgusnormide tabel on antud seletuskirja lisas 2.
## KESKKONNAKAITSE
Olmeprügi hoitakse õuel asuvas prügikonteineris. Prügi äraveoks sõlmitakse leping.
## HOONE RUUMIPROGRAMM JA TEHNOLOOGILINE SKEEM
Hoones on varem olnud kool ja raamatukogu. Käesoleval ajal on hoone põhilisel tühi ja kasutuseta, ainult esimesel korrusel on raamatukogu ruumid.
Hoone võetakse kasutusele üldhooldekoduna. Hoone funktsiooni muutus ja ruumiprogramm tingib suurte klassiruumide ja laiade koridoride kaotamise ja paljude uute vaheseinte ehitamise.
Hooldekodus on projekteeritud 45 kohta. Hoones on hoolealustele kokku 27 tuba: 4 ühekohalist omaette tualettruumiga tuba; 8 ühekohalist ja 8 kahekohalist tuba, kus ühine esik ja tualettruum kahe toa ehk kolme inimese peale; 6 kahekohalist ja 3 kolmekohalist tuba, juurdekuuluvate tualettruumidega. Esikud tubade ees on osadel tubadel avatud, magamistoaga ühise õhuruumiga, osadel kinnised, vaheseinaga eraldatud. Soovi korral võib enamuse esikute avatavust muuta. Igas tualettruumis asub WC-pott, kraanikauss ja dušš, vann asub ainult sauna pesuruumis . Kahekümnes toas saab liigelda ratastooiga. Eluruume on neli, mõlemal korrusel kaks. Hoones on ka vastavalt normidee eraldusruum ja sellele kehtivad sisustuse tervisekaitse- ning ohutusnõuded ( ET-! 0110-0406).Eraldi on veel külalistetuba 2. korrusel.
Esimesel korrusel asuv saal jaotatakse kahte ossa: raamatukoguks ja hooldekodu saaliks. Raamatukogu ossa jääb hooldekoduga ühine arhiiv ja hooldekodu saali jääb ka raamatukogu lugemissaal. Raamatukogu kasutavad nii külainimesed kui ka hooldekodu elanikud. Saaliossa jääb alles lava. Kuna saal on hoones ainus suurem ühiskasutusega ruum, siis jääb sellele mitu funktsiooni: lugemissaal, kontsertsaal, palvusteruum, loengusaal, kinosaal, ringiruum. Lava jääb alles endises suuruses, seda on võimalik kasutada ka muuks kui esinemiseks- tantsimiseks, võimlemiseks, ja lava külgedele põrandale ja seintele võib paigutada statsionaarseid abivahendeid. Lava eraldamiseks saalist kasutatakse eesriiet. Lavalt pääseb otse riietusruumi ja sealt edasi tualettruumi, pesuruumi ja leiliruumi. Raamatukogu külastajatele on ka eraldi tualettruum pääsuga koridorist. Telesaadete vaatamise võimalus luuakse igas toas ja kuna tulevikus jääb ainult digitaalne televisioon, siis on võimalik sama seadmega anda arvutikastus- ja internetiühendusvõimalus vastavalt klientide soovile.
Hoone peasissepääsu kõrvale ehitatakse liftiruum, koolihoones varem lifti ei olnud, kuid kahekorruselises hooldekodus on see vajalik siseliikluseks ratastooliga. Peasissepääsu juures on administraatori ja teenindaja tööruumid.
Söökla ja köök jääb vanasse asukohta, kuid kööki laiendatakse juurdeehitusega ja sisustakse uute köögiseadmetega. Köögis asuvad ettevalmistusruum, kuum- ja külmköök ning nõudepesu, mis on jagatud töötsoonideks. Laoruumis paikneb toiduainete ladu ja külmkapid. Nõud hoitakse köögis riiulitel. Jäätmetele on jäätmete ruum ja köögis eraldi nõud. Söökla koristusvahendid hoitakse koristusvahendite ruumis 162 ja pabertarvikud ruumis 163. Pakendi hoiuruum ning juurvilja ladu ja pesemisruum asub juurdeehituse keldrikorrusel. Puhastatud juurvili tuuakse kaanega nõus keldrikorruselt liftiga esimese korruse koridori ja sealt kööki.
Kuigi söögisaali on laiendatud endise laoruumi arvel, ei mahuta söögisaal üheaegsel kogu rahvast, vaid võimaldab vastavalt klientuurile toitlustada kas kahes vahetuses söögisaalis või siis üks osa söögisaalis ja ülejäänud osa elutubades.
Hoone otsas asub meditsiinitöötaja ruum, mida saab eri aegadel kasutada arsti vastuvõtu ruumina või massaažiruumina. Neil ruumidel on nii eraldi sissepääs õuest kui ka sisemine pääs läbi elutoa.
Teisele korrusele on planeeritud personali garderoob, puhkeruum, tualettruum ja dušširuum ning kontoriruumid. Puutumata jääb 2. korrusel asuv sidetehnika ruum.
Mõlemal korrusel on koristusvahendite ruumid, kus asuvad ka musta pesu kapid. Puhta pesu kapid asuvad 2. korruse teenindusruumis ja koridorides. Eraldi on koristusvahendite ruum meditsiinitöötaja ruumi juures ning köögi jaoks söögitoa lähedal. Pesu pestakse ja triigitakse pesumajas, pisemad kohapealsed triikimised tehakse 2. korruse teenindusruumis.
Üleriiete panipaigad on koridori läänepoolsetes otstes, mis peaksid olema hästi ventileeritavad et vihmast märgunud riided kuivaksid.
## EHITUSLIK OSA
### Hoone ehitustehnilised näitajad
Hoone projekteerimisel on eesmärgiks võetud järgnevad soojusjuhtivuse ülemised piirnäitajad sisetemperatuuri t=+18°C korral:
- sokkel	- 0,5 W/m²K
- välisseinad	- 0,28 W/m²K
- välisuksed klaasita osas	- 0,7 W/m²K
- aknad, ukseklaasid	- 2,1 W/m²K
- põrand pinnasel kuni 6m kaugusel välisseinast	- 0,36 W/m²K
- katuslaed ja mitteköetava pööningu põrandad	- 0,22 W/m²K
- mitteköetava ruumiga külgnevad seinad	- 0,45 W/m²K
Soojemate või jahedamate ruumide korral suurendatakse või vähendatakse neid arve proportsionaalselt.
Piirete mürapidavust on käsitletud tervisekaitse peatükis.
Hoonele mõjuvaid koormusi ja nendele rakendatavaid tegureid on arvutustes käsitletud vastavalt EPN-i juhistele. Normatiivseks lumekoormuseks maapinnal on võetud 1,5 kPa, tuulerõhu arvutamisel on võetud aluseks II maastikutüüp.
Ruumid kuuluvad valdavalt ruumirühma A (eluruumid), pinnakoormuseks on qk=2,0 kN/m² ja koondkoormuseks Qk=2,0 kN.
Trepikodadel on vastavad koormused qk=3,0 kN/m² ja Qk=2,0 kN.
### Nõuded tööde teostamisele ja kvaliteedile
Pinnasetööde kvaliteedinõuete aluseks on MaaRYL 2000 peatükid 3 ja 15.
Tagasitäited ja põranda alustäited tehakse keskliivast või kruusast. Tihendamine toimub 300 mm paksuste kihtidena tihenduskoefitsendiga 0,92. Alustäitele rajatud killustikaluste tolerantsid vertikaalsuunas on 20 mm.
Konstruktsioonide rajamise kvaliteedinõuete aluseks on TarindiRYL 2000.
Betoneerimisel kasutatavast betoonist võetakse proovikehad vastavalt ehitustööde järelevalve nõudmistele. Proovikehade katsetamine toimub ehitustööde järelevalve poolt heakskiidetud laboratooriumis. Betoneerimisel tuleb järelhooldusega tagada betooni niiskuse ja temperatuuri püsimine piisavana projekteeritud omaduste saavutamiseks. Alusvööde ristlõike horisontaalne tolerants hoone telgede suhtes on 20 mm, ülapinna vertikaalne tolerants 10 mm.
Betoonpõrandate pinna tasasus peab vastama BLY/by45 nõuetele. Nullviimistlusega põrandate puhul peab tasasus vastama klassile C ja kaetavatel põrandatel klassile A. Põrandate mahukahanemisvuugid lõigatakse sisse hiljemalt 12 tunni jooksul pärast betoneerimist maksimaalse silmaga 4x4 meetrit, paiknemine vastavalt töövõtja ettepanekule. Vuugid täidetakse pealispinnas kulumiskindla vuugitäitega.
Kandvate betoonkonstruktsioonide raketiste eemaldamine võib toimuda, kui betoon on saavutanud 60% projekteeritud tugevusest. Koormamine võib toimuda, kui betoon on saavutanud 90% projekteeritud tugevusest. Betoontarindite tolerantsid üldsiselt peavad vastama BY 39 nõuetele. Vahelae plaatide paksuste erinevus võib olla +10 mm, õhem ei tohi plaat olla.
Raudbetoonelementide tootejoonised valmistab tootja vastavalt tööjoonistele ja käesolevas seletuskirjas toodud nõuetele ja koormustele. Vastuolulise teabe avastamisel või teabe ebapiisavusel, samuti küsimuste tekkimisel tuleb konsulteerida käesoleva töö koostajaga. Tehaselise viimistlusega seinapaneelide valmistamisel jälgida fassaadi värvipassi.
Kõik tehaselised tooted peavad objektile saabudes olema tähistatud, tähistus ei tohi hiljem välja paistma jääda.
Auruisolatsioonide minimaalne ülekate on 200 mm, vuugid tuleb teipida.
Columbia plokist seinte ehitamisel lähtutakse tootjate juhendmaterjalidest tööde tehnoloogia osas. Müürimörtide, täidete ja armatuurteraste klassid on antud joonistel.
Tubadevahelised ja tubade ning muude ruumide vahelised seinad tuleb parema mürapidavuse tagamiseks katta krohviga mõlemalt poolt, muude seinte puhul teostada krohvimistööd vajadusel, see tähendab, kui mingil põhjusel ei vasta tasandatavaks või pahteldatavaks määratud pind sellistele pindadele esitatavatele nõuetele. Krohvitööde kvaliteediklass on 2, vastavalt RYL 26.2-le.
### Juhised hoone ekspluatatsiooniks
Hoone põrandaid, seinu, lagesid ja viimistlust tuleb pidevalt visuaalselt jälgida, pragude, lekkimiste ja vajumiste avastamisel tuleb sellest viivitamatult teatada ehituse peatöövõtja esindajale.
### Lammutus- ja ettevalmistustööd
Hoones lammutatakse uue plaani järgi mittevajalikud olemasolevad vaheseinad ja olemasolevad põrandakatted põhikorrusel koos aluspõrandatega ja teisel korrusel kuni paneelini. Vaheseinu säilitada seal, kus see on aluspõrandate lammutamisest hoolimata võimalik (näiteks samasse kohta jäävad vaheseinad teisel korrusel). Kui aluspinnase olukord võimaldab, võib säilitada vaheseinu ka esimesel korrusel nii, et põrand lõigatakse seinte kõrvalt läbi.
Endine katlamaja korsten tuleb lammutada nii, et säiliks lagede toestus.
Lammutatakse kõik olemasolevad avatäited.
### Vundamendid ja alused
Uued vundamendid rajatakse juurdeehitustele (lifti osa koos eesruumi ja tuulekojaga ning köögiploki laiendus). Vundamendid rajatakse 500 mm laiusele taldmikule, köögiploki keskmine kandesein rajatakse 700 mm laiusele taldmikule. Vundamendisein laotakse 240 mm paksusest Columbia kivist, mis täidetakse betooniga ja armeeritakse. Sokkel ja kuni 1 meetri sügavusele jääv vundamendi välispind isoleeritakse vahtplastiga ning kaetakse tugevdatud krohviga.
### Seinad
Juurdeehituste välisseinad ja kandeseinad laotakse 240 mm pakusest Columbia kivist. Uued ja olemasolevad välisseinad soojutatakse 150 mm paksuse soojustuskihiga (krohvialune mineraalvill, vahtplasti kasutamisel ümbritseda mineraalvillaga avade ümbrused vähemalt 100 mm laiuselt mööda seina välispinda mõõdetuna). Seinad kaetakse õhekrohviga. Lifti juurdeehituse seinad võib soojustada 100 mm paksuselt. Pööningu tasapinnast kõrgemal laduda seinad 140 mm paksusest plokist.
Tube üksteisest ja koridoridest eraldavad seinad teha 140 mm paksusest Columbia plokist, mis betoneeritakse täis ja krohvitakse mõlemalt poolt. Muud vaheseinad teha 90 mm paksusest Columbia plokist. Avade sillustamiseks kasutada tehaselisi TMS-silluseid. Avad olemasolevates siseseintes laduda kinni sama paksu raskploki või silikaadiga, kui on olemasolev sein, paksemate seinte puhul, kui 140 mm võib seina jätta nišše, kui need leiavad kasutamist sisekujunduse juures. Rajatavate avade sillustamine lahendatakse põhiprojekti staadiumis. Peafassaadi aknad laotakse kinni osaliselt, nii et need jäävad madalamaks ja mõlemalt poolt kitsamaks.
Praeguse võimla otsaseina tuleb ventilatsiooniagregaadi sissetoomiseks teha montaažiava. Põhiprojekti staadiumis tuleks kaaluda võimalust kõik otsaviilud lammutada ja asendada näiteks laudvoodriga, mis aitaks vältida külmasildu ning jääks ära külma ruumi seinte katmine tarbetu soojustusega. Vastasel juhul tuleks otsaviilud lisaks välisele soojustusele soojustada umbes 1 meetri kõrguselt ka seestpoolt. Juurdeehituse ventkambri ja vana hoone vahele jääv viil tuleks siiski säilitada, kuna see täidab tuldtõkestava seina nõudeid.
### Vahelaed
Juurdeehituste vahelaed tehakse raudbetoonpaneelidest või monoliitsest raudbetoonist. Teise korruse vahelagi tehakse mõlemas juurdeehituse osas madalamale kui olemasolev (teise korruse ruumi kõrgus jääb 2,7 m, olemasolevas on see 3,3 m).
Raamatukogu lae tulepüsivust tuleb tõsta kahe kihi tuletõkke kipsplaadi abil (2x15 mm) ja fermide alumise vöö puitosad ümbritseda vähemalt 100 mm paksuse kivivilla kihiga. Meetmed lae tugevdamise kohta ventkambri asukohas tuleb ette näha põhiprojekti staadiumis peale oletatavate fermide uurimist.
### Aluspõrandad
Pinnasel asuvate põrandate aluskiht tehakse 100 mm paksusest keskmise fraktsiooniga killustikust, mis tihendatakse tegurini 0,95. Eelnevalt on vaja täiteliiva abil tõsta aluspind vajalikule kõrgusele. Enne killustikaluste tegemist tuleb paigaldada põrandaalused torustikud. Pinnasel asuvad aluspõrandad soojustatakse 100 mm paksuselt tugeva vahtplastiga. Põrandaplaat valatakse 100 mm paksusena kiudbetoonist, mille sisse paigaldatakse põrandakütte torustikud. Valu alla paigaldatakse kile. Aluspõranda betoonikihi alla jäävad vee- ja küttetorustikud. Ruumides, mida ei plaadita, tuleb põrandad lihvida (rullkatte või parketi alla).
Trappidega ruumides tuleb jätta süvendid trappidele.
Paneelidel toetuvas aluspõrandas paigaldatakse põranda aluskihiks 50 mm vahtplastikiht, mis kaetakse 60 mm paksuse kiudbetoonist aluspõrandaga, põrandaküttega ruumides on kihtide paksused 30 ja 80 mm. Paneelidel asuva ventilatsiooniruumi põrand soojustada 100 mm vahtplastiga ja katta 80 mm betooniga, fermidel asuva ventilatsiooniruumi põrand projekteerida vastavalt fermide sammule ja konstruktsioonile.
Põrandaplaadi ja seina vahele tuleb jätta 20 mm deformatsioonivuuk, mis täidetakse elastse vuugilindiga. Töövuugid teha vastavalt betoonitööde tehnoloogiale, kindlasti tuleb vuugid teha ka erinevatel päevadel valatavate põranda osade vahele.
### Uksed ja aknad
Kõik uksed ja aknad vahetatakse välja. Enne avatäidete lõplikku tellimist kontrollida üle avade mõõdud. Pärast lammutustöid võib avastada avade mõõtmetes erinevusi mida esmalt pole märgata. Uued aknad tulevad sissepoole avanevate plastikraamidega või mitteavanevad. Rõduuksed avanevad väljapoole.
Uued avatäited paigaldada nii, et nende välispind jääb tasa seina kiviosa välispinnaga. Selleks tuleb lõigata maha avaveerandid kohtades, kus neid esineb. Allapoole eenduva välismise silluse korral jääb akna ülaserv selle silluse alla.
Hoone peasissepääsu välisuksed on klaasitud ja soojustatud metalluksed. Uste klaasimata osa soojajuhtivus ei tohi ületada 0,7 W/m²K, klaasitud osa soojajuhtivus 2,1 W/m²K. Välisuksed teha tripleksklaasiga, mis ei tekita purunemisel kilde.
Tuletõkkeuksed klassiga EI on umbsed või eriklaasiga klaasitud metalluksed, klassiga E uksed võivad olla osaliselt klaasitud armeeritud klaasiga.
Siseuste värvid antakse sisekujunduse osas, järgida tuleb nõudeid helipidavusele.
Uste lukud sarjata vastavalt tellija juhistele, evakuatsiooniteedel olevad uksed peavad olema seestpoolt võtmeta avatavad. Osa tuletõkkeuksi on normaalolukorras avatud, signalisatsiooni automaatika peab tagama nende uste sulgurite vabastamise signalisatsiooni rakendumise korral.
Akendeks on sissepoole osaliselt avatavad ja mitteavatavad pakettaknad, akende soojajuhtivus ei tohi ületada 2,1 W/m²K.
Aknad varustatakse PVC-kattega aknalaudadega, mille üleulatuvus seina sisepinnast on 50 mm. Fassaadil varustatakse aknad plekkidega.
### Katus
Pööningulaelt eemaldatakse olemasolev täide ja lagi soojustatakse 250 mm paksuselt puiste-kivivillaga. Seadmete hooldamiseks paigaldatakse käigulaudised. Olemasolev puit-luuk asendatakse nõuetele vastava EI 30 tuletõkkeluugiga, luugi alla paigaldatakse uus seinaredel.
Katusel säilib olemasolev konstruktsioon, samuti säilib hiljuti paigaldatud tsingitud profiilplekist kate.
Katusele paigaldatakse piksekaitse (antud elektriosas). Pikemad sademevee külgrennid on köetavad.
Juurdeehituste katused teha olemasolevate katustega samadest materjalidest.
### Fassaad
Fassaad soojustamist on kirjeldatud seinte juures.
Vihmaveetorud on 100 mm läbimõõduga, ümarad, viimistletud terasplekist, rennid on poolümarad läbimõõduga 150 mm. Praegused rennid on amortiseerunud, torude detaile saab taaskasutada.
Plaanil näidatud välistreppidele rajatakse terasplekist varikatused teraspostidel. Välistrepid, mis jäävad soojustamise tõttu liiga kitsaks või on muidu amortiseerunud, tuleb lammutada ja uuesti ehitada.
Põhikorruse peafassaadi tubade ette ehitatakse immutatud puidust terrassid. Terrassid rajatakse postvundamentidele, piirde kõrgus peab olema vähemalt 1,1 m. Terrassialune maapind katta kergkruusa või puukoorepuruga takistamaks taimede kasvu.
Hoonele rajada uus betoonpandus.
### Põrandad
Tehniliste ruumide põrandad kaetakse kulumiskindla betoonivärviga.
Kulumiskindlate värvide asemel võib kasutada toonitud betoonilisandit (Mastertop või analoogid).
Muud põrandakatted määratletakse täpsemalt põhiprojektis järgides nõudeid karedusele ja kulumiskindlusele.
### Trepid
Sisetreppide astmed remontida, käsipuud ja trepivõred vahetada. Käsipuud teha vastavalt arhitektuursele ja sisekujunduse osale. Käsipuude kõrgus astme ninast peab olema 1000 mm, podesti pinnast 1100 mm.
Betoonist välistrepid on harjatud või graniitkillustikust puistega kaetud betoonpinnaga.
### Siseviimistlus
Viimistluses kasutada põhiruumides A klassi ja abiruumides B klassi materjale, millel on Tervisekaitseinspektsiooni poolt aktsepteeritud tootja sertifikaat. Kõikide ruumide pinnad tehakse siledad, et võimaldada ruumide niisket koristust ja desinfektsiooni.
Siseviimistlust lahendatakse põhjalikult põhiprojekti sisekujunduse osas. Käesolevas peatükis on ära toodud mõned eeltingimused.
Laotud seinte ladumise kvaliteet peab tagama, et seinad viimistletakse ilma krohvimata, kahekihilisel tasanduspahtlil, välja arvatud kohtades, kus on nõutud krohvimist helipidavuse tõstmiseks.
Kivist välisseinte sisepindade viimistlusel tuleb kasutada suure difusioonitakistusega värve, mis aitavad välisseintes tagada paremat niiskusrežiimi.
Tualettruumide ja pesemisruumide seinad plaaditakse glasuurplaatidega. Ripplagedeta ruumide laed värvitakse, tualettidesse paigaldatakse metallripplaed, koridoridesse akustilised ripplaed, tubadesse kipsplaadist ripplaed. Ripplagede tüübid ja paigutus antakse põhiprojekti sisekujunduse osas.
## KÜTE
### Olemasoleva situatsiooni kirjeldus
Hoone on rekonstrueeritav ehitis, selle küttesüsteem on vaja rekonstrueerida. I ja II korrus on praegu vesiküttega. Olemasolevate küttesüsteemi osiste (torustikud ja küttekehad-malmribiradiaatorid M-140 AO) kasutamine ei ole otstarbekas hoone kasutamise funktsiooni muutumise tõttu.
Soojustrassid krundi piires on olemasolevad, need varustavad naabruses asuvat korterelamut. Soojustrassi seisukord on vilets. Enne haljastuse tegemist võiks kaaluda selle trassi rekonstrueerimist. Pansionaadil neid trasse otseselt vaja ei lähe.
### Projekteerimise lähteandmed, soojusvajadused
Hoone soojustehnilised arvutused on teostatud arvestades normatiivsete seina, lae- ning põrandakonstruktsioonidega. Akende soojustehnilised näitajad on võetud kahekordse klaasiga akende omad. Välistemperatuuriks on arvestatud -22°C, sisetemperatuuriks aga sõltuvalt kasutatava ruumi otstarbest 18-22°C.
Talvine välisõhu arvutuslik temperatuur on -23,5°C, suvine välisõhu arvutuslik temperatuur on +27°C.
Soojusvajadus kütteks on 75 kW. Ventilatsiooni soojusvajadus on max 92 kW. Soojusvajadus soojale tarbeveele on maksimaalselt 180 kW ja on põhiliselt tipuvälise soojuskoormuse tarbija (kasutatakse akupaake ja laadimispumpa).
Kõrvalasuva 4-krt elamu soojusvajadus kütteks on maksimaalselt 30 kW.
Projekteerimisel lähtutakse alljärgnevaist standarditest:
- EVS 829:2003 - Hoone soojuskoormuse määramine
- EVS 812-2:2005 - Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid
- EVS 812-3:2002 - Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid
- EVS 839:2003 - Sisekliima
- EVS 844:2004 - Hoonete kütte projekteerimine
- EVS 845-1:2004 - Hoonete ventilatsiooni projekteerimine. Osa 1: Üldnõuded
- EVS 845-2:2004 - Hoonete ventilatsiooni projekteerimine.
  Osa 2: Ventilatsiooniseadmete valik
- EVS 845-3:2004 - Hoonete ventilatsiooni projekteerimine. Osa 3: Erinõuded
Ehitustöövõtu sooritamise kvaliteet peab vastama „Hoone tehnosüsteemide RYL 2002; ehitustööde üldised kvaliteedinõuded“ esitatud nõuetele.
### Keskküttesüsteem
Olemasolevad küttekehad ja torustikud demonteeritakse. Põrandasisene torustik jäetakse maha. Uus jaotustorustik paigaldatakse I k põranda alla. Püstakutorustike paigaldusviis- lahtine seinapealne.
Olemasolev altjaotusega 2-torusüsteem demonteeritakse, rajatakse uus altjaotusega 2-torusüsteem. Käesolevas töös pakutakse küttesüsteemi, kus küte toimub vesiküttel II korrusel põhiliselt radiaatorite ja I korrusel vesipõrandaküttega. Torustiku monteerimiseks võib kasutada Cu või PP-R plasttoru, suuremate diameetrite korral (DN 32 ja suurem) terastoru. Arhiiviruumides tuleb vältida läbivate küttetorustike paigaldust.
Uued radiaatorid paigaldatakse II korruse akende alla. Radiaatorite valikul lähtuda akende laiusest - radiaator peab mahtuma aknaalusesse radiaatorinišši. Radiaatorid varustatakse termostaatventiili, sulgurliitmiku ning õhutusega. Radiaatoriteks on valitud “Rettig” kompaktradiaatorid, kuid on lubatud teised analoogsed radiaatoritüübid. Radiaatorite arvestuslikuks küttevee temperatuuriks on võetud 70/50°C.
I korrusel tervenisti ja II korruse tualettruumide põrandatesse ette näha vesipõrandaküte. Põrandakütte pumbagrupid paiknevad katlaruumis. Põrandakütte temperatuuri reguleerimine toimub ruumi termostaatidest, mis tüürivad vastavate ruumide elektriajamiga klappe kollektoril.
Välisuste esised trepid ja invapandused varustada elektriliste sulanapidamiskaablitega.
Kõikide tubade tualettruumide ning koristusvahendite ruumide seintele ette näha sooja tarbevee ringlustorustiku toitel olevad käterätikuivatid.
Iga haru algusesse paigaldada kuulventiilid nii eel- kui ka tagasivoolutorule, haru küttevee koguste seadeks paigaldada tagasivoolutorule liiniseadeventiilid. Torustike paigaldusviis - lahtine seinapealne. Magistraaltorustik paigaldada uue rajatava põranda alla. Kindlustada juurdepääs püstakute kuulventiilidele. Torustike tingläbimõõt on maksimaalselt DN 50 (katlamajas), mujal DN 40 ja väiksem. Torustike kalle on minimaalselt 0,002 ...0,003 tõusuga õhutusseadmestike suunas.
Hoone kütmiseks saadakse küttevesi olemasolevast katlast, mis asetseb hoone keldris. Katla mark Högfors H28-15 (vedelkütuse põletamisel võimsus 600 kW). Katel on kohandatud halupuude põletamiseks. Tehase andmetel on sellisel juhul katla võimsus 300 kW. Katel on ühendatud otse küttesüsteemiga - küttevee ringluse tagab kütte ringluspumpade paar (1 töös + 1 reservis). Katla kasuteguri tõstmiseks on katlal omaringluspump. Sooja vett olemasolev katlamaja ei valmistata, seega tuleb hoone ehitamisel pansionaadiks ette näha plaatsoojusvaheti ning akupaakidede paigaldus. Ka küttesüsteemile on otstarbekas paigaldada akupaak (ruumi on selleks katlaruumides olemas, paakide sissesaamiseks tuleb ajutiselt teha montaažiava mõnda olemasolevasse avasse. Soojusvahetite valikul tuleb lähtuda üldistest nõuetest rõhukadude (rõhukadu maks 30 kPa) kui ka temperatuuride suhtes.
Kütuseruumis on olemas 2 vedelkütusemahutit koos avariimahutite ning kõigi lisadega (täite ja õhutustorustikud jne). Need võib vajadusel (soojaveeseadmete paigutamiseks) ümber tõsta.
Vee termilise paisumise kompenseerimiseks paigaldada membraanpaisupaagid, mille eelrõhk peab olema 1,5 bar. Küttesüsteemi täiteks kasutada veesüsteemi vett, mille koguse arvestamiseks tuleb paigaldada veearvesti. Vee kvaliteedi viimiseks vastavusse küttesüsteemi veele tuleb paigaldada veepehmendi (näiteks Miniboy) või kasutada kemikaali Hydrox viimist küttesüsteemi lisavette. Rõhu hoidmiseks süsteemis paigaldada süsteemi täiteventiil. Ülerõhu vastu tuleb paigaldada kaitseklapid.
Torustikud varustatakse sulgearmatuuri ja tühjendustega, samasse paigaldada termomeetrid ning manomeetrid.
Katlaruumi monteeritakse tehaseline soojusvahetitega kompaktne soojussõlm, kus on pumba ja temperatuuriregulaatoriga varustatud ventilatsiooni kalorifeeride kütte ning sooja tarbevee sõlm. Reservpumpade installatsiooni projekt ette ei näe. Küttesüsteemis kasutatakse 3-tee segamisventiili. Temperatuuriregulaatori välisõhutemperatuuri andur paigaldatakse hoone põhjapoolsele küljele. Küttesüsteemi tagasivoolutorule on ettenähtud mudapüünis. Sõlmed varustatakse vajalike manomeetrite ja termomeetritega.
Ventilatsiooniseadmete kalorifeeride küttevesi võetakse eraldi plaatsoojusvahetist, torustikul on eraldi pump. Soojussõlmes paigaldatakse torustikule sulgekuulkraanid, ja tühjendus, harule kuulventiilid ja liiniseaded, tsirkulatsioonipump. Sulgekuulkraanid, tagasilöögiklapid ja automaatsed õhueraldid. Kalorifeeri kütte temperatuuriregulaator paigaldada kütte tagasivoolutorustikule.
Sooja tarbevee valmistamiseks paigaldatakse katlamajja plaatsoojusvaheti ja akupaagid soovitava mahuga V=2x800 L, mis varustada kaitseklapi ning elektritenniga 6 kW. Katlaseadmestik on ettenähtud töötama ka suvel sooja vee küttevee valmistamiseks. Elektritennid on töös ainult avariiolukorras. Sooja vee ringluse kindlustab pronkssisuga sooja vee ringluspump. Vastavalt üldkehtivatele soovitustele on sooja tarbevee temperatuur 55°C.
Kogu soojussõlmes monteeritav torustik tuleb isoleerida magistraalliinide osas plastikkattega klaasvill - või kivivillkoorikutega vastavalt projektile lisatud isoleerimisjuhistele. Torustiku kõrgematesse punktidesse paigaldada õhutusventiil või õhueraldi, madalamasse tühjendusventiil.
Kõigile küttesüsteemi osadele teostada hüdrauliline surveproov kestvusega 2 tundi (1,5‑kordne töörõhk - max 6 bar). Lekkekindluse kohta koostada akt. Koostada ka teostusjoonised.
Torutöövõtja ülesanded:
- tarnida kõik seadmete elektriseadmed, k.a teistel pingetel töötavate seadmete trafod või alaldid
- arvestada, et elektriseadmete toitekaabliks kasutatakse kuni 16 mm² Cu-kaablit, suuremate kaablitena kasutatakse alumiiniumkaablit
- tarnida masinate ja seadmete kõik elektriga jms. seotud andmed elektritöövõtjale täpsete ühendusskeemide teostamiseks
- arvestada enda tööde ajagraafikus ka võimalike elektritööde teostamiseks kuluva ajaga
- märgistada koheselt kõik ettenähtud kohale paigaldatud elektriseadmed
- torutöödega joonistel ja spetsis olevate materjalide õigeaegne tarne ja paigaldus
- olemasoleva küttesüsteemi osade demonteerimine ja nõuetekohane utiliseerimine.
## VENTILATSIOON
### Üldist
Hoone ventilatsiooni projekteerimisel lähtutakse alljärgnevaist standarditest:
- EVS 829:2003 - Hoone soojuskoormuse määramine
- EVS 812-2:2005 - Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid
- EVS 812-3:2002 - Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid
- EVS 839:2003 - Sisekliima
- EVS 844:2004 - Hoonete kütte projekteerimine
- EVS 845-1:2004 - Hoonete ventilatsiooni projekteerimine. Osa 1:Üldnõuded
- EVS 845-2:2004 - Hoonete ventilatsiooni projekteerimine.
- Osa 2: Ventilatsiooniseadmete valik
- EVS 845-3:2004 - Hoonete ventilatsiooni projekteerimine. Osa 3: Erinõuded
Ruumide soovitatavad õhuvajadused on antud joonistel ja õhuhulkade tabelis.
Ehitustöövõtu sooritamise kvaliteet peab vastama „Hoone tehnosüsteemide RYL 2002; ehitustööde üldised kvaliteedinõuded“ esitatud nõuetele.
### Ventilatsioonisüsteem
Mehhaaniline sissepuhe ja väljatõmme toimub hoones kogu ulatuses. Horisontaalsed õhukäigud paigaldatakse enamuses koridori ripplae taha. Ainult ventilatsioonikambris ja arhiiviruumides võib toru jääda nähtavale.
Hoone I ja II korruse õhuvahetuse korraldamiseks on ettenähtud 2 eraldi sissepuhke-väljatõmbesüsteemi (neist 1 saali ja raamatukogu osale, teine on mõeldud kogu pansionaadi osale) ja eraldi väljatõmbesüsteem köögi pliidi tõmbevarjelt. Eraldi väljatõmbesüsteem on ettenähtud sauna WC-le, samuti söökla WC-le. Tubade WC-de heitõhk juhitakse pansionaadi ventilatsiooniseadmesse.
Hoone I ja II korruse õhuvahetuse korraldamiseks on ettenähtud utilisaatori ning sisseehitatud jahutuskompressoriga sissepuhke-väljatõmbeagregaat (näiteks Rtek seade RVM 15 CO max 5700 m³/h, süsteemi takistus H=200 Pa , elektritarve ei ületa 2x2,5 kW+kompressor 6,5 kW, toiteks vajalik 5-sooneline kaabel seadme juhtimis- ja automaatikakilpi). Kilbid agregaatide tähtsamate töö parameetritega (õhu temperatuur, filtrite ja ventilaatorite töö) paigaldada vahetult seadmete külge ning tuua eraldi ventilatsioonikambrist välja hoiatustulede stend.
Ventilatsiooniagregaat sisaldab plaatsoojusvahetiga utilisaatorseadet. Rootorsoojusvahetit ei soovita, kuna pansionaadi osas toimub tubade väljatõmme läbi tubade WC-de (on võimalik mõningane heitõhu leke sissepuhketorustikku). Torustikule paigaldada mürasummutid. Sissepuhkeõhu filtrite puhastusklass peab vastama vähemalt EU-7 puhastusastmele.
Kabinettide, tubade, WC-de ja koridoride õhuvahetus toimub täielikult sissepuhke ja väljatõmbe kaudu. Ruumides on nii sissepuhkeks kui ka väljatõmbeks kandilise kujuga klapid või restid. Klapid ja restid varustada reguleerimisseadmetega ning kandilise kujuga sissepuhke restid varustada tasanduskarpidega. Vahelagedest ning tuletõkestusseintest läbimineku kohale asetada õhutorule tuletõkkeklapid. Tuleb jätta nendele hilisema juurdepääsu võimalus (õhutorule puhastusluuk). Õhuhulkade seadeks paigaldada haruliinidele seadeventiilid.
Saali ja raamatukogu õhuvahetuse korraldamiseks on ettenähtud madala kõrgusega utilisaatoriga sissepuhke- väljatõmbeagregaat (näiteks Systemair seade MAXI 2000 HW max 2057 m³/h, süsteemi takistus H=200 Pa, elektritarve ei ületa 2x1,08 kW+eraldi jahutuskompressor 3kW, toiteks vajalik 5-sooneline kaabel seadme juhtimis- ja automaatikakilpi). Kilbid agregaatide tähtsamate töö parameetritega (õhu temperatuur, filtrite ja ventilaatorite töö) paigaldada vahetult seadmete külge ning tuua eraldi ventilatsioonikambrist välja hoiatustulede stend .
Ventilatsiooniagregaat sisaldab plaatsoojusvahetiga utilisaatorseadet. Torustikule paigaldada mürasummutid. Sissepuhkeõhu filtrite puhastusklass peab vastama vähemalt EU-7 puhastusastmele.
Seadmete hoonesse sisseviimiseks kasutada hoone otsaviiludesse tehtavaid ajutisi montaažiavasid, katustesse suuremõõduliste avade tekitamine pole võimalik.
Ventilatsiooniseadmete kalorifeeride küttevesi võetakse katlaruumist eraldi soojusvahetist. Sinna paigaldatakse torustikule sulgekuulkraanid, ja tühjendus, ventilatsioonikambris kuulventiilid ja liiniseaded, tsirkulatsioonipump, sulgekuulkraanid, tagasilöögiklapid ja automaatsed õhueraldid. Kalorifeeri kütte temperatuuriregulaator paigaldada kütte tagasivoolutorustikule. Ventilatsiooniagregaadi töö juhtimine toimub sisseantava õhu temperatuuri järgi ning väljatõmmatava õhu temperatuuri järgi (kindlustades igal juhul ruumides normikohase temperatuuri). Alla -23,5°C välisõhutemperatuuri juures ning seadme külmumisohu korral ventilatsiooniagregaadi sissepuhe seiskub ja värske õhu klapp sulgub. Väljatõmme töötab kellprogrammi järgi vastavalt vajadusele. Temperatuuriregulaatori ventiili ja ajami tarne peab kindlustama ventilatsiooniagregaadi tarnija. Ventilatsiooniseadmes eralduv kondensaat juhitakse sifoonhaisulukku, kasutades painduvat või jäika toru läbimõõduga 32 mm.
Utilisaatoriga seadet ei ole lubatud asendada lihtsa väljatõmbe- sissepuhke seadmega, sest see on energiasäästlikum, võimaldades kokku hoida ca 60% energiat. Värske õhu toru isoleerida kondensaadi tekke vastu 60mm paksuselt. Heitõhk suunatakse läbi heitõhukorstna hoonest välja.
Sauna ja söökla WC-dest toimivad eraldi väljatõmbesüsteemid V-1…V-2. Süsteemid varustatakse mürasummutitega.
Köögi pliidi väljatõmbeks kasutatakse valgustuse ja rasvapüüduriga varustatud tõmbevarje. See ühendatakse katusel paikneva ventilaatoriga V-3, torustikule paigaldada mürasummutid. Asendusõhu liikumiseks peab ainult väljatõmbega ruumide ukse konstruktsioon võimaldama õhu vaba ligipääsu ukse alt.
Süsteemide V-1...V-3 väljatõmbe reguleerimiseks paigaldada ventilaatori vooluahelasse 5-astmeline kiiruseregulaator.
Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide juhtimis- ja automaatikaskeemid koostavad vastavate tööde võtjad. Kilpide VJK ja KJK skeemid täpsustada koos elektritööde tegijaga.
### Ventilatsioonitorud
Ventsüsteemis kasutatakse tsingitud katuseplekist spiraalvaltsiga valdavalt ümmarguse põiklõikega õhutorusid. Õhutorustik toestada vastavalt kehtestatud nõuetele. Torustike suurim läbimõõt majutusosas ulatub 630 mm-ni, saali osas ei ületa 400 mm. Soovituslikult paigaldada sissepuhketorud väljatõmbetorude suhtes allapoole.
Vajalikes lõikudes paigaldatakse õhukanalitele tulekaitse- ja soojusisolatsioon.
### Tuleohutusmeetmed
Läbiminekul ühest tulekaitsesektsioonist teise paigaldada tulekaitseklapid, samasse ette näha puhastusluugi paigaldus tuletõkesti teenindamiseks (kontroll, klapi avamine juhusliku kinnilangemise korral). Mujal torudel iga 8 m järel paigaldada puhastusluuk. Kipskatte korral paigaldada kipsi sisse kipsiluuk vahetult puhastusluugi kohale. Ventilatsiooniseadme kontroller ühendatakse tuletõrje signalisatsiooniga, mis signaali saades lülitab ventilatsiooniseadme koheselt välja.
Kambritest pööningule väljuvad torud soojustada tuletõkkevillaga, et vältida vajadust kahe tuletõkkeklapi paigaldamiseks. Tuletõkkeklapid paigaldada ainult kambrisse sisenemisele ja eri sektsioonidest tulevate torustike liitumiskohtadele.
### Ventilatsiooni survekatsetused, reguleerimine ja mõõtmine
Kõik need tööd tuleb teostada vastavalt SRMK osale D2, standard SFS 4699.Torustike ja seadmete lekkeõhuvool ei tohi ekspluatatsiooni olukorras ületada 6% seadmestiku kogu õhuvoolust.
Reguleerimine ja mõõdistamine peab toimuma puhastatud ruumide ning õhutorude olukorras, reguleeritakse seadeventiilide õhuhulgad ning mõõdistatakse õhuhulgad ventilatsiooniplafoonides. Pärast seadistustöid reguleerklappide ja plafoonide asendid fikseeritakse. Ruumide õhuhulkade maksimaalne seadistamisviga võib olla ±20% ning kogu süsteemi seadeviga ±10%.
Mõõdistamise kohta koostada akt. Samuti koostada teostusjoonised, tellijale üle anda seadmete kasutus- ja hooldusjuhendid, teostada vajadusel seadmete teenindava personali väljaõpe.
Torutöövõtja ülesanded
- tarnida kõik seadmete elektriseadmed, k.a teistel pingetel töötavate seadmete trafod või alaldid
- arvestada, et elektriseadmete toitekaabliks kasutatakse kuni 16 mm² Cu kaablit, suuremate kaablitena kasutatakse Al kaablit
- tarnida masinate ja seadmete kõik elektriga jms. seotud andmed elektritöövõtjale täpsete ühendusskeemide teostamiseks
- arvestab enda tööde ajagraafikus ka võimalike elektritööde teostamiseks kuluva ajaga
- märgistab koheselt kõik ettenähtud kohale paigaldatud elektriseadmed
- torutöödega joonistel ja spetsis olevate materjalide õigeaegne tarne ja paigaldus.
- olemasoleva ventilatsioonisüsteemi osade demonteerimine ja nõuetekohane utiliseerimine.
### Jahutussüsteem
Suvine välisõhu arvutuslik temperatuur on +27°C.
Jahutussüsteem on projektis antud põhimõttelise skeemina ning on olnud lähteülesandeks ehituskonstruktsioonide ning elektrivarustuse projekteerijale võimalike jahutusseadmete vajaduste osas. Projektis on lähtutud firma Daikin ja Airwell tehnoloogilisest seadmestikust, pakkuja võib pakkuda mõne muu firma analooge. Kuna tegu on üheaegse tarbimisega, siis vajadus jahutuse järgi on ühesugune kogu jahutatava hooneosa (lõunapoolsed toad) ulatuses nii ajaliselt kui ka temperatuuri suhtes. Seetõttu jahutuse skeemis on kasutatud keskset jahutussüsteemi süsteemi S/V-1 (seadmel sisseehitatud jahutuskompressor jahutusvõimsusega kuni 25 kW) Lõunapoolsete tubade jahutuseks on projekteeritud fan-coil süsteem, mille jahutuse koguvõimsus on kuni 20,0 kW. Raamatukogu ja saali sissepuhkeõhu (süsteem S/V-2) jahutamiseks paigaldada sissepuhkeõhu torustikule otseaurustusel töötav jahutuskalorifeer, mille välisplokk paigaldada hoone põhjapoolsesse külge.
Jahutusseadmestiku pakkuja peab kindlustama ka jahutuseadmestikust väljuva suvise sissepuhkeõhu vajaliku niiskusetaseme. Jahutusagensi valikul lähtuda ainult EV Tervisekaitseameti poolt jahutuseadmestikes kasutusluba omavatest jahutusagensidest.
Jahutus toimub külma veega. Jahutusvee arvutuslikud parameetrid on 7 / 12°C.
Jahutusvee saamiseks paigaldatakse pööningule külmakompressor. Külmamasina jahutuseks monteeritakse samasse hoone põhjapoolsesse külge ventilaatoritega õhk-jahutusseade.
Külmamasina töö stabiilsemaks muutmiseks on ette nähtud monteerida külmamasina ja jahutussüsteemi vahele isoleeritud puhvermahuti.
Külmamasin koos abiseadmetega (pumbad, külmamasina õhk-jahutusseade, puhvermahuti jne) ja komplekse automaatikaga, tellitakse ühest, soovitavalt Eestis tegutsevast firmast, kindlustades sellega firmapoolse garantii ja kvaliteedi seadme hooldamisel.
Jahutusvesi juhitakse tsingitud terastoru kaudu jahutusseadmeteni. Torude isolatsiooniks kasutatakse aurutõkkega isolatsioonikoorikuid.
Jahutusseadmetes tekkiva kondensaadi isevoolseks ärajuhtimiseks kanalisatsiooni kasutatakse plastiktorusid, mis tuleb paigaldada kaldega äravoolu sifooni poole.
Jahutusvee hulga reguleerimiseks paigaldatakse liiniseadeventiilid. Jahutusvee jaotustorustiku lõpptarbijate jahutusseadmed ühendatakse kolmetee reguleerimis-ventiilidega, et tagada jahutusvee vajalik tsirkulatsioon jaotustorustikus ning külmamasinas.
Surveproovide kohta koostada akt. Samuti koostada teostusjoonised, tellijale üle anda seadmete kasutus- ja hooldusjuhendid, teostada vajadusel seadmete teenindava personali väljaõpe.
Kasutada tuleb võimalikult ehitust säästvaid tehnoloogiaid. Jahutusagensi valikul lähtuda ainult EV Tervisekaitseameti poolt jahutuseadmestikes kasutusluba omavatest jahutusagensidest. Seadmete lubatud maksimaalsed müratasemed tubades 30 dB(A). Kabinettides 35 dB(A). Mujal võib seadmete müratase ulatuda 40 dB(A).
### Seadistused ja mõõtmised - küte, ventilatsioon ja jahutus
Süsteemide lõplik seadistamine, häälestamine ja mõõtmised viiakse läbi pärast proovikatsetusi. Siis peavad kõikide töövõtjate tööd olema sel määral valmis, et kogu süsteem võiks töötada vastavalt selle otstarbele
Reguleerimine ja mõõtmine hõlmab muuhulgas järgmisi operatsioone:
- võrkude veevoolude fikseerimine, kui ettenähtud vooluhulgad tehakse kindlaks ventiilide rõhuvahe mõõtmiste ja valmistaja poolt koostatud rõhukaograafikute abil
- õhuvoolud fikseeritakse ja mõõdetakse, tehakse kindlaks eri ruumide vahelised rõhusuhted ning reguleeritakse sissepuhkeskeemid
- mõõdetakse erivool ja pinged
- reguleeritakse ja katsetatakse voolukaitsmeid ja releesid
- mõõdetakse töökestused ja –temperatuurid
- seadmed proovitakse vajaliku koormusega ja mõõdetakse nende võimsused
- häälestatakse automaatreguleerimis seadmete töö
- mõõdetakse üldine müratase
Kõigi reguleerimiste ja mõõtmiste kohta koostatakse protokoll, mille koopia läheb tellija esindajale.
## VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON
### Välistrassid
Välistrasside osas kasutatakse ära hoone olemasolevad kanalisatsiooniväljundid. Üldiselt on olemasolevate kanalisatsioonitrasside seisund halb (puuduvad teostusjoonised, peaukse ees olevasse kaevu (H=1,75 m) tulev heitvesi ei jõua järgmisesse kaevu (H=2,50 m). Ilmselt on tegu kas katkise toru või põhjata kaevuga. Pansionaadi heitveed juhitakse asulavõrkudesse. Olemasolevate krunditrasside kasutamisel tuleks need läbi pesta, vajadusel katkised lõigud asendada nn. toru-torusse paigaldamismeetodil. Parandada kaevude põhjad. Torustike lasumissügavus on selleks piisav, neid muuta pole tarvis. Sademeveed katustelt ja asfaltplatsidelt on ette nähtud hajutada ümbritsevatele muruplatsidele või rajada murukivist plats.
Veetrassi sisend jääb samasse kohta kus seni, keldris asuva kütuselao seinale. Samas paikneb ka olemasolev veearvestisõlm, mis tuleb rekonstrueerida. Olemasolev veearvesti tuleb välja vahetada suurema vastu (vähemalt 6 m³/h), samasse paigaldada tagasipesufilter tahkete osiste püüdmiseks. Asulavõrkudest tuleva vee kvaliteedi kohta andmed puuduvad. Ilmselt tuleb suurendada asula puurkaevus asuva pumba tootlikkust- pansionaadi veeseadmete normvooluhulkade kogusumma on 26 L/s. Arvutuslik vooluhulk on 1,45 L/s. Tunnine maksimaalne veevajadus ei ületa 6 m³/h (5,3 m³/h). Ööpäevane kulu max 15 m³/ööp.(kulunorm on võetud 300 L/ööp koht). OÜ Verska Calor andmed praeguse pumpla tootlikkuse kohta on järgmised-pumba tootlikus Q-5 m³/h;praegune Saatse asula vee tarbimine kuus on 200-260 m³.
Veetrassi soovituslik sisemine läbimõõt sisendil on 35 mm, seega torustiku DN 40. Veearvesti DN 25 (max 6 m³/h).
### Üldandmed
Projektlahendus on koostatud järgmistest Eesti Vabariigis kehtivatest normdokumentidest juhindudes:
- Kinnistu veevärgi projekteerimisnormid. EPN 18.2
- Kinnistukanalisatsioon. EPN 18.4
- Veevarustus. Välisvõrgud ja ehitised. SniP 2.04.02-84 (NSV Liidu normid)
- Kanalisatsioon. Välisvõrgud ja ehitised. SniP 2.04.03-85 (NSV Liidu normid)
- Linnatänavad. Osa 8. Tehnovõrgud ja –rajatised. EPN 17
- Vee tarbimisnormid. Kinnitatud Keskkonnaministeeriumi määrusega nr. 24 28. sept. 1993. a.
Ehitustööde sooritamise kvaliteet peab vastama „Hoone tehnosüsteemide RYL 2002; ehitustööde üldised kvaliteedinõuded“ esitatud nõuetele.
### Veevarustus
Hoonesse on toodud vesi läbi olemasoleva trassi veearvestisõlme.
Torustik paigaldatakse süvistatult seintesse või I k ripplae kohale. Käesolevas töös kasutatatakse hülssidesse paigaldatud Wirsbo-peX ja PP-R torusid, lubatud on ka alumiiniumkoordiga plastorustike (Unipipe või Henco) kasutamine. Tuleb vältida vee jm torustike paigaldamist arhiiviruumi. Torustike maksimaalne tingläbimõõt on DN 40 mm, torustike kalle on minimaalselt 0,002 ...0,003 langusega veetarvitite (tühjenduste) suunas.
Tulekustutite arvu määramisel on aluseks nõue - üks kustuti 200 m² kohta, kuid vähemalt 2 igal korrusel. Kasutatakse A-klassi kustuteid ABC pulbri baasil kustutusaine massiga 6 kg. Tulekustutite paigaldamisel lähtuda siseministri määruse „Nõuded esmastele tulekustutusvahenditele ja nende vajadus“ 01.09.2003 redaktsiooni II. peatüki p. 6...15 toodud nõuetest.
Väliseks tulekustutuseks tuleb rekonstrueerida ca 300 m kaugusel hoonest kirdes, Samarina külas, Oina läpiks nimetatava veekogu kaldal olev vana veevõtukoht. Rajada sinna nõuetele vastav juurdepääs.
Paigaldatakse uued veeseadmed (valamusegistid, dušisegistid näiteks ORAS või Gustafsberg). Duširuumidesse paigaldada vett säästvad vedrutagastusega nuppsegistid.
Pansionaadi veeseadmete normvooluhulkade kogusumma on 26 L/s. Arvutuslik vooluhulk on 1,45 L/s. Tunnine max veevajadus ei ületa 6 m³/h (5,3 m³/h). Ööpäevane kulu max 15 m³/ööp.(kulunorm on võetud 300 L/ööp koht).
Voolukiirus magistraalliinides jääb alla väärtusele 1,5m/s (lubatud voolukiirus)
Sooja tarbevee valmistamiseks paigaldatakse katlaruumi plaatsoojusvaheti võimsusega 180kW ja akupaagid (mahuga2x800L). Akupaagid varustada kaitsearmatuuriga. Avariiliseks kütteks paigaldada akupaakidesse 6 kW elektritennid. Vastavalt üldkehtivatele soovitustele on sooja tarbevee temperatuur 55°C.
Seadmete ühendamiseks kasutada sulgliitmikke, boilerite sulgemiseks kasutada ainult külma vee torustikel kuulkraane.
Võimalike vee tahkete osiste püüdmiseks paigaldada veearvestisõlme torule enne veearvestit mehaaniline tagasipesufilter.
Surveproovide kohta koostada akt. Samuti koostada teostusjoonised, tellijale üle anda seadmete kasutus- ja hooldusjuhendid, teostada vajadusel seadmete teenindava personali väljaõpe.
### Olmekanalisatsioon
Kogu hoones ette näha vajalik uus sanitaarseadmestik.
Torustike kulgemisel läbi vahelae tuleb torustikule paigaldada tuletõkestusmansetid. Sama otstarvet kannab ka tuletõkestusisolatsioon, mis on vajalik ka torustikes tekkiva võimaliku müra vähendamiseks. Torustikena kasutada ainult raskeltpõlevast PVC materjalidest teostatud torustikke ja nende fassongosi. Torustike minimaalsed lubatud kalded on torudel DN 50 ja DN 75 - 0,03, DN 110 - 0,02 ja DN 160 - 0,01 äravoolu suunas. Suuremate toru läbimõõtude kasutamine hoone sees on vähetõenäoline.
Ventilatsiooniagregaatide ja kliimasaedmete kondensveed juhitakse läbi pudelsifooni ja painduva või jäiga toru DN 32 mm abil kas valamute sifoonidesse või selleks otstarbeks rajatavasse kanalisatsioonitorustikku PVC 50. Haisulukk tuleb paigaldada nii, et oleks välistatud selle külmumisoht (paigaldus lae soojustuskihi sisse või seadme all oleva köetava ruumi lae alla).
Kanalisatsiooni tuulutused toimuvad vastavalt vajadusele kas tuulutuskorstnate või vaakumklappidega.
Katlaruumi võimalike tühjendusvete ärajuhtimiseks paigaldada keldri põrandasse kanalisatsiooni tagasivoolu vältiv trapp (nn. keldritrapp)
Seoses uute põrandate paigaldamisega osutub võimalikuks põhiliste kanalisatsioonitorustike paigaldus põrandate alla, kasutades ära olemasolevad kanalisatsiooniväljundite avad. Uus kanalisatsiooniväljund tuleb rajada eraldi köögist väljuvatele rasvastele heitvetele, mis suunatakse rasvapüüdurisse. Rasvapüüduri suurus täpsustatakse seoses köögi tehnoloogiaga. Rasvapüüdur varustatakse rasvakihi tasemeanduri ning täitumishoiatusega, mille kilp paigaldada kööki. Rasvakihi taseme tõustes üle lubatava tuleb ette võtta rasvapüüduri tühjendamine. Kõik rasvapüüduri kaabeldustööd teostatakse seadme paigaldaja poolt.
Enne torustike kasutuselevõttu teostada katse kanalisatsiooni äravoolu ja lekkekindluse suhtes, mille kohta koostada akt. Samuti koostada teostusjoonised, tellijale üle anda seadmete kasutus- ja hooldusjuhendid, teostada vajadusel seadmete teenindava personali väljaõpe.
## ELEKTRISEADE
### Üldosa
#### Üldandmed
Käesoleva eelprojektiga on lahendatud Põlvamaal Värska vallas Saatse külas asuva üldhooldekodu (endine koolihoone) põhimõtteline elektrivarustus.. Projekti tellijaks on OÜ Saatse Pansionaat.
Elektrivarustuse eelprojekti koostamisel on aluseks võetud:
- hoone arhitektuuriline lahendus
- välisvõrkude valdajate liitumiskord ja -tingimused
- EVS-EN 61140:2003 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele
- EVS-IEC 60364-4-41:2003 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid.Kaitse elektrilöögi eest
- EVS-IEC 60364-4-42:2003 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest
- EVS-IEC 60364-4-43:2003 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse
- EVS-IEC 60364-4-44:2003 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitse pingehäirete ja elektromagnetiliste häirete eest
- EVS-EN 60439-1:2006 Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 1: Täielikult või osaliselt tüüpkatsetatud koosted
- EVS-EN 62305-1:2007 Piksekaitse Osa 1: Üldpõhimõtted
- EVS-EN 62305-3:2007 Piksekaitse Osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule
- EVS-EN 12464-1:2003 Valgus ja valgustus, Töökohavalgustus
- EVS-IEC 1838:2000 Valgustehnika, Hädavalgustus
- Majutusettevõtetele esitatavad kohustuslikud nõuded RTL, 26.11.1998, 346/347, 1433
- EVS-EN 50110-1:2003 Elektripaigaldiste käit
- EVS-EN 60529:2001 Ümbristega tagatavad kaitseastmed (IP-koodid)
- Eeskiri EEI 3-8:1994. (Ehitiste madalpinge elektripaigaldised)
- Elektriseadmete ehituse eeskiri
- Elektriohutusseadus
- IEC vastava ala normid 364 - hoonete elektriehituse eeskirjad
- Siseministri 12. september 2000.a. määrus nr. 57.Nõuded turvavalgustussüsteemidele.
- Eesti Energia (0,4…20kV) võrgustandardid ja teised Eesti Vabariigi seadused ja õigusaktid
- Tehnosüsteemide RYL 2002 II osa
- Tootekataloogid
Juhul, kui elektripaigaldise teatud eriosade kohta puuduvad vastavad Eesti normid, tehakse need osad vajadusel vastavalt Euroopa (CEN/TC, EN, IEC, jt.) või Soome (SFS) normidele. Kui tekib vastuolu erinevates normdokumentides esitatud nõuete vahel, mõne üksikjuhtumi lahendamisel, siis tuleb juhinduda nõudest, mis esitab antud probleemi lahendamiseks kõrgendatud tingimused.Osades, mille kohta pole ilmunud EEI nõudeid, arvestada varemkehtinud EEE nõuetega. Enne lõpliku hinnakalkulatsiooni esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud koguseid plaanidel ja skeemidel kirjeldatud kogustega. Erinevuste ja muude ebatäpsuste avastamisel võtta ühendust projekteerijaga. Pakkumine peab sisaldama kõiki materjale, ka muud abimaterjalid, mida spetsifikatsioonis ja plaanidel näidatud ei ole, kuid mis on vajalikud tööde normaalseks teostamiseks ning süsteemi normaalseks funktsioneerimiseks pärast ehitustöid. Hankel, paigaldusel ning kasutuselevõtul arvestada juhendi “Hoone tehnosüsteemide RYL 2002” nõudeid.
Kõik seadmed ning kaablid peavad olema uued. Pakenditel ja trumlitel peab olema selgelt loetav etikett margi, valmistajatehase, kuupäeva, pikkuse, jne kohta. Kõik juhtmed ja kaablid peavad olema valmistatud litsenseeritud tootja poolt. Garantiiajal vastutab Töövõtja kõikide töös esinenud materjalide ja tehtud töö vigade eest ning on kohustatud need korvama juhul, kui vead ei ole põhjustatud väärast ekspluatatsioonist. Garantiiaeg all-lepingule peab olema sama pikk kui garantiiaeg pealepingule. Kui mingi toode või materjal osutub defektseks, on Töövõtja kohustatud seitsme päeva jooksul alates avalduse esitamise kuupäevast selle uuega asendama. Kui viga on põhjustatud ebakorrektsest töökorraldusest, on Töövõtja kohustatud vea otsekohe kõrvaldama või vajaduse korral toote uue vastu vahetama.
Töövõtjal peab olema pädevustunnistus B-klassi pädevuspiirkonnas tehtavateks elektritöödeks.
Töövõtja varustab süsteemid kasutuse ja hooldusjuhenditega ning korraldab süsteemide ekspluatatsiooniks vajalik koolituse. Töö üleandmisel annab töövõtja üle ka tehtud paigaldisele vastavad teostusjoonised.
### Välistrassid
Hoonetagusele lõppmastile paigaldatavast liitumiskilbist ehitada uus kaabelliin hoone peajaotuskilbini AXPK tüüpi toitekaabliga pinnases. Teiste hoonete kaabelliinid ehitada paigaldatavast peakilbist. Kaablid paigaldada PVC kaablikaitsetorusse.
### Tugevvoolupaigaldis
#### Üldist
- Toitesüsteem	L1, L2, L3, PEN
- Jaotussüsteem	L1, L2, L3, N, PE
- Pingesüsteem	3x230/400; 50Hz
- Olemasolev peakaitsme suurus	3*100A
- Arvutuslik võimsus kokku, sh.	96kW
  - köögiseadmed	25kW
  - ventilatsioon	25kW
  - küte ja kuumutus	17kW
- Arvutuslik vool	3*148 A
- Eeldatav maksimaalne tarbimisvool (kü= 0,65)	3*96 A
- Peakaitsme planeeritav suurus	3*100A
Maksimaalne tarbimisvõimsus ning peakaitsme suurus täpsustatakse projekti järgnevates staadiumites. Enne tööde algust täpsustada elektripaigaldise demontaaži piirid ja mahud.
#### Elektri jaotussüsteemid
Enne jaotuskilpide ehitamist peab Töövõtja veenduma, et nende paigaldamiseks reserveeritud nišid on õige suurusega. Peahoone peajaotuskilp PJK paigaldatakse I korruse ruumi 147 seinale ( vastu ruumi 149), võimalusel kilp süvistada. Peakilp on ühe sektsiooniline, teostatakse TN-S süsteemis pingele 3*230/400V, kaitseaste on IP34. Kaitseaparatuur peab taluma peakilbis ja jaotuskilpides 3-faasilist 4kA lühisvoolu. Peakilbis näha ette pistikupesa 1*16A~230V ja 3*25A~400V. Peakilbis tuleb arvestada võimsuse lisandumise reserviga 20%. Pea ja jaotuskilpide reservi väljundeid tuleb arvestada 10% väljundite arvust ning vähemalt üks reserv iga erineva suuruse kohta, lisaks arvestada jaotuskilpides 20% resevruumi.Peajaotuskilpi paigaldada 1+2 klassi liigpingepiirikud.
Peakilbist saavad toite jaotuskilbid ning üldelektri seadmed (valgustus, pistikupesad jne.). Kilpides asuvad kaitselülitid tehnoloogilistele seadmetele, elekterküttele, pistikupesadele, valgustusele ja jaotuskilpidele. Kilbi ukse siseküljel peab olema kilbi skeem. Kilbi ees peab olema vaba teenindusruumi 1 m.
Projekteeritavad jaotuskilbid paigaldatakse tehnilistes ruumides (katlamaja, ventseadmete kilp) seinale pinnapealselt, korrustel paiknevad kilbid süvistatakse. Kilbid on ühe sektsioonilised, teostatakse TN-S süsteemis pingele 3x230/400V. Kilpide kaitseaste on IP34, kui joonisel ei ole näidatud teisiti. Kilpide uksed peavad olema varuststud võtmega avatava süvislukuga, kilpidesse paigaldada 2.klassi liigpingepiirikud. Kilbist väljuvate grupiliinide kaitseks kasutatakse kaitselüliteid. Niiskete ruumide pistikupesade, põrandakütte ning valgustuse grupiliinid kaitstakse rikkevoolukaitselülitiga. Kilbi ukse siseküljel peab olema kilbiskeem. Kilbi ees peab olema vaba teenindusruumi 1 m.
#### Maanduspaigaldis ja potensiaaliühtlustus.
Kõikide sisepaigaldiste juhistiku süsteemi tüüp peab olema TN-S. Kõikidel hoonesisestel toite- ja jaotusliinidel peab olema eraldi maandusjuht. Kõik jaotuskilbid peavad sisaldama eraldi maandusklemmi (maanduslatti). Kõik jõuseadmed (mootorid, elektridiaatorid, elektrikiirgurid, ventilaatorid, kompressorid, jms.) peavad olema varustatud maandusklemmiga sõltumata nende tellimistingimustest ja varustajast. Kõik metallkestaga valgustid peavad sisaldama maandusklemmi.Inimeste kaitse elektrilöögi eest peab tagama elektripaigaldise pingealdis osade puutepinge <50V. See saavutatakse toite kiire väljalülitamise, rikkevoolukaitse, kaitsemaanduse ja potentsiaaliühtlustusega. Elektriseadmete normaalselt pingevabad metallkonstruktsioonid maandada, kui seadme valmistaja ei näe ette teisiti (näiteks kahekordse isolatsiooniga seadmed). Maandusseadmena kasutatakse ehitatud korduvmaanduspaigaldist, mille maandustakistus ei tohi olla üle 30 oomi. Potentsiaaliühtlustamiseks kasutatud PVC-isolatsiooniga juhtmete värv peab vastama nõuetele.
Maanduslatiga mis paigaldatakse peajaotuskilpi, ühendatakse kõik elektripaigaldise pingealdid metallkonstruktsioonid (hoone metallkonstrukstsioonid, kaabliredelid ja –rennid, nõrkvoolukeskused, kanalisatsiooni- ja küttetorud, ventilatsioonikanalid jm.) isoleeritud vaskjuhtme abil. Maandusjuhtide ristlõige valitakse EEI või IEC järgi. Nõrkvoolukeskuste ja muude nõrkvooluseadmete maandused tehakse vastavalt seadmete kasutusjuhenditele, üldjuhul juhtmega MK6.
Valgustite ja seadmete maandamiseks kasutatakse kaablite PE-soont, milline ühendatakse peapotentsiaaliühtlustuslatiga.
#### Elektri arvestussüsteem
Mõõdusüsteem paikneb mastil liitumiskilbis LK.
#### Katkematu toiteallika jaotussüsteem
Kasutatavad katkematu toite allikad (UPS-id) on lokaalsed ja paigaldatakse vajadusel seadmete (arvutite) juurde.
### Kaabliteed
Alalõigus käsitletakse elektrijaotuse ja automaatika kaablite paigalduseks vajalikke kaabliteid ja läbiviikusid.
#### Kaabliredelid, kaablikarbikud, riputussüsteemid, läbiviigud
Kaabeldus teostatakse üldjuhul 5- ja 3-sooneliste vaskkaablitega (juhistikusüsteem TN-S).
Insallatsioon teha peidetult hoone konstruktsioonides (seinad, laed), kaabliredelitel ja tehnilistes ruumides pinnapealselt. Lõplikud paigalduskohad redelitel selguvad KV töövõtja montaazijooniste põhjal ning kui KVV-montaazitööd on suuremas osas valmis. Kaabliredelite asukohad kooskõlastatakse KVV projekteerijaga.
Kõikides sisepaigaldistes peavad juhtmed ja kaablid olema vasksoontega. Kõik juhtmed, kaablid, nöörjuhtmed, jms peavad olema PVC isolatsiooni ja kestaga, arvestatud juhi temperatuurile vähemalt 65ºC. Valgustite, pistikupesade, kütteseadmete, ventilatsiooniseadmete või teiste jõuseadmete jaotusliinide ehitamiseks kasutatud kaablitel peab olema eraldi maandusjuht. Kõik hoonesisesed elektriinstallatsioonitööd tehakse kaabliga PPJ, magistraalkaablitena kasutatakse vasksoonega PPJ tüüpi kaableid.
Põrandates ning lagedes paigaldatakse kaablid kogu ulatuses plasttorusse või kõrisse. Vaheseintes paigaldatakse kaablid peidetuna hoone konstruktsioonidesse. Tehnilistes ruumides paigaldatakse kaablid pinnapealselt plasttorus.
PVC kaablikarbikuid kasutada töökohtades ja kohtades, kus on võimalus pistikupesade arvu muutuseks ja täiendusteks. Vajadusel kasutada metallist põrandakarpe või töölauda integreeritud pistikupesade karpe.
 Harutoosid peavad asuma nähtaval kohal ning peab olema tagatud nende teenindamise võimalus. Ühendused harutoosides ja karbikutes teostatakse spetsiaalsete ühenduskübaratega.
Heliisolatsiooniga seinte puhul tuleb läbiviigud isoleerida vastavalt seina heliisolatsioonile.
Kohtades kus kaabel läbib vahelae või seina, peab kaabel olema kaitstud jäiga hülsiga ning kaetakse vastavalt tuletõkkesktsioonide jaotusele/olemasolule mõlemast otsast tuldtõkestava võõbaga. Seintesse ja vahelagedesse tulevad PVC torud ja karbid paigaldab elektritööde töövõtja. Selleks on vaja freesida kanalid seintesse ja teha läbiviigud läbi vahelagede. Pärast torude paigaldust seinad krohvitakse. Seintel ja lagedel lahtiselt paigaldatud kaablid peavad olema fikseeritud klambritega 1-2 kaabli puhul või kinnitusliistudega 3 ja enama kaablite puhul. Klambrid ja liistud peavad olema kinnitatud düüblite ja kruvidega tellis- või betoonkonstruktsioonile. Klambrite või liistude vahekaugus peab olema järgmine:
- kaablitele kuni 2,5 mm² - 200 mm
- kaablitele üle 2,5 mm² - 300 mm
Kaableid ei tohi paigaldada küttetorustiku lähedusse ega ventilatsioonikanalitesse. Kaableid ei tohi painutada väiksema raadiusega kui nende 8-kordne läbimõõt. Kaableid ja juhtmeid ei tohi paigaldada enne, kui torustiku montaaž on lõpetatud. Erinevaid jaotusliine ei tohi paigaldada ühte kanalisse või torusse.
Valgustus- ja jõuahela, nõrkvoolu-, väikepinge- ja valvesüsteemide asjaomasete seadmete toitejuhtmed ning –kaablid peavad olema tõmmatud torusse, kui ei paigaldata kaablikarbikusse, redelile või pindmiselt. Juhul kui seina paigaldatakse pistikupesad mõlemale poole, siis tuleb paigaldada pistikupesad nihkega nii, et nad ei oleks kohakuti.
Kõigis valgustuse grupiliinides kasutatakse ristlõiget 1,5mm2 (kui joonisel ei ole märgitud teisiti), pistikupesade grupiliinides kasutatakse ristlõiget 2,5mm2 (kui joonisel ei ole märgitud teisiti). Kaablid märgistatakse mõlemast otsast skeemijärgsete tunnustega. Juhtmestik paigaldatakse ruumide arhitektuursete joontega paralleelselt. Harukarbid ja lülitid paigaldatakse ühele joonele.
Juhtmete ja kaablite kaugused torustikest paralleelsel kulgemisel vähemalt 100mm, ristumisel vähemalt 50mm.Juhtmete ja kaablite sisseviigud valgustitesse ja seadmetesse rõsketes ruumides teostatakse tihendatult. Rõsketes ruumides ning välitingimustes kasutatavad lülitid ja pistikupesad paigaldatakse juhtmeavaga allapoole.
### Seadmete elektrivarustus
#### Veevarustuse, kanalisatsiooni, kütte ja ventilatsiooniseadmete elektrivarustus
Ventagregaatide, kütteseadmete ja teiste KVV seadmete juhtimine toimub vastavalt vastavate eriosade osa projektile. Kõik nimetatud süsteemide automaatika- ja reguleerimisseadmed, reguleerimise alakeskused, trafod, termostaadid, releed jms. hangib KVV töövõtja, kes paigaldab, ühendab ja reguleerib seadmed ning kaablid.
Elektritöövõtja paigaldab kaabli peajaotuskilbist kuni venilatsiooniseadmete kilpideni. Ventilatsiooni jaotuskilp ei kuulu elektritöövõttu. Elektritöövõttu kuuluvad toitekaablid planeeritavast eriosade kilbist (KVV) kuni vastava eriosa projekteerija poolt ette antud seadmeni. Peajaotuskilbis asuvad kontaktorid ventilatsiooni kilpide pingetuks tegemiseks tulekahju korral ATS keskseadme rakendumisel. Kõik KVV süsteemi mootorid varustada eraldi turvalülitiga, kui need ei paikne jaotuskilbi läheduses.
Tehnoloogiliste seadmetega komplektis olevad kilbid paigaldatakse seadmega kaasas oleva tehnilise dokumentatsiooni järgi. Tehnoloogiliste seadmete puhul lahendatakse nende toide kuni seadme klemmkarbini või komplektis oleva jõu- või lahutuskilbini. Tehnoloogiliste seadmetega komplektis olevate kilpide omavahelised ja seadmete külge minevad ühendused paigaldatakse seadme valmistaja dokumentatsiooni järgi ja seadme paigaldaja poolt.
#### Köögiseadmete elektrivarustus
Köökide elektrivarustus lahendatakse vastavalt köögi tehnoloogia projektile. Juhul, kui kuumutusseadmete võimsus ületab 20kW, näha ette kuumutusseadmete signaallambiga varuststud turvanupp, mis paigutada köögi sissepääsu lähedusse. Kuumutusseadmete sisselülitamiseks näha ette köögiseadmete jaotuskilbi kaanele indikatsioonilambid, väljalülitusnupp ja taastusnupp.
#### Muude seadmete elektrivarustus.
Täpsustatakse edasise projekteerimise käigus. Vajadus ja lahendused antakse põhiprojekti koosseisus.
### Elektri ühendussüsteemid
#### Pistikupesad
Kasutatakse ühe- ja kahekohalisi maanduskontaktiga süvistatud ja pinnapealseid pistikupesasid nimiandmetega 16A 230V VAC, niisketes ja tuleohtlikes ruumides kasutada kaanega pritsmekindlaid pistikupesasid (IP34...44). Kasutada töökindla mehhanismiga pistikupesi (näiteks ENSTO, Strömfors, ELJO või teiste analoogsete firmade toodangut). Pesa kattekaane materjal peab olema polükarbonaadist või termoplastist, kergesti hooldatav. Nii pistikupesade, PVC karbiku kui lülitite värv kooskõlastada sisearhitektiga.
3-faasiliste pistikupesade ja pistikute kaitseaste peab olema vähemalt IP44 kui neid kasutatakse niisketes ruumides või väljas, kest peab olema valmistatud suure tugevusega isekustuvast polükarbonaadist.
Pistikupesade komplektid:
- arvuti töökoht - 2*RJ45, 4(1*16 A~230 V),
- kontoritehnika (faks, printer, koopiamasin) seadmete ühenduskoht - 1*RJ45, 4(1*16 A~230 V),
- TV ühenduskoht - TV pesa, 2(1*16 A~230 V),
Pistikupesade paigalduskõrgus põrandast on üldjuhul 200 mm, niisketes ruumides 1500 mm, tööpinnast kõrgemal olevad pesad – min. 950 mm (kui joonisel ei ole märgitud teisiti). Pistikupesasid võimaluse korral valisseina mitte paigaldada. Pistikupesade ja lülitite kaugus akendest ja ustest on vähemalt 150 mm.
Lülitite ja pistikupesade raam paigaldatakse horisontaalselt. Välisuste juurde paigaldatakse vajadusel seadmetoosid õhkkardinate toiteks. Pistikupesade toiteliinid ehitada kaabliga, mille soone ristlõige vaskjuhi korral ei oleks alla 2,5 mm2.
### Valgustussüsteemid
#### Üldvalgustus
Keskmised valgustustihedused tööpiirkonnas projekteeritakse vastavalt Eesti standardile “Valgus ja valgustus, töökohavalgustus” EVS-EN 12464-1:2003 on toodud valgustuse tabelis lisas.
Üldkasutatavates ruumides kasutatakse elektroonilise süüteseadmega pinnapealseid ning süvistatavaid luminofoorlampvalgusteid klass on A2 või A3. Ruumides, kus on vajalik valgustuse sujuv muutmine, kasutada A1 klassi liiteseadmeid. Ripplagedega ruumides süvistatakse valgustid lakke, ripplagedeta ruumides paigaldatakse valgustid lakke pinnapealselt või riputatakse. Valgustite valik tehakse koos sisearhitektiga.
Vastavalt EEI 3-3:1994 p.322.1 ei tohi kaitsmata valgustid jääda puuteulatusse, st. mitte alla 2,5 m.
Kõik kasutatavad valgustid peavad omama heakskiitu müügiks EU maades. Kõik valgustid, mis on toodetud väljaspool GATT/TBT lepingu riike peavad omama EEI tüübikinnitust.
Luminofoortorudena kasutada nn. valgusviljakaid torusid:
- 18 W - 1350 lm,
- 36 W - 3350 lm,
- 58 W - 5200 lm
Töökohtade lampide värvustemperatuur 3000…3500 K.
Majutusruumis peab olema üldvalgustus, voodi juures kohtvalgustus ja valgustus kirjutuslaua kohal. Vajadusel kasutada valgustuse sujuvreguleerimiseks dimmereid.
Valgustite toiteliinid ehitada kaabliga, mille soone ristlõige vaskjuhi korral ei oleks alla 1,5 mm2. Lülitist viia läbi kaabli faasijuhe. Lülitite paigalduskõrgus on min. 1000 mm, niisketes ruumides 1500 mm põrandast. Niisketes ja tehnilistes ruumides kasutada kinniseid valgusteid ja lüliteid kaitseastmega IP44.
Lülitid paigaldatakse uste lukupoolsele seinale vähemalt 150 mm kaugusele uksepiidast. Lülitid on sisselülitatud asendis klahvi ülemises sissesurutud asendis.
#### Turvavalgustussüsteem
Objektile paigaldatakse ettenähtud mahus eraldi akuseadmega varustatud evakuatsiooni märk-/avariivalgustid. Evakuatsioonivalgustitel kasutatavad tähised peavad vastama ISO 6309 (1987) ja EVS 620-2:1998 nõuetele. Evakuatsiooni- ja paanikavältimisvalgustite asukohad valitakse selliselt, et nad tagaksid evakuatsiooni teel põrandal valgustatuse vähemalt 1 lx. Paanikavältimise valgustus nähakse ette – üle 8 m2 tualett- ja riietusruumis, aulas ja teistes üle 60 m2 ruumides. Riskialavalgustus nähakse ette ruumis, kus paikneb peakilp, katlamajas, köögis.
Kõik ohutusvalgustuse liinid tuleb ühendada eraldi kaitselüliti alla. Ohutusvalgustuse seade tuleb ehitada nii, et valgustustihedus koridorides ja trepikodades on vähemalt min 1 lx, akude toimeaeg - 1 tund.
Paanikavältimise valgustuseks kasutatakse spetsiaalseid akuseadmega (1h) ilma kleebiseta valgusteid (luminofoorlambiga, valmisolekulülituses). Akudega valgustid (üldvalgustis) on ette nähtud lülituseks läbi lüliti ja lambi lülitus toimub automaatselt ka toitepinge kadumisel avariivalgustuse toiteliinist. Evakuatsioonivalgustitena kasutatakse akuga (1h) ja suunava kleebisega varustatud spetsiaalseid valgusteid (pidevlülitus). Valgustid peavad sisaldama liigpingereleed, testi lülitit, AC( vahelduvoolutoide) “sees” signaallampi, akusid ja täisautomaatset laadurit.regulaarsel hooldamisel peab garantii akudele olema 6 aastat.
Märkvalgustid on pidevlülituses, akuseadmetega valgustid süttivad pinge kadumisel. Maksimaalse ja minimaalse valgustustiheduse suhe piki evakuatsioonitee keskjoont ei või olla suurem kui 40:1.Valgustite kinnitamiseks ei tohi kasutada furnituuri, mis ei vasta valmistajatehase juhenditele. Valgusteid ei tohi paigaldada enne, kui viimistlustööd on lõpetatud. Pärast tööde lõpetamist peab Töövõtja kõikides ruumides tegema valgustustiheduse mõõtmised. Mõõdetud valgustustiheduse suurus korrutatud säilivusteguriga 0.8 ei tohi olla väiksem, kui projektis nõutud.
#### Välisvalgus
Välisvalgustuse jaoks on peajaotuskilbis ette nähtud kaitselüliti ning kontaktor valgustuse juhtimiseks. Välisvalgustust juhitakse astronoomiliset hämaralülitist ja käsitsi.
Välisvalgustus lahendatakse koostöös kujunduskunstnikuga. Eeldatavalt kasutatakse soodiumvalgusallikaga pargivalgusteid ca 4 m metallmastidel. Kõnniteede ala minimaalne valgustustihedus peab olema vähemalt 10 lx maapinnal.
Hoonete sissepääsudele paigaldada valgustid katusealustesse ja seinale, rõhtpinna valgustustiheduse norm: peaukse piirkonnas 50lx, väline katusealune 50 lx. Kasutatavad valgustid – kompaktlambiga löögikindla kupliga löögikindlusega minimaalselt 6J, paigaldusel alla 5 m – vähemalt 20J.
### Küttesüsteemid ja -seadmed
#### Elektriküttesüsteem.
Duširuumides kasutatakse vajadusel elekterpõrandakütet (kui kasutatakse vesikütet, siis on see vajalik suviseks perioodiks) samuti välistreppidel. Küttekaabel paigaldatakse soojusisolatsiooni peale valatud esimesele betoonikihile või kinnitatakse armatuuri külge paigaldussammuga mitte rohkem kui 150mm. Enne kaabli paigaldamist peab betoonpõrand olema puhastatud esemetest, mis võivad teda vigastada. Kaablilõgud ei tohi kuskil omavahel kokku puutuda, minimaalne vahe on reeglina 100mm. Külma ja sooja kaabli ühenduskoht peab jääma betooni sisse. Küttekaabli tööd juhib seinale kõrgusele 1100mm paigaldatav termoregulaator. Andur paigaldatakse küttekaablist veidi kõrgemale suletud otsaga plasttorusse kaablilõikude vahele.Paigaldamisel peab kaabel olema kaitstud mehhaaniliste vigastuste eest – kaablite peale ei tohi käia ega lükata betoonikäru (tehtud peab olema käigutee). Keelatud on ka vibraatori kasutamine. Küttekaabli peale tuleb valada betoonisegu kiht nii, et küttekaabel jääks tihedalt ümbritsetud segukihiga. Enne valu ja selle järel tuleb kontrollida kaablite korrasolekut, mõõtes isolatsiooni- ning küttesoone takistust.
#### Sulatussüsteemid
Katusele nähakse ette toitekaablid vihmavee renni/püstaku küttekaabli jaoks. Küttekaabli paigaldab vihmaveerenni paigaldaja. Juhtimine - devireg 315 tüüpi regulaatoriga, millel on jää ja lume olemasolu andur. Treppidele ja invapandusele (ruumid 110, 103, 146, 153, 168) paigaldada sulanapidamise kaablid, juhtimine regulaatoriga devireg 610.
#### Erikütteseadmed
Eriliste kütteseadmete elektrivarustus näit. boilerid, kerised, kätekuivatid, kingakuivatid, föönid jne. lahendatakse põhiprojekti mahus.
### Erisüsteemid
#### Piksekaitse
Hoonele projekteeritakse piksekaitse tulenevalt normidest:
- EVS-EN 62305-1:2007 Piksekaitse Osa 1: Üldpõhimõtted
- EVS-EN 62305-3:2007 Piksekaitse Osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule
Peahoone plekk-katuse tarbeks ehitatakse ringmaandus, katuseharja paigaldatakse piksepüüdur. Allaviigujuhina katuselt maanduspaigaldiseni kasutatakse tsingitud ümarterast Rd=8 mm. Antennimastid ja muud katusest kõrgemale ulatuvad konstruktsioonid ühendada allaviiguga toruklambrite ning ümarterasega. Hoone peajaotuskilpi paigaldatakse liigpingepiirikud tüüp 1+2, jaotuskilpidesse paigaldada liigpingepiirikud tüüp 2. Arvutiseadmete ja teiste liigpingetundlike seadmete toiteahelas kasutada täiendavaid peen-liigpingepiirikuid.
### Automaatika
#### Hooneautomaatika
Täpsustatakse edasise projekteerimise käigus. Lahendused antakse põhiprojekti koosseisus.
#### Veevarustuse ja kanalisatsiooni ning kütte ja ventilatsiooni seadmete juhtimine
Täpsustatakse edasise projekteerimise käigus. Vajadus ja lahendused antakse põhiprojekti koosseisus.
#### Häireteadustussüsteemid
Täpsustatakse edasise projekteerimise käigus. Vajadus ja lahendused antakse põhiprojekti koosseisus.
## KOOSTAJAD
Koostasid:

- arhitektuur ja tehnoloogia	Endla Raime
- ehitus	Ain Vagula
- santehnika	Eero Sepp
- elekter	Mati Ivandi