## Datos
Procedimiento JAR TEST: 1 Minuto de Agitado Rapido 140 r.p.m. - 6 Minutos de Agitado Lento 60 r.p.m. - 8 Minutos de Reposo
|  |  | MAK PAC 800 HB | MAK PAC 800 HB | MAK Sulfato Modificado | MAK Sulfato Modificado | MAK PAC 400 1000 15 HB | MAK PAC 400 1000 15 HB | PAC 400 1000 HB | PAC 400 1000 HB | MAK SULFATO 85 5 | MAK SULFATO 85 5 | MAK PAC 8 % HB | MAK PAC 8 % HB
|  |  | NTU | pH | NTU | pH | NTU | pH | NTU | pH | NTU | pH | NTU | pH
Dosis Coagulante en p.p.m. | NTU con Sulfato de Aluminio Liquido Densidad 1,31 | pH con Sulfato de Aluminio Liquido Densidad 1,31 | NTU con MAK PAC 800 HB | pH con MAK PAC 800 HB | NTU con MAK Sulfato Modificado | pH con MAK Sulfato Modificado | NTU con MAK PAC 400 1000 15 HB | pH con MAK PAC 400 1000 15 HB | NTU con PAC 400 1000 HB | pH con PAC 400 1000 HB | NTU con MAK SULFATO 85 5 | pH con MAK SULFATO 85 5 | NTU con MAK PAC 8 % HB | pH con MAK PAC 8 % HB | NTU con PAC 18 | pH con PAC 18
0 | 183 | 7.33 | 183 | 7.33 | 183 | 7.33 | 183 | 7.33 | 183 | 7.33 | 183 | 7.33 | 183 | 7.33 | 183 | 7.33
30 | [14 empty] | 9.42 | 6.93
40 | [14 empty] | 6.23 | 6.86
50 | [6 empty] | 2.9 |  | 4.84 |  | 19.3 |  |  |  | 4.08 | 6.74
55 | [14 empty] | 4.57 | 6.71
60 | [6 empty] | 1.74 |  | 3.78 |  | 10.2 |  | 4.96 |  | 4.18 | 6.65
70 |  |  | 3.78 |  | 6.39 |  | 1.86 |  | 2.54 |  | 6.81 |  | 3.05 |  | 4.71 | 6.58
75 | 18.6 | 6.73
80 | [6 empty] | 4.5 |  | 3.09 |  | 6.22 |  | 2.06
90 |  |  | 3.2 | 7.46 | 4.91 |  | 1.26 |  | 1.39 | 6.86 | 7.54
95 | 7.25 | 6.66
110 |  |  | 2.32 |  | 3.37
115 | 6.16 | 6.54
120 | 6.32 | 6.53
130 |  |  | 2.48 |  | 3.06
135 | 5.76 | 6.43
150 |  |  | 5.62 |  | 4.27
155 | 6.13 | 6.3