## Data_Input_H
Rev:	A				09-12-2008--17:12
Pump:	P1093
Data:	Test	Curve dated 08-12-2008			0.9995

Imp Diameter, mm:		286
Pump Speed, rpm:		2979
	Test P1093				Rated:			EOC:			Water:
	Flow	Head			Flow:	186.9		Flow:	230		Flow:	186.9
	m3/hr	m liquid			Density kg/m3:	762		Density kg/m3:	762		Density kg/m3:	1000
1	0.0	604.92	Shut-Off		Factor BEP:	1.184		Factor BEP:	1.458		Factor BEP:	1.184
2	46.3	602.76			Head:	462.5	--	Head:	379.8		Head:	462.5
3	84.2	598.16			Eff:	0.690	--	Eff:	0.635		Eff:	0.690
4	113.2	574.73			dP, Pa:	3.457E+06		dP, Pa:	2.839E+06		dP, Pa:	4.537E+06
5	138.2	544.65			Power Hydr, kW:	179.5		Power Hydr, kW:	181.4		Power Hydr, kW:	235.6
6	162.7	507.12			Power Shaft, kW:	260.0		Power Shaft, kW:	285.6		Power Shaft, kW:	341.2
7	187.0	459.19
8	188.0	460.44								Overload:	1.08
	205.3	429.61
	217.9	403.52
9	229.8	378.37

	BEP, m3/hr:	Head BEP,m:			BEP from curve, m3/hr, mLiq:
	157.80	515.44			ok	ok

Calculation (without VBA):					Rated, m3/hr,mLiq
Flow:	186.9	1.1844			186.9	456
Head:	462.50	0.8973

Calculation (with VBA):		Check VBA:
Flow:	186.9
Head:	462.50	0.000E+00	--

Changed, Diameter, Speed
			Ratio's		Ratio
Imp Diameter, mm:		286	1		0.99362
Pump Speed, rpm:		2960	0.99362
	Curve Data
	Flow	Head
	m3/hr	m liquid
1	0.0	596.89	Shut-Off
2	46.3	596.81
3	84.2	587.86
4	113.2	566.84
5	138.2	537.33
6	162.7	498.84
7	187.0	454.04
	188.0	452.11
	205.3	418.53
8	188.0	452.11
9	229.8	372.72

## Data_Input_E
Rev:		A				09-12-2008--17:12
Pump:		P1093
Data:		Test	Curve dated 08-12-2008			0.9997

Imp Diameter, mm:		286
Pump Speed, rpm:		2979

		Test P1093
		Flow	Efficiency
		m3/hr	[-]
	1	0.0	0.0000
	2	46.3	0.4153
	3	84.2	0.5900
	4	113.2	0.6656
	5	138.2	0.6998
	6	162.7	0.7056
	7	187.0	0.6827
	8	188.0	0.6882
		205.3	0.6758
		217.9	0.6557
	9	229.8	0.6349

		BEP Flow, m3/hr:
		157.8

	Calculation (without VBA):
	Flow:	157.8	1.0000
	Efficiency:		0.7022
	Calculation wit VBA:
	Eff Calc:		0.70222
	Check VBA:		0.000E+00	--

## Curve_H
09-12-2008--17:12
Pump Curve / Flow, m3/hr / Head, m liquid

## Curve_E
09-12-2008--17:12
Efficiency / Flow m3/hr / Efficiency

## CurveBEP
09-12-2008--17:12				Test P1093		BEP Flow, m3/hr:		BEP Head, mLiq:
						157.8		515.4
Pump Curves, Head,Efficiency vs values @ BEP / Flow/BEP Flow [-] / Head/H_BEP, Efficiency [-]

## Data_H
Pump Head, Output Summary:					09-12-2008--17:12
C0=	1.1729296E+00	RSQ:	9.995E-01
C1=	-3.4899252E-02
C2=	2.9092362E-01
C3=	-6.5838350E-01
C4=	2.2943033E-01
F_BEP=	157.80
H_BEP=	515.44
MAX_BEP=	1.6

	Flow/F_BEP	Head/H_BEP	Calcul. Head	Diff		Y	X1	X2	X3	X4
1	0.000	1.174	1.173	-0.1%		117.4E-2	000.0E-2	000.0E-2	000.0E-2	000.0E-2
2	0.293	1.169	1.173	0.3%		116.9E-2	293.5E-3	861.4E-4	252.8E-4	742.0E-5
3	0.534	1.160	1.156	-0.4%		116.0E-2	533.7E-3	284.8E-3	152.0E-3	811.3E-4
4	0.718	1.115	1.115	0.0%		111.5E-2	717.6E-3	514.9E-3	369.5E-3	265.1E-3
5	0.876	1.057	1.058	0.2%		105.7E-2	875.6E-3	766.7E-3	671.4E-3	587.9E-3
6	1.031	0.984	.984	0.0%		983.9E-3	103.1E-2	106.3E-2	109.7E-2	113.1E-2
7	1.185	0.891	.897	0.7%		890.9E-3	118.5E-2	140.5E-2	166.5E-2	197.4E-2
8	1.192	0.893	.893	0.0%		893.3E-3	119.2E-2	142.0E-2	169.2E-2	201.7E-2
	1.301	0.833	.827	-0.7%		833.5E-3	130.1E-2	169.3E-2	220.2E-2	286.5E-2
	1.381	0.783	.780	-0.3%		782.9E-3	138.1E-2	190.6E-2	263.1E-2	363.3E-2
9	1.457	0.734	.737	0.5%		734.1E-3	145.7E-2	212.2E-2	309.0E-2	450.1E-2

Calculation Output
2.294E-01	-6.584E-01	2.909E-01	-3.490E-02	1.173E+00
5.361E-02	1.613E-01	1.562E-01	5.140E-02	4.576E-03
9.995E-01	4.594E-03	#N/A	#N/A	#N/A
3.153E+03	6.000E+00	#N/A	#N/A	#N/A
2.662E-01	1.266E-04	#N/A	#N/A	#N/A

Calc. Head Curve
Flow	Head		Flow	Head
[-]	[-]		m3/hr	m liquid
0.000	1.173	1	0.0	604.6
0.050	1.172	2	7.9	604.0
0.100	1.172	3	15.8	603.9
0.150	1.172	4	23.7	604.2
0.200	1.173	5	31.6	604.4
0.250	1.173	6	39.5	604.6
0.300	1.173	7	47.3	604.5
0.350	1.172	8	55.2	603.9
0.400	1.169	9	63.1	602.7
0.450	1.166	10	71.0	600.8
0.500	1.160	11	78.9	598.0
0.550	1.153	12	86.8	594.4
0.600	1.144	13	94.7	589.8
0.650	1.133	14	102.6	584.2
0.700	1.120	15	110.5	577.5
0.750	1.105	16	118.4	569.7
0.800	1.088	17	126.2	560.8
0.850	1.069	18	134.1	550.9
0.900	1.048	19	142.0	540.0
0.925	1.036	20	146.0	534.2
0.950	1.025	21	149.9	528.2
0.975	1.013	22	153.9	521.9
1.000	1.000	23	157.8	515.4
1.025	0.987	24	161.7	508.8
1.050	0.974	25	165.7	501.9
1.075	0.960	26	169.6	494.9
1.100	0.946	27	173.6	487.7
1.150	0.917	28	181.5	472.9
1.200	0.888	29	189.4	457.7
1.250	0.858	30	197.3	442.3
1.300	0.828	31	205.1	426.8
1.350	0.798	32	213.0	411.4
1.400	0.769	33	220.9	396.4

## Data_E
Pump Efficiency Output Summary:					09-12-2008--17:12
C00=	4.9162610E-04	RSQ_E:	9.997E-01
C11=	1.8555275E+00
C22=	-1.7359998E+00
C33=	7.1244890E-01
C44=	-1.3024354E-01
F_BEP =	157.80

	Flow/BEP	Efficiency	Calcul. Eff			Y	x1	x2	x3	x4
1	0.000	0.000	.000			000.0E-2	000.0E-2	000.0E-2	000.0E-2	000.0E-2
2	0.293	0.415	.413	-0.7%		415.3E-3	293.5E-3	861.4E-4	252.8E-4	742.0E-5
3	0.534	0.590	.594	0.7%		590.0E-3	533.7E-3	284.8E-3	152.0E-3	811.3E-4
4	0.718	0.666	.667	0.2%		665.6E-3	717.6E-3	514.9E-3	369.5E-3	265.1E-3
5	0.876	0.700	.696	-0.5%		699.8E-3	875.6E-3	766.7E-3	671.4E-3	587.9E-3
6	1.031	0.706	.702	-0.5%		705.6E-3	103.1E-2	106.3E-2	109.7E-2	113.1E-2
7	1.185	0.683	.690	1.1%		682.7E-3	118.5E-2	140.5E-2	166.5E-2	197.4E-2
8	1.192	0.688	.689	0.2%		688.2E-3	119.2E-2	142.0E-2	169.2E-2	201.7E-2
	1.301	0.676	.672	-0.6%		675.8E-3	130.1E-2	169.3E-2	220.2E-2	286.5E-2
	1.381	0.656	.655	-0.1%		655.7E-3	138.1E-2	190.6E-2	263.1E-2	363.3E-2
9	1.457	0.635	.636	0.1%		634.9E-3	145.7E-2	212.2E-2	309.0E-2	450.1E-2

Calculation Output
-1.302E-01	7.124E-01	-1.736E+00	1.856E+00	4.916E-04
5.391E-02	1.622E-01	1.570E-01	5.169E-02	4.602E-03
9.997E-01	4.619E-03	#N/A	#N/A	#N/A
5.167E+03	6.000E+00	#N/A	#N/A	#N/A
4.410E-01	1.280E-04	#N/A	#N/A	#N/A

Calc. Eff Curve
Flow	Eff		Flow	Efficiency
[-]	[-]		m3/hr	[-]
0.300	0.419	1	47.3	0.4191
0.350	0.466	2	55.2	0.4659
0.400	0.507	3	63.1	0.5072
0.450	0.544	4	71.0	0.5435
0.500	0.575	5	78.9	0.5752
0.550	0.603	6	86.8	0.6025
0.600	0.626	7	94.7	0.6259
0.650	0.646	8	102.6	0.6455
0.700	0.662	9	110.5	0.6618
0.750	0.675	10	118.4	0.6750
0.800	0.685	11	126.2	0.6853
0.850	0.693	12	134.1	0.6930
0.900	0.698	13	142.0	0.6982
0.925	0.700	14	146.0	0.7000
0.950	0.701	15	149.9	0.7013
0.975	0.702	16	153.9	0.7020
1.000	0.702	17	157.8	0.7022
1.025	0.702	18	161.7	0.7020
1.050	0.701	19	165.7	0.7013
1.075	0.700	20	169.6	0.7002
1.100	0.699	21	173.6	0.6986
1.150	0.694	22	181.5	0.6942
1.200	0.688	23	189.4	0.6883
1.250	0.681	24	197.3	0.6809
1.300	0.672	25	205.1	0.6721
1.350	0.662	26	213.0	0.6619
1.400	0.650	27	220.9	0.6503

		BEP calc:	BEP eff:	0.7022	[-]
			BEP Flow:	157.8	m3/hr
			BEP Head:	515.44	mliq