## Sheet1
Assume Temp -20
FC-72 | C6F14 | [7 empty] | Stave Bulk dT |  | 3.8 | 2.2 | 1.9
t, C | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | length m | 0.8
T, K | 233.13 | 243.13 | 253.13 | 263.13 | 273.13 | 283.13 | 293.13 | 303.13 | Heat/l W/m | 178.75 |  |  |  | 126.25 |  | 126.25 |  | 178.75
logZ | 0.27528 | 0.22056 | 0.1783 | 0.14533 | 0.11937 | 0.098736 | 0.082211 | 0.068874 | area msq | 1.59e-05 |  |  |  | 1.21e-05 |  | 6.61e-06 |  | 1.59e-05
Z7 | 1.1849 | 0.96173 | 0.80765 | 0.69744 | 0.61634 | 0.55527 | 0.5084 | 0.47185 | hyd D m | 0.0045 |  |  |  | 0.0035 |  | 0.0029 |  | 0.0045
[9 empty] | Vel m/s |  | 1.3435 | 2.3207 | 2.6871
r, kg m-3 | 1844.4 | 1818.3 | 1792.2 | 1766.1 | 1740 | 1713.9 | 1687.8 | 1661.7 | V flo cc/s |  | 21.3623 | 36.8985 | 42.7246
n, cSt | 1.1716 | 0.93537 | 0.76603 | 0.64002 | 0.54367 | 0.46848 | 0.40891 | 0.36114 | Reynolds |  | 7892.5775 | 13632.6339 | 15785.1551
n, m2 s-1 | 1.1716e-06 | 9.3537e-07 | 7.6603e-07 | 6.4002e-07 | 5.4367e-07 | 4.6848e-07 | 4.0891e-07 | 3.6114e-07 | fric lam |  | 0.0081089 | 0.0046946 | 0.0040544
m, kg m-1 s-1 | 0.002161 | 0.0017008 | 0.0013729 | 0.0011303 | 0.00094598 | 0.00080293 | 0.00069016 | 0.0006001 | fric turb |  | 0.033526 | 0.029244 | 0.028192
m, centipoise | 2.161 | 1.7008 | 1.3729 | 1.1303 | 0.94598 | 0.80293 | 0.69016 | 0.6001
Cp, J kg-1 C-1 | 951.84 | 967.38 | 982.92 | 998.46 | 1014 | 1029.54 | 1045.08 | 1060.62 | fric fac |  | 0.033526 | 0.029244 | 0.028192
k, W m-1 C-1 | 0.0644 | 0.0633 | 0.0622 | 0.0611 | 0.06 | 0.0589 | 0.0578 | 0.0567
Prandtl | 31.9397 | 25.992 | 21.6949 | 18.4714 | 15.987 | 14.0348 | 12.4787 | 11.2254 | dPres Pas |  | 9640.9019 | 25089.9193 | 32427.9993
b, C-1 | 0.0014151 | 0.0014354 | 0.0014563 | 0.0014778 | 0.0015 | 0.0015228 | 0.0015464 | 0.0015707 | dPres Bar |  | 0.096409 | 0.2509 | 0.32428
s, N m-1 | 16.3287 | 15.3965 | 14.475 | 13.5647 | 12.666 | 11.7794 | 10.9054 | 10.0447
[9 empty] | csubf/2 |  | 0.0038219 | 0.0034262 | 0.0033272
[9 empty] | Nul |  | 90.3975 | 155.4858 | 178.8937 | [6 empty] | Temperature = -20.
[9 empty] | Film dT |  | 25.546 | 14.8522 | 12.9088
[9 empty] | Quasi Manifold dP Pas |  | -75.6992 | -225.8462 | -302.7966
[9 empty] | Quasi Manifold dP Pas |  | 138.5767 | 413.4395 | 554.3067
[9 empty] | Choose QM dP |  | 138.5767 | 413.4395 | 554.3067 |  | dP pipe 3 to 2 Pas |  | 451.0217 | 1345.6102 | 1804.0869
[9 empty] | Area pipe1 sqm | 2.8274e-05 |  |  |  |  | Area pipe3 sqm | 0.00013273 |  |  |  | Flow cc/s |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
[9 empty] | l pipe1 m | 1.49 |  |  |  |  | l pipe1 m | 34.2 |  |  |  | l pipe1 m | 0.8
[9 empty] | ID pipe1 m | 0.006 |  |  |  |  | ID pipe1 m | 0.013 |  |  |  | ID pipe1 m | 0.0029
[9 empty] | Vpip1 m/s |  | 1.5111 | 2.61 | 3.0221 |  | Vpip1 m/s |  | 0.32189 | 0.55598 | 0.64377 | Vpip1 m/s |  | 1.514 | 2.2709 | 3.0279 | 3.7849 | 4.5419
[9 empty] | Rn pip1 |  | 11835.6559 | 20443.4057 | 23671.3118 |  | Rn pip1 |  | 5462.6104 | 9435.418 | 10925.2208 | Rn pip1 |  | 5731.4933 | 8597.24 | 11462.9867 | 14328.7333 | 17194.48
[9 empty] | fric lam |  | 0.0054074 | 0.0031306 | 0.0027037 |  | fric lam |  | 0.011716 | 0.006783 | 0.005858 | fric lam |  | 0.011166 | 0.0074442 | 0.0055832 | 0.0044665 | 0.0037221
[9 empty] | fric turb |  | 0.030296 | 0.026427 | 0.025476 |  | fric turb |  | 0.036757 | 0.032062 | 0.030909 | fric turb |  | 0.036318 | 0.032817 | 0.03054 | 0.028883 | 0.027596
[9 empty] | fric fac |  | 0.030296 | 0.026427 | 0.025476 |  | fric fac |  | 0.036757 | 0.032062 | 0.030909 | fric fac |  | 0.036318 | 0.032817 | 0.03054 | 0.028883 | 0.027596
[9 empty] | Miter bend dP |  | 2455.3225 | 7325.3836 | 9821.29
[9 empty] | dPres Pas |  | 15393.994 | 40062.0268 | 51779.0176 |  | dPres Pas |  | 8977.9807 | 23364.7033 | 30198.2072 | dPres Pas |  | 20577.7007 | 41836.6161 | 69214.8591 | 102280.2691 | 140721.0421
[9 empty] | dP w 3Bn Bar |  | 0.2276 | 0.62038 | 0.81243 |  | dPres Bar |  | 0.08978 | 0.23365 | 0.30198 | dPres PSI |  | 2.9845 | 6.0679 | 10.0387 | 14.8344 | 20.4097
[20 empty] | dPres mbar |  | 205.777 | 418.3662 | 692.1486 | 1022.8027 | 1407.2104
[9 empty] | dP pipe 2 to 1 Pas |  | 839.2216 | 2503.7932 | 3356.8862 |  | dP pipe 4 to 3 Pas |  | 57.7734 | 172.3654 | 231.0937
[9 empty] | Area pipe2 sqm | 5.0265e-05 |  |  |  |  | Area pipe4 sqm | 0.00031416
[9 empty] | l pipe1 m | 9.41 |  |  |  |  | l pipe1 m | 100 |  |  |  | Miter bend dP |  | 2464.7108 | 5545.5993 | 9858.8432 | 15404.4425 | 22182.3972
[9 empty] | ID pipe1 m | 0.008 |  |  |  |  | ID pipe1 m | 0.02
[9 empty] | Vpip1 m/s |  | 0.84998 | 1.4681 | 1.7 |  | Vpip1 m/s |  | 0.136 | 0.2349 | 0.27199 | dPres + 4MB PSI |  | 4.4144 | 9.2851 | 15.7583 | 23.7713 | 33.2788
[9 empty] | Rn pip1 |  | 8876.7419 | 15332.5543 | 17753.4839 |  | Rn pip1 |  | 3550.6968 | 6133.0217 | 7101.3936 | dPres + 4MB mbar |  | 304.3654 | 640.1901 | 1086.5023 | 1638.9804 | 2294.5063
[9 empty] | fric lam |  | 0.0072099 | 0.0041741 | 0.0036049 |  | fric lam |  | 0.018025 | 0.010435 | 0.0090123
[9 empty] | fric turb |  | 0.032555 | 0.028398 | 0.027376 |  | fric turb |  | 0.040936 | 0.035708 | 0.034423
[9 empty] | fric fac |  | 0.032555 | 0.028398 | 0.027376 |  | fric fac |  | 0.03797 | 0.035708 | 0.034423
[9 empty] | Miter bend dP |  | 776.8794 | 2317.7972 | 3107.5175
[9 empty] | dPres Pas |  | 24791.0927 | 64517.4617 | 83386.9641 |  | dPres Pas |  | 3146.4802 | 8828.209 | 11410.2063
[9 empty] | dP w 3Bn Bar |  | 0.27122 | 0.71471 | 0.9271 |  | dPres Bar |  | 0.031465 | 0.088282 | 0.1141
[9 empty] | Circ P Bar |  | 1.4478 | 3.8602 | 5.0192
FC-84 | C7 perfluorocarbons | [7 empty] | Stave Bulk dT |  | 1 | 1.5 | 2
t, C | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | length m | 0.8
T, K | 233.13 | 243.13 | 253.13 | 263.13 | 273.13 | 283.13 | 293.13 | 303.13 | Heat/l W/m | 126.25
logZ | 0.44745 | 0.35441 | 0.28337 | 0.22854 | 0.1858 | 0.15219 | 0.12552 | 0.1042 | area msq | 1.21e-05
Z7 | 2.1019 | 1.5616 | 1.2203 | 0.99254 | 0.83393 | 0.71968 | 0.63512 | 0.57115 | hyd D m | 0.0035
[9 empty] | Vel m/s |  | 4.6118 | 3.0745 | 2.3059
r, kg m-3 | 1892.8 | 1867.1 | 1841.4 | 1815.7 | 1790 | 1764.3 | 1738.6 | 1712.9 | V flo cc/s |  | 55.8027 | 37.2018 | 27.9013
n, cSt | 2.1015 | 1.5579 | 1.2085 | 0.96852 | 0.79539 | 0.66586 | 0.56631 | 0.48829 | Reynolds |  | 13356.5829 | 8904.3886 | 6678.2915
n, m2 s-1 | 2.1015e-06 | 1.5579e-06 | 1.2085e-06 | 9.6852e-07 | 7.9539e-07 | 6.6586e-07 | 5.6631e-07 | 4.8829e-07 | fric lam |  | 0.0047916 | 0.0071875 | 0.0095833
m, kg m-1 s-1 | 0.0039778 | 0.0029088 | 0.0022253 | 0.0017585 | 0.0014237 | 0.0011748 | 0.00098459 | 0.00083639 | fric turb |  | 0.029394 | 0.03253 | 0.034956
m, centipoise | 3.9778 | 2.9088 | 2.2253 | 1.7585 | 1.4237 | 1.1748 | 0.98459 | 0.83639
Cp, J kg-1 C-1 | 951.84 | 967.38 | 982.92 | 998.46 | 1014 | 1029.54 | 1045.08 | 1060.62 | fric fac |  | 0.029394 | 0.03253 | 0.034956
k, W m-1 C-1 | 0.0678 | 0.0666 | 0.0654 | 0.0642 | 0.063 | 0.0618 | 0.0606 | 0.0594
Prandtl | 55.8434 | 42.2515 | 33.445 | 27.3493 | 22.9155 | 19.5707 | 16.9799 | 14.9342 | dPres Pas |  | 131565.7096 | 64711.7298 | 39114.7195
b, C-1 | 0.0013578 | 0.0013765 | 0.0013957 | 0.0014154 | 0.0014358 | 0.0014567 | 0.0014782 | 0.0015004 | dPres Psi |  | 19.0813 | 9.3853 | 5.6729
s, N m-1 | 18.2918 | 17.3174 | 16.3553 | 15.406 | 14.4698 | 13.5473 | 12.6388 | 11.745
[9 empty] | csubf/2 |  | 0.0034402 | 0.0037308 | 0.0039518
[9 empty] | Nul |  | 177.993 | 119.1648 | 88.406
[9 empty] | Film dT |  | 6.7785 | 10.1248 | 13.6475
[9 empty] | l pipe1 m | 6.9
[9 empty] | ID pipe1 m | 0.006
[9 empty] | Vpip1 m/s |  | 3.9472 | 2.6315 | 1.9736
[9 empty] | Rn pip1 |  | 19597.5398 | 13065.0265 | 9798.7699
[9 empty] | fric lam |  | 0.0032657 | 0.0048986 | 0.0065314
[9 empty] | fric turb |  | 0.026708 | 0.029557 | 0.031761
[9 empty] | fric fac |  | 0.026708 | 0.029557 | 0.031761
[9 empty] | dPres Pas |  | 440593.4437 | 216709.688 | 130989.2145
[9 empty] | dPres Psi |  | 63.9004 | 31.43 | 18.9977
[9 empty] | l pipe1 m | 25
[9 empty] | ID pipe1 m | 0.013
[9 empty] | Vpip1 m/s |  | 0.84083 | 0.56055 | 0.42042
[9 empty] | Rn pip1 |  | 9045.0184 | 6030.0123 | 4522.5092
[9 empty] | fric lam |  | 0.0070757 | 0.010614 | 0.014151
[9 empty] | fric turb |  | 0.032403 | 0.03586 | 0.038534
[9 empty] | fric fac |  | 0.032403 | 0.03586 | 0.038534
[9 empty] | dPres Pas |  | 40561.7295 | 19950.6367 | 12059.0743
[9 empty] | dPres Psi |  | 5.8828 | 2.8935 | 1.749
[9 empty] | Circ P Psi |  | 158.6477 | 78.0323 | 47.1663
FC-87 | C5F12 | [7 empty] | Stave Bulk dT |  | 1 | 1.5 | 2
t, C | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | length m | 0.8
T, K | 233.13 | 243.13 | 253.13 | 263.13 | 273.13 | 283.13 | 293.13 | 303.13 | Heat/l W/m | 126.25
logZ | 0.17534 | 0.13871 | 0.11077 | 0.089231 | 0.072464 | 0.059289 | 0.048849 | 0.04051 | area msq | 1.21e-05
Z7 | 0.79741 | 0.67628 | 0.59053 | 0.52809 | 0.48158 | 0.44628 | 0.41905 | 0.39777 | hyd D m | 0.0035
[9 empty] | Vel m/s |  | 4.8251 | 3.2167 | 2.4125
r, kg m-3 | 1810 | 1785 | 1760 | 1735 | 1710 | 1685 | 1660 | 1635 | V flo cc/s |  | 58.3836 | 38.9224 | 29.1918
n, cSt | 0.75452 | 0.61522 | 0.5122 | 0.43416 | 0.37397 | 0.32693 | 0.28974 | 0.26006 | Reynolds |  | 32970.8542 | 21980.5695 | 16485.4271
n, m2 s-1 | 7.5452e-07 | 6.1522e-07 | 5.122e-07 | 4.3416e-07 | 3.7397e-07 | 3.2693e-07 | 2.8974e-07 | 2.6006e-07 | fric lam |  | 0.0019411 | 0.0029117 | 0.0038822
m, kg m-1 s-1 | 0.0013657 | 0.0010982 | 0.00090148 | 0.00075326 | 0.0006395 | 0.00055087 | 0.00048096 | 0.0004252 | fric turb |  | 0.023451 | 0.025952 | 0.027888
m, centipoise | 1.3657 | 1.0982 | 0.90148 | 0.75326 | 0.6395 | 0.55087 | 0.48096 | 0.4252
Cp, J kg-1 C-1 | 951.84 | 967.38 | 982.92 | 998.46 | 1014 | 1029.54 | 1045.08 | 1060.62 | fric fac |  | 0.023451 | 0.025952 | 0.027888
k, W m-1 C-1 | 0.06537 | 0.06389 | 0.06241 | 0.06093 | 0.05945 | 0.05797 | 0.05649 | 0.05501
Prandtl | 19.8854 | 16.6278 | 14.1978 | 12.3437 | 10.9075 | 9.7834 | 8.8979 | 8.198 | dPres Pas |  | 109816.9746 | 54014.4268 | 32648.7819
b, C-1 | 0.0013812 | 0.0014006 | 0.0014205 | 0.0014409 | 0.001462 | 0.0014837 | 0.001506 | 0.0015291 | dPres Psi |  | 15.927 | 7.8339 | 4.7351
s, N m-1 | 16.2769 | 15.1584 | 14.0587 | 12.9787 | 11.9191 | 10.881 | 9.8654 | 8.8735
[9 empty] | csubf/2 |  | 0.0028715 | 0.003114 | 0.0032984
[9 empty] | Nul |  | 302.4314 | 208.6036 | 159.4778
[9 empty] | Film dT |  | 4.1805 | 6.0609 | 7.9279
[9 empty] | l pipe1 m | 6.9
[9 empty] | ID pipe1 m | 0.006
[9 empty] | Vpip1 m/s |  | 4.1298 | 2.7532 | 2.0649
[9 empty] | Rn pip1 |  | 48376.7166 | 32251.1444 | 24188.3583
[9 empty] | fric lam |  | 0.001323 | 0.0019844 | 0.0026459
[9 empty] | fric turb |  | 0.021307 | 0.02358 | 0.025339
[9 empty] | fric fac |  | 0.021307 | 0.02358 | 0.025339
[9 empty] | dPres Pas |  | 367760.2559 | 180886.056 | 109335.7782
[9 empty] | dPres Psi |  | 53.3372 | 26.2344 | 15.8573
[9 empty] | l pipe1 m | 25
[9 empty] | ID pipe1 m | 0.013
[9 empty] | Vpip1 m/s |  | 0.87972 | 0.58648 | 0.43986
[9 empty] | Rn pip1 |  | 22327.7154 | 14885.1436 | 11163.8577
[9 empty] | fric lam |  | 0.0028664 | 0.0042996 | 0.0057328
[9 empty] | fric turb |  | 0.025851 | 0.028609 | 0.030742
[9 empty] | fric fac |  | 0.025851 | 0.028609 | 0.030742
[9 empty] | dPres Pas |  | 33856.591 | 16652.6565 | 10065.6247
[9 empty] | dPres Psi |  | 4.9103 | 2.4152 | 1.4598
[9 empty] | Circ P Psi |  | 132.4221 | 65.133 | 39.3693
[9 empty] | l pipe1 m | 100
[9 empty] | ID pipe1 m | 0.02
[9 empty] | Vpip1 m/s |  | 0.37168 | 0.24779 | 0.18584
[9 empty] | Rn pip1 |  | 9433.4597 | 6288.9732 | 4716.7299
[9 empty] | fric lam |  | 0.0067844 | 0.010177 | 0.013569
[9 empty] | fric turb |  | 0.032064 | 0.035485 | 0.038131
[9 empty] | fric fac |  | 0.032064 | 0.035485 | 0.038131
[9 empty] | dPres Pas |  | 7496.1795 | 3687.0606 | 2228.6275
[9 empty] | dPres Psi |  | 1.0872 | 0.53474 | 0.32322

## Sheet2
Liquid Supply Pressure Drop Calculations | [15 empty] | min length (mm) | max length (mm) | inlet pipe ID (mm) | return pipe (ID) | n. of 90 elbows
[15 empty] | Detector-PPB1 | 990 | 1490 | 1 | 7 | 5 | (4)
PF-5030 | C3F8 |  | Inlet Temp | Boil Temp |  |  |  |  | Heat factor |  | 1 | 1.2 | 0.91 |  | PPB1-PPB2 | 6260 | 9410 | 2 | 9 | 4-6
t, C |  |  | 20 | -20 |  |  | length m | 0.8 | Stave/circuit | 2 |  |  |  |  | PPB2-PPB3 | 10200 | 10200 | 3 | 13 | 2
T, K | [8 empty] | Heat/stave W | 107.9 |  |  |  |  | PPB3-rack | 6000 | 24000 | 4 | 13 | 2
logZ | [6 empty] | area msq |  | Qual F In | 0.3 |  |  |  |  | Total | 23450 | 45100
Z7 | [6 empty] | hyd D m | 0.0029 | Qual F Out | 0.9
[9 empty] | Flow g/s |  | 3.7945 | 4.5534 | 3.453 | (4) assumed 3 bends between stave/sector and thermal barrier
r, kg m-3 |  |  | 1319.9 | 1504.6 |  |  |  |  | Flow cc/s |  | 2.8748 | 3.4498 | 2.6161 | Inlet Quality Factor = 0.3, Outlet Quality Factor = 0.9
n, cSt |  |  | 0.23 | 0.38 | D. Cragg's at +20 for C3F8 | 0.11 | [7 empty] | Two staves or sectors in series on one circuit
n, m2 s-1 |  |  | 2.3e-07 | 3.8e-07 |  |  |  |  | Vel m/s
m, kg m-1 s-1 | [8 empty] | Reynolds
m, centipoise | [8 empty] | fric lam
Cp, J kg-1 C-1 | [8 empty] | fric turb
k, W m-1 C-1 | [8 empty] | fric fac |  | 0 | 0 | 0
Prandtl | [8 empty] | dPres Pas
b, C-1 | [8 empty] | dPres Bar
s, N m-1
Vap Press (bar) |  |  | 7.605 | 2.036 |  |  |  |  | csubf/2
Enth kJ/mol |  |  | 14.38 | 17.82 |  |  |  |  | Nul
Enth kJ/kg |  |  | 76.4894 | 94.7872 |  |  |  |  | Film dT
Quasi Manifold dP Pas
PF-5030 | C3F8 | [7 empty] | Quasi Manifold dP Pas
t, C | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | Choose QM dP | [5 empty] | dP pipe 3 to 2 Pas |  | 324.0698 | 466.6604 | 268.3622
T, K
logZ | [8 empty] | Area pipe1 sqm | 7.854e-07 |  |  |  |  | Area pipe3 sqm | 7.0686e-06
Z7 | [8 empty] | l pipe1 m | 0.99 |  |  |  |  | l pipe1 m | 10.2
[9 empty] | ID pipe1 m | 0.001 |  |  |  |  | ID pipe1 m | 0.003
[9 empty] | Vpip1 m/s |  | 3.6603 | 4.3924 | 3.3309 |  | Vpip1 m/s |  | 0.4067 | 0.48804 | 0.3701
r, kg m-3 |  | 1546.4 | 1504.6 | 1461.7 | 1417 | 1370.1 | 1319.9 | 1265.1 | Rn pip1 |  | 15914.4485 | 19097.3382 | 14482.1481 |  | Rn pip1 |  | 5304.8162 | 6365.7794 | 4827.3827
n, cSt |  | 0.42 | 0.38 | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.23 |  | fric lam |  | 0.0040215 | 0.0033513 | 0.0044192 |  | fric lam |  | 0.012065 | 0.010054 | 0.013258
n, m2 s-1 |  | 4.2e-07 | 3.8e-07 | 3.3e-07 | 2.9e-07 | 2.6e-07 | 2.3e-07 |  | fric turb |  | 0.028134 | 0.026881 | 0.028806 |  | fric turb |  | 0.037027 | 0.035377 | 0.03791
m, kg m-1 s-1
m, centipoise | [8 empty] | fric fac |  | 0.028134 | 0.026881 | 0.028806 |  | fric fac |  | 0.037027 | 0.035377 | 0.03791
Cp, J kg-1 C-1 | [8 empty] | Miter bend dP |  | 10610.3849 | 15278.9542 | 8786.4597 |  | 90deg bend dP |  | 109.1603 | 157.1909 | 90.3957
k, W m-1 C-1 | [8 empty] | dPres Pas |  | 246277.2359 | 338837.4863 | 208807.795 |  | dPres Pas |  | 13742.4222 | 18907.3415 | 11651.6042
Prandtl | [8 empty] | dP w 5Bn Bar |  | 2.9933 | 4.1523 | 2.5274 |  | dPres w2Bn Bar |  | 0.13961 | 0.19222 | 0.11832
b, C-1
s, N m-1 | [8 empty] | dP pipe 2 to 1 Pas |  | 8289.3632 | 11936.683 | 6864.4217 |  | dP pipe 4 to 3 Pas |  | 44.7728 | 64.4728 | 37.0764
Vap Press (bar) |  | 1.355 | 2.036 | 2.953 | 4.152 | 5.684 | 7.605 | 9.975
Enth kJ/mol |  | 18.53 | 17.82 | 17.07 | 16.26 | 15.37 | 14.38 | 13.27 | Area pipe2 sqm | 3.1416e-06 |  |  |  |  | Area pipe4 sqm | 1.2566e-05
Enth kJ/kg |  | 98.5638 | 94.7872 | 90.7979 | 86.4894 | 81.7553 | 76.4894 | 70.5851 | l pipe1 m | 6.26 |  |  |  |  | l pipe1 m | 6
[9 empty] | ID pipe1 m | 0.002 |  |  |  |  | ID pipe1 m | 0.004
[9 empty] | Vpip1 m/s |  | 0.91508 | 1.0981 | 0.83272 |  | Vpip1 m/s |  | 0.22877 | 0.27452 | 0.20818
[9 empty] | Rn pip1 |  | 7957.2243 | 9548.6691 | 7241.0741 |  | Rn pip1 |  | 3978.6121 | 4774.3346 | 3620.537
[9 empty] | fric lam |  | 0.008043 | 0.0067025 | 0.0088385 |  | fric lam |  | 0.016086 | 0.013405 | 0.017677
PF-5040 | C4F10 | [7 empty] | fric turb |  | 0.033458 | 0.031967 | 0.034256 |  | fric turb |  | 0.039788 | 0.038015 | 0.040737
t, C | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30
T, K | [8 empty] | fric fac |  | 0.033458 | 0.031967 | 0.034256 |  | fric fac |  | 0.039618 | 0.038015 | 0.038239
logZ | [8 empty] | 90deg bend dP |  | 552.6242 | 795.7789 | 457.6281 |  | 90deg bend dP |  | 34.539 | 49.7362 | 28.6018
Z7 | [8 empty] | dPres Pas |  | 57872.3249 | 79622.9219 | 49067.4362 |  | dPres Pas |  | 2052.5322 | 2836.1066 | 1640.5568
[9 empty] | dP w 5Bn Bar |  | 0.60635 | 0.83602 | 0.51356 |  | dPres w2Bn Bar |  | 0.021216 | 0.029356 | 0.016978
r, kg m-3 |  | 1720 | 1681.2 | 1641.9 | 1602.49 | 1562.67 | 1522.07 | 1480.23 | Circ P Bar |  | 3.8471 | 5.3346 | 3.248
n, cSt |  | 0.5 | 0.425 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.26 |  | Circ P wo p1 Bar |  | 0.85376 | 1.1823 | 0.72056
n, m2 s-1 |  | 5e-07 | 4.25e-07 | 3.7e-07 | 3.3e-07 | 2.9e-07 | 2.6e-07
m, kg m-1 s-1 |  |  |  |  | 465.3
m, centipoise |  |  |  |  | 0.4653 |  |  | from 3M
Cp, J kg-1 C-1
k, W m-1 C-1
Prandtl
b, C-1
s, N m-1
Vap Press (bar) |  | 0.28 | 0.4637 | 0.7284 | 1.0999 | 1.6045 | 2.271 | 3.1306
Enth kJ/mol |  | 25.18 | 24.31 | 23.58 | 22.81 | 21.99 | 21.12 | 20.21
Enth kJ/kg |  | 105.7983 | 102.1429 | 99.0756 | 95.8403 | 92.395 | 88.7395 | 84.916

## Sheet4
Stave Quasi Two Phase Flow, Isothermal Calculation | [15 empty] | min length (mm) | max length (mm) | inlet pipe ID (mm) | return pipe (ID) | n. of 90 elbows
[15 empty] | Detector-PPB1 | 990 | 1490 | 1 | 7 | 5 | (4)
PF-5040 | C4F10 |  | Stv In Tmp | Stv Out Tmp | [10 empty] | PPB1-PPB2 | 6260 | 9410 | 2 | 9 | 4-6
t, C |  |  | -20 | -20 |  |  | length m | 0.8 |  | Stave/circuit | 2 |  |  |  | PPB2-PPB3 | 10200 | 10200 | 3 | 13 | 2
T, K | [9 empty] | Heat/stave W | 107.9 |  |  |  | PPB3-rack | 6000 | 24000 | 4 | 13 | 2
logZ | [6 empty] | area msq | 6.61e-06 |  | Qual F In | 0.65 |  |  |  | Total | 23450 | 45100
Z7 |  | k=Cp/Cv | 1.21 |  |  |  | hyd D m | 0.0029 |  | Qual F Out | 0.9
Mol. Wt. |  |  | 238
|  | R=8312/MW | 34.9244 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Flow g/s |  | 1.86 | 2.79 | 3.72 | (4) assumed 3 bends between stave/sector and thermal barrier
r, kg m-3 | Vapor exit stave |  | 6.8787 | [6 empty] | Flow cc/s |  | 270.4017 | 405.6026 | 540.8035 | Inlet Quality Factor = 0.3, Outlet Quality Factor = 0.9
n, cSt |  |  | 1.3084 | [11 empty] | Two staves or sectors in series on one circuit
n, m2 s-1 |  |  | 1.3084e-06
m, kg m-1 s-1 | Vapor visc | fm C4F10 | 9 | fm R113 =6.
m, centipoise
Cp, J kg-1 C-1
k, W m-1 C-1
Prandtl
b, C-1 | [9 empty] | P in (bar) | 0.6
s, N m-1 |  | P Fudge | 0.6 | [7 empty] | Pin-Pout (bar) | 0.0067479 | 0.014317 | 0.024523
Vap Press (bar) |  |  | 0.6 | Del P Exhaust Bar |  | 0.0067479 | 0.014317 | 0.024523 |  |  | End Pres bar | 0.59325 | 0.58568 | 0.57548
Enth kJ/mol |  |  | 24.31 | [7 empty] | Max Mach Nr | 0.093256 | 0.14169 | 0.19227
Enth kJ/kg |  |  | 102.1429 | [7 empty] | M Mach wo last | 0.093218 | 0.14157 | 0.19199
PF-5030 | C3F8 | Liquid Properties
t, C | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30
T, K
logZ | [9 empty] | Area pipe1 sqm | 2.5518e-05
Z7 | [9 empty] | l pipe1 m | 0.02
[10 empty] | ID pipe1 m | 0.0057
[10 empty] | Ave. Temp | -20
r, kg m-3 |  | 1546.4 | 1504.6 | 1461.7 | 1417 | 1370.1 | 1319.9 | 1265.1 |  | Recalc Density |  | 6.8787 | 6.8787 | 6.8787
n, cSt |  | 0.42 | 0.38 | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.23 |  |  | Recalc Flow |  | 175.7611 | 263.6417 | 351.5223
n, m2 s-1 |  | 4.2e-07 | 3.8e-07 | 3.3e-07 | 2.9e-07 | 2.6e-07 | 2.3e-07 |  |  | Vpip1 m/s |  | 6.8878 | 10.3318 | 13.7757
m, kg m-1 s-1 |  | 649.488 | 571.748 | 482.361 | 410.93 | 356.226 | 303.577 |  |  | Rn pip1 |  | 30006.7565 | 45010.1348 | 60013.513
m, centipoise | [9 empty] | fric lam |  | 0.0021329 | 0.0014219 | 0.0010664
Cp, J kg-1 C-1 | [9 empty] | fric turb |  | 0.024009 | 0.021695 | 0.020189
k, W m-1 C-1
Prandtl | [9 empty] | fric fac |  | 0.024009 | 0.021695 | 0.020189
b, C-1 | [9 empty] | f*L/D |  | 0.084244 | 0.076123 | 0.07084
s, N m-1 | [9 empty] | Mach Nr at End |  | 0.06661 | 0.099938 | 0.13329
Vap Press (bar) |  | 1.355 | 2.036 | 2.953 | 4.152 | 5.684 | 7.605 | 9.975 |  | Miter bend dP |  | 195.759 | 440.3534 | 782.6116
Enth kJ/mol |  | 18.53 | 17.82 | 17.07 | 16.26 | 15.37 | 14.38 | 13.27 |  | P at Seg End |  | 59986.2524 | 59972.0464 | 59953.7462
Enth kJ/kg |  | 98.5638 | 94.7872 | 90.7979 | 86.4894 | 81.7553 | 76.4894 | 70.5851 |  | P at Seg End w 0Bn |  | 0.59986 | 0.59972 | 0.59954
[10 empty] | dP pipe 2 to 1 Pas |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | P after p2 to p1 Bar |  | 0.59986 | 0.59972 | 0.59954
[10 empty] | Area pipe2 sqm | 2.5518e-05
PF-5040 | C4F10 | Liquid Properties | [7 empty] | l pipe 2 m | 0.05
t, C | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 |  | ID pipe 2 m | 0.0057
T, K | [9 empty] | Ave. Temp | -20
logZ
Z7 | [9 empty] | Stave segment | 1 |  |  |  | Stave segment | 5
[10 empty] | Vpipe 2 m/s |  | 7.2206 | 10.8335 | 14.4491 | Vpipe 2 m/s |  | 8.5813 | 12.9351 | 17.3601
[10 empty] | Rn pipe 2 |  | 31456.5966 | 47196.0719 | 62947.304 | Rn pipe 2 |  | 37384.3867 | 56351.3843 | 75628.8173
r, kg m-3 |  | 1720 | 1681.2 | 1641.9 | 1602.49 | 1562.67 | 1522.07 | 1480.23 |  | fric lam |  | 0.0020345 | 0.001356 | 0.0010167 | fric lam |  | 0.0017119 | 0.0011357 | 0.00084624
n, cSt |  | 0.5 | 0.425 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.26 |  |  | fric turb |  | 0.023728 | 0.021439 | 0.01995 | fric turb |  | 0.022726 | 0.02051 | 0.019055
n, m2 s-1 |  | 5e-07 | 4.25e-07 | 3.7e-07 | 3.3e-07 | 2.9e-07 | 2.6e-07
m, kg m-1 s-1 |  |  |  |  | 0.0004653 |  |  |  |  | fric fac |  | 0.023728 | 0.021439 | 0.01995 | fric fac |  | 0.022726 | 0.02051 | 0.019055
m, centipoise |  |  |  |  | 0.4653 |  |  | from 3M |  | f*L/D |  | 0.20814 | 0.18806 | 0.175 | f*L/D |  | 0.19935 | 0.17991 | 0.16715
Cp, J kg-1 C-1 | [9 empty] | Mach Nr at End |  | 0.069855 | 0.10488 | 0.13999 | Mach Nr at End |  | 0.083108 | 0.12552 | 0.16891
k, W m-1 C-1 | [9 empty] | 90deg bend dP |  | 179.1659 | 402.9591 | 715.9946 | 90deg bend dP |  | 251.9427 | 569.1444 | 1017.2715
Prandtl | [9 empty] | P at Seg End |  | 59948.9261 | 59896.1201 | 59828.0522 | P at Seg End |  | 59685.7505 | 59342.0674 | 58885.9468
b, C-1 | [9 empty] | P at Seg End w 0Bn |  | 0.59949 | 0.59896 | 0.59828 | P at Seg End w 0Bn |  | 0.59635 | 0.59228 | 0.58682
s, N m-1
Vap Press (bar) |  | 0.28 | 0.4637 | 0.7284 | 1.0999 | 1.6045 | 2.271 | 3.1306
Enth kJ/mol |  | 25.18 | 24.31 | 23.58 | 22.81 | 21.99 | 21.12 | 20.21 |  | Stave segment | 2 |  |  |  | Stave segment | 6
Enth kJ/kg |  | 105.7983 | 102.1429 | 99.0756 | 95.8403 | 92.395 | 88.7395 | 84.916 |  | Vpipe 2 m/s |  | 7.5566 | 11.3448 | 15.1437 | Vpipe 2 m/s |  | 8.929 | 13.4855 | 18.1479
[10 empty] | Rn pipe 2 |  | 32920.0442 | 49423.601 | 65973.1087 | Rn pipe 2 |  | 38898.9523 | 58749.5042 | 79061.1646
[10 empty] | fric lam |  | 0.0019441 | 0.0012949 | 0.00097009 | fric lam |  | 0.0016453 | 0.0010894 | 0.0008095
[10 empty] | fric turb |  | 0.02346 | 0.021194 | 0.019717 | fric turb |  | 0.022501 | 0.020297 | 0.018845
[10 empty] | fric fac |  | 0.02346 | 0.021194 | 0.019717 | fric fac |  | 0.022501 | 0.020297 | 0.018845
[10 empty] | f*L/D |  | 0.20579 | 0.18591 | 0.17296 | f*L/D |  | 0.19738 | 0.17805 | 0.16531
[10 empty] | Mach Nr at End |  | 0.073157 | 0.11 | 0.14714 | Mach Nr at End |  | 0.086486 | 0.1309 | 0.17668
[10 empty] | 90deg bend dP |  | 196.0921 | 441.2874 | 784.6928 | 90deg bend dP |  | 272.2941 | 616.2831 | 1104.3989
[10 empty] | P at Seg End |  | 59908.5321 | 59813.912 | 59691.8687 | P at Seg End |  | 59581.5444 | 59118.2056 | 58499.0685
[10 empty] | P at Seg End w 0Bn |  | 0.59869 | 0.59726 | 0.59535 | P at Seg End w 0Bn |  | 0.59527 | 0.58995 | 0.58278
[10 empty] | Stave segment | 3 |  |  |  | Stave segment | 7
[10 empty] | Vpipe 2 m/s |  | 7.8985 | 11.8762 | 15.8857 | Vpipe 2 m/s |  | 9.279 | 14.0441 | 18.9557
[10 empty] | Rn pipe 2 |  | 34409.6018 | 51738.5518 | 69205.7332 | Rn pipe 2 |  | 40423.8008 | 61182.6375 | 82580.1593
[10 empty] | fric lam |  | 0.0018599 | 0.001237 | 0.00092478 | fric lam |  | 0.0015832 | 0.001046 | 0.000775
[10 empty] | fric turb |  | 0.023202 | 0.020952 | 0.019483 | fric turb |  | 0.022286 | 0.020092 | 0.018641
[10 empty] | fric fac |  | 0.023202 | 0.020952 | 0.019483 | fric fac |  | 0.022286 | 0.020092 | 0.018641
[10 empty] | f*L/D |  | 0.20352 | 0.18379 | 0.1709 | f*L/D |  | 0.19549 | 0.17625 | 0.16352
[10 empty] | Mach Nr at End |  | 0.076476 | 0.11518 | 0.15442 | Mach Nr at End |  | 0.089888 | 0.13636 | 0.18465
[10 empty] | 90deg bend dP |  | 213.9429 | 482.1629 | 859.0734 | 90deg bend dP |  | 293.5081 | 665.6634 | 1196.3009
[10 empty] | P at Seg End |  | 59825.7239 | 59636.8384 | 59387.5662 | P at Seg End |  | 59469.6248 | 58877.2751 | 58081.5792
[10 empty] | P at Seg End w 0Bn |  | 0.59783 | 0.5954 | 0.59216 | P at Seg End w 0Bn |  | 0.59411 | 0.58744 | 0.57842
[10 empty] | Stave segment | 4 |  |  |  | Stave segment | 8
[10 empty] | Vpipe 2 m/s |  | 8.2422 | 12.4137 | 16.6424 | Vpipe 2 m/s |  | 9.6316 | 14.6113 | 19.7855
[10 empty] | Rn pipe 2 |  | 35907.1897 | 54080.1789 | 72502.236 | Rn pipe 2 |  | 41959.7756 | 63654.0658 | 86195.3341
[10 empty] | fric lam |  | 0.0017824 | 0.0011834 | 0.00088273 | fric lam |  | 0.0015253 | 0.0010054 | 0.0007425
[10 empty] | fric turb |  | 0.022956 | 0.020722 | 0.019257 | fric turb |  | 0.022079 | 0.019894 | 0.018442
[10 empty] | fric fac |  | 0.022956 | 0.020722 | 0.019257 | fric fac |  | 0.022079 | 0.019894 | 0.018442
[10 empty] | f*L/D |  | 0.20137 | 0.18177 | 0.16893 | f*L/D |  | 0.19368 | 0.17451 | 0.16177
[10 empty] | Mach Nr at End |  | 0.079752 | 0.12021 | 0.16134 | Mach Nr at End |  | 0.093218 | 0.14157 | 0.19199
[10 empty] | 90deg bend dP |  | 232.6215 | 525.0978 | 937.6111 | 90deg bend dP |  | 315.5989 | 717.3614 | 1293.247
[10 empty] | P at Seg End |  | 59736.038 | 59444.7282 | 59056.7254 | P at Seg End |  | 59349.7049 | 58618.5516 | 57631.9578
[10 empty] | P at Seg End w 0Bn |  | 0.59736 | 0.59445 | 0.59057 | P at Seg End w 0Bn |  | 0.5935 | 0.58619 | 0.57632
[15 empty] | dP pipe 2 to 3 Pas |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | P after p2 to p3 Bar |  | 0.5935 | 0.58619 | 0.57632
[15 empty] | Area pipe3 sqm | 2.5518e-05
[15 empty] | l pipe 3 m | 0.02
[15 empty] | ID pipe 3 m | 0.0057
[15 empty] | Ave. Temp | -20
[15 empty] | Stave segment | 8
[15 empty] | Vpipe 3 m/s |  | 9.6415 | 14.6427 | 19.8578
[15 empty] | Rn pipe 3 |  | 42003.0564 | 63790.4452 | 86509.9538
[15 empty] | fric lam |  | 0.0015237 | 0.0010033 | 0.0007398
[15 empty] | fric turb |  | 0.022073 | 0.019884 | 0.018426
[15 empty] | fric fac |  | 0.022073 | 0.019884 | 0.018426
[15 empty] | f*L/D |  | 0.07745 | 0.069768 | 0.064651
[15 empty] | Mach Nr at End |  | 0.093256 | 0.14169 | 0.19227
[15 empty] | 90deg bend dP |  | 316.1198 | 719.8205 | 1300.8
[15 empty] | P at Seg End |  | 59325.2062 | 58568.2669 | 57547.6749
[15 empty] | P at Seg End w 0Bn |  | 0.59325 | 0.58568 | 0.57548

## Sheet3
Gas return phase, Isothermal Calculation | [17 empty] | min length (mm) | max length (mm) | inlet pipe ID (mm) | return pipe (ID) | n. of 90 elbows
[17 empty] | Detector-PPB1 | 990 | 1490 | 1 | 7 | 5 | (4)
PF-5040 | C4F10 |  | Stv In Tmp | Stv Out Tmp | [5 empty] | Heat factor |  | 1 | 1.2 | 0.46 | 1.87 |  | PPB1-PPB2 | 6260 | 9410 | 2 | 9 | 4-6
t, C |  |  | -15 | -20 |  |  | length m | 0.8 |  | Stave/circuit | 2 | [5 empty] | PPB2-PPB3 | 10200 | 10200 | 3 | 13 | 2
T, K | [9 empty] | Heat/stave W | 107.9 | [5 empty] | PPB3-rack | 6000 | 24000 | 4 | 13 | 2
logZ | [6 empty] | area msq | 6.61e-06 |  | Qual F In | 0.3 | [5 empty] | Total | 23450 | 45100
Z7 |  | k=Cp/Cv | 1.21 |  |  |  | hyd D m | 0.0029 |  | Qual F Out | 0.9
Mol. Wt. |  |  | 238
|  | R=8312/MW | 34.9244 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Flow g/s |  | 1.86 | 2.79 | 3.72 |  | (4) assumed 3 bends between stave/sector and thermal barrier
r, kg m-3 | Vapor exit stave |  | 4.8151 | [6 empty] | Flow cc/s |  | 386.2882 | 579.4323 | 772.5764 |  | Inlet Quality Factor = 0.3, Outlet Quality Factor = 0.9
n, cSt |  |  | 2.2845 | [12 empty] | Two staves or sectors in series on one circuit
n, m2 s-1 |  |  | 2.2845e-06
m, kg m-1 s-1 | Vapor visc | fm C4F10 | 11 | fm R113 =6.
m, centipoise
Cp, J kg-1 C-1
k, W m-1 C-1
Prandtl
b, C-1 | [9 empty] | ID Scale | 1
s, N m-1 |  | P Fudge | 0.42
Vap Press (bar) |  |  | 0.42 | Del P Exhaust Bar |  | 0.092355 | 0.21953 | #NUM! |  |  | End Pres bar | 0.32765 | 0.20047 | #NUM!
Enth kJ/mol |  |  | 24.31 | [7 empty] | Max Mach Nr | 0.11269 | 0.18548 | #NUM!
Enth kJ/kg |  |  | 102.1429
Quasi Manifold dP Pas
PF-5030 | C3F8 | Liquid Properties | [7 empty] | Quasi Manifold dP Pas
t, C | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 |  | Choose QM dP | [6 empty] | dP pipe 3 to 2 Pas |  | 76.5955 | 209.0613 | 494.0484
T, K | [16 empty] | P after p3 to p2 Bar |  | 0.35136 | 0.26541 | 0.1
logZ | [9 empty] | Area pipe1 sqm | 3.8485e-05 | [5 empty] | Area pipe3 sqm | 0.00013273
Z7 | [9 empty] | l pipe1 m | 1.49 | [5 empty] | l pipe 3 m | 10.2
[10 empty] | ID pipe1 m | 0.007 | [5 empty] | ID pipe 3 m | 0.013
[10 empty] | Ave. Temp | 20 | [5 empty] | Ave. Temp | 25
r, kg m-3 |  | 1546.4 | 1504.6 | 1461.7 | 1417 | 1370.1 | 1319.9 | 1265.1 |  | Recalc Density |  | 4.158 | 4.158 | 4.158
n, cSt |  | 0.42 | 0.38 | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.23 |  |  | Recalc Flow |  | 447.3252 | 670.9879 | 894.6505
n, m2 s-1 |  | 4.2e-07 | 3.8e-07 | 3.3e-07 | 2.9e-07 | 2.6e-07 | 2.3e-07 |  |  | Vpip1 m/s |  | 11.6235 | 17.4353 | 23.247 |  |  | Vpip 3 m/s |  | 4.0972 | 8.1362 | 28.7907
m, kg m-1 s-1 |  | 649.488 | 571.748 | 482.361 | 410.93 | 356.226 | 303.577 |  |  | Rn pip1 |  | 30756.176 | 46134.264 | 61512.352 |  |  | Rn pipe 3 |  | 23315.0007 | 46299.0455 | 163834.0821
m, centipoise | [9 empty] | fric lam |  | 0.0020809 | 0.0013873 | 0.0010404 |  |  | fric lam |  | 0.002745 | 0.0013823 | 0.00039064
Cp, J kg-1 C-1 | [9 empty] | fric turb |  | 0.023862 | 0.021562 | 0.020065 |  |  | fric turb |  | 0.025573 | 0.021542 | 0.015707
k, W m-1 C-1
Prandtl | [9 empty] | fric fac |  | 0.023862 | 0.021562 | 0.020065 |  |  | fric fac |  | 0.025573 | 0.021542 | 0.015707
b, C-1 | [9 empty] | f*L/D |  | 5.0792 | 4.5895 | 4.2711 |  |  | f*L/D |  | 20.0648 | 16.9025 | 12.3237
s, N m-1 | [9 empty] | Mach Nr at End |  | 0.11269 | 0.18548 | 0.28326 |  |  | Mach Nr at End |  | 0.037242 | 0.077753 | #NUM!
Vap Press (bar) |  | 1.355 | 2.036 | 2.953 | 4.152 | 5.684 | 7.605 | 9.975 |  | Miter bend dP |  | 325.4155 | 704.078 | 1184.2411 |  |  | 90deg bend dP |  | 6.6302 | 18.8059 | #NUM!
Enth kJ/mol |  | 18.53 | 17.82 | 17.07 | 16.26 | 15.37 | 14.38 | 13.27 |  | P at Seg End |  | 40548.2288 | 38991.6713 | 36890.433 |  |  | P at Seg End |  | 34451.3687 | 24780.0461 | #NUM!
Enth kJ/kg |  | 98.5638 | 94.7872 | 90.7979 | 86.4894 | 81.7553 | 76.4894 | 70.5851 |  | P at Seg End w 5Bn |  | 0.38921 | 0.35471 | 0.30969 |  |  | P at Seg End w 2Bn |  | 0.34438 | 0.24742 | #NUM!
[10 empty] | dP pipe 2 to 1 Pas |  | 99.3236 | 223.4781 | 397.2943 |  |  | dP pipe 4 to 3 Pas |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | P after p2 to p1 Bar |  | 0.38822 | 0.35248 | 0.30572 |  |  | P after p4 to p3 Bar |  | 0.34438 | 0.24742 | #NUM!
[10 empty] | Area pipe2 sqm | 6.3617e-05 | [5 empty] | Area pipe4 sqm | 0.00013273
PF-5040 | C4F10 | Liquid Properties | [7 empty] | l pipe 2 m | 9.41 | [5 empty] | l pipe 4 m | 24
t, C | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 |  | ID pipe 2 m | 0.009 | [5 empty] | ID pipe 4 m | 0.013
T, K | [9 empty] | Ave. Temp | 25 | [5 empty] | Ave. Temp | 25
logZ
Z7
[10 empty] | Vpipe 2 m/s |  | 7.7369 | 12.7821 | 19.6494 |  |  | Vpip 4 m/s |  | 4.1802 | 8.7275 | #NUM!
[10 empty] | Rn pipe 2 |  | 30480.2177 | 50356.234 | 77410.7252 |  |  | Rn pipe 4 |  | 23787.7798 | 49664.0385 | #NUM!
r, kg m-3 |  | 1720 | 1681.2 | 1641.9 | 1602.49 | 1562.67 | 1522.07 | 1480.23 |  | fric lam |  | 0.0020997 | 0.0012709 | 0.00082676 |  |  | fric lam |  | 0.0026905 | 0.0012887 | #NUM!
n, cSt |  | 0.5 | 0.425 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.26 |  |  | fric turb |  | 0.023916 | 0.021095 | 0.018945 |  |  | fric turb |  | 0.025445 | 0.021168 | #NUM!
n, m2 s-1 |  | 5e-07 | 4.25e-07 | 3.7e-07 | 3.3e-07 | 2.9e-07 | 2.6e-07
m, kg m-1 s-1 |  |  |  |  | 0.0004653 |  |  |  |  | fric fac |  | 0.023916 | 0.021095 | 0.018945 |  |  | fric fac |  | 0.025445 | 0.021168 | #NUM!
m, centipoise |  |  |  |  | 0.4653 |  |  | from 3M |  | f*L/D |  | 25.0052 | 22.0557 | 19.8077 |  |  | f*L/D |  | 46.975 | 39.0791 | #NUM!
Cp, J kg-1 C-1 | [9 empty] | Mach Nr at End |  | 0.075991 | 0.15005 | 0.50996 |  |  | Mach Nr at End |  | 0.039144 | 0.095966 | #NUM!
k, W m-1 C-1 | [9 empty] | 90deg bend dP |  | 24.2483 | 50.5781 | 47.5043 |  |  | 90deg bend dP |  | 6.5665 | 17.5361 | #NUM!
Prandtl | [9 empty] | P at Seg End |  | 35334.2778 | 27002.6546 | 10732.0059 |  |  | P at Seg End |  | 32777.6435 | 20081.7599 | #NUM!
b, C-1 | [9 empty] | P at Seg End w 5Bn |  | 0.35213 | 0.2675 | 0.10494 |  |  | P at Seg End w 2Bn |  | 0.32765 | 0.20047 | #NUM!
s, N m-1
Vap Press (bar) |  | 0.28 | 0.4637 | 0.7284 | 1.0999 | 1.6045 | 2.271 | 3.1306 |  | Del P Exhaust Bar |  | 0.092355 | 0.21953 | #NUM! |  |  | Vpip End |  | 4.3938 | 10.7718 | #NUM!
Enth kJ/mol |  | 25.18 | 24.31 | 23.58 | 22.81 | 21.99 | 21.12 | 20.21 | [8 empty] | Mach Nr at End |  | 0.039144 | 0.095966 | #NUM!
Enth kJ/kg |  | 105.7983 | 102.1429 | 99.0756 | 95.8403 | 92.395 | 88.7395 | 84.916 | [8 empty] | Max Mach Nr |  | 0.11269 | 0.18548 | #NUM!