## En Blanco
[5 empty] | Proyecto | [5 empty] | Contacto
[5 empty] | Persona a cargo | [5 empty] | Fecha
HOJA DE CALCULOS 1
BOMBEO DE AGUA |  |  |  |  | CALCULO DE LA CARGA DEL BOMBEO DE AGUA.
Los textos y valores en rojo pueden cambiarse. Las casillas de color verde | [13 empty] | 1 | Volumen de | 2 |  | 3
son necesarias para realizar todos los cálculos. | [14 empty] | agua necesaria |  | Insolación del |  | Régimen de
El volumen de agua es en litros. Las cargas se dan en metros. | [14 empty] | por día |  | sitio |  | bombeo
Un mensaje de advertencia aparecerá si se ingresan valores incorrectos. | [14 empty] | (l/día) |  | (h-pico/día) |  | (l/h)
[16 empty] | / |  | =
4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | Recorrido | 9 | Recorrido | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13
| Nivel |  | Abatimiento |  | Altura de |  | Carga |  | adicional |  | total |  | Factor de |  | Carga |  | Carga |  | Carga
| estático |  |  |  | descarga |  | estática |  | de tubería |  | de tubería |  | fricción |  | por fricción |  | estática |  | dinámica total
| (m) |  | (m) |  | (m) |  | (m) |  | (m) |  | (m) |  | (decimal) |  | (m) | 7 | (m) |  | (m)
|  | + |  | + |  | = |  | + |  | = |  | X |  | = |  | + |  | =
INFORMACION DE LA BOMBA Y MOTOR
Ahora es posible seleccionar una bomba de agua
de acuerdo a las necesidades y especificaciones | [11 empty] | Marca
del fabricante. Consulte la información técnica | [11 empty] | Modelo
proporcionada por el fabricante de bombas de agua | [11 empty] | Tipo de bomba
y llene las casillas de la derecha antes de continuar | [11 empty] | Tipo de motor
en la casilla 11. | [11 empty] | Voltaje de operación (c.a/c.c.)
Eficiencia de la bomba
|  |  |  | 14 | Volumen de | 15 | Carga | 16 |  | 17 |  | 18 | Eficiencia | 19 |  | 20 | Voltaje | 21
|  |  |  | agua necesario |  |  | dinámica |  | Factor |  | Energía |  | de la |  | Energía del |  | nominal del |  | Carga
|  |  |  | por día |  |  | total |  | conversión |  | Hidraúlica |  | bomba |  | arreglo FV |  | sistema |  | eléctrica
|  |  |  | 1 | (l/día) | 13 | (m) |  |  |  | (Wh/día) |  | (decimal) |  | (Wh/día) |  | (V) |  | (Ah/día)
[6 empty] | X |  | / | 367 | = |  | / |  | = |  | / |  | =
[10 empty] | 22 |  | 23 | Factor de | 24 | Carga | 25 |  | 26 | Corriente
[11 empty] | Carga |  | rendimiento |  | eléctrica |  | Insolación |  | del
[11 empty] | eléctrica |  | del conductor |  | corregida |  | del sitio |  | proyecto
[10 empty] | 21 | (Ah/día) |  | (decimal) |  | (Ah/día) | 2 | (h-pico/día) |  | (A)
[12 empty] | / | 0.95 | = |  | / |  | =
HOJA DE CALCULOS 2
| BOMBEO DE AGUA |  |  |  | DIMENSIONAMIENTO DEL ARREGLO FOTOVOLTAICO
INFORMACION DEL
| Ahora es el momento de seleccionar el modelo de | [10 empty] | MODULO FOTOVOLTAICO
| módulo fotovoltaico que se usará en el arreglo. | [10 empty] | Marca y modelo
Repita este proceso hasta encontrar el menor número
| posible de módulos que satisfagan las necesidades | [10 empty] | Tipo
del sistema de bombeo.
[12 empty] | Vmp |  | Voc |  |  |  | .
[12 empty] | Imp |  | Isc
[10 empty] | 27 | Corriente | 28 | Factor de | 29 | Corriente | 30 | Corriente | 31 | Módulos
[11 empty] | del |  | reducción |  | ajustada |  | Imp |  | en
[11 empty] | Proyecto |  | del módulo |  | del proyecto |  | del módulo |  | paralelo
[10 empty] | 26 | (A) |  | (decimal) |  | (A) |  | (A) |  | (núm. entero)
[12 empty] | / |  | = |  | / |  | =
|  |  |  | 32 | Voltaje | 33 | Voltaje | 34 | Módulos | 35 | Módulos | 36 | Total | 37 | Corriente | 38 | Voltaje | 39 | Tamaño del
[5 empty] | nominal |  | Vmp |  | en |  | en |  | de |  | Imp |  | Vmp |  | arreglo
[5 empty] | del sistema |  | del módulo |  | serie |  | paralelo |  | Módulos |  | del módulo |  | del módulo |  | fotovoltaico
|  |  |  | 20 | (V) |  | (V) |  |  | 31 |  |  |  | 30 | (A) | 33 | (V) |  | (W)
[6 empty] | / |  | = |  | X |  | = |  | X |  | X |  | =
HOJA DE CALCULOS 3
BOMBEO DE AGUA |  |  |  |  | AGUA BOMBEADA Y REGIMEN DE BOMBEO.
|  | 40 |  | 41 | Coriente | 42 | Voltaje | 43 | Factor de | 44 |  | 45 |  | 46 | Factor de | 47 | Carga | 48
|  |  | Módulos |  | Imp |  | Nominal |  | rendimiento |  | Factor de |  | Insolación |  | reducción |  | dinámica |  | Agua
|  |  | en paralelo |  | del módulo |  | del sistema |  | del sistema |  | conversión |  | del sito |  | del módulo |  | total |  | Bombeada
|  | 31 |  | 30 | (A) | 20 | (V) | 18 | (decimal) | 16 |  | 2 | (h-pico/día) | 28 | (decimal) | 13 | (m) |  | ( l/día)
|  |  |  | X |  | X |  | X |  | X | 367 | X |  | X |  | / |  | =
[14 empty] | 49 |  | 50 |  | 51
Compare el régimen de bombeo (l/h) de la casilla 51 con la capacidad de | [14 empty] | Agua |  | Insolación |  | Régimen
de la fuente de agua. Si el régimen de bombeo es mayor que la capacidad | [14 empty] | Bombeada |  | del sitio |  | de bombeo
de batería o bien amplíe la fuente de agua. Esta es una decisión que se basa | [13 empty] | 48 | (l/día) | 2 | (h-pico/día) |  | (l/h)
en el aspecto económico. | [15 empty] | / |  | =

## Ejemplo "El Jeromín"
[5 empty] | Proyecto |  | El Jeromín |  |  |  | Contacto |  | Don Chón Prieto. Propietario
[5 empty] | Persona a cargo |  | Ing. Juan Camaney |  |  |  | Fecha |  | Agosto 15, 1999
HOJA DE CALCULOS 1
BOMBEO DE AGUA |  |  |  |  | CALCULO DE LA CARGA DEL BOMBEO DE AGUA.
Los textos y valores en rojo pueden cambiarse. Las casillas de color verde | [13 empty] | 1 | Volumen de | 2 |  | 3
son necesarias para realizar todos los cálculos. | [14 empty] | agua necesaria |  | Insolación del |  | Régimen de
El volumen de agua es en litros. Las cargas se dan en metros. | [14 empty] | por día |  | sitio |  | bombeo
Un mensaje de advertencia aparecerá si se ingresan valores incorrectos. | [14 empty] | (l/día) |  | (h-pico/día) |  | (l/h)
[15 empty] | 12500 | / | 6.4 | = | 1953.125
4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | Recorrido | 9 | Recorrido | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13
| Nivel |  | Abatimiento |  | Altura de |  | Carga |  | adicional |  | total |  | Factor de |  | Carga |  | Carga |  | Carga
| estático |  |  |  | descarga |  | estática |  | de tubería |  | de tubería |  | fricción |  | por fricción |  | estática |  | dinámica total
| (m) |  | (m) |  | (m) |  | (m) |  | (m) |  | (m) |  | (decimal) |  | (m) | 7 | (m) |  | (m)
| 29 | + | 4 | + | 9.3 | = | 42.3 | + | 1.7 | = | 44 | X | 0.02 | = | 0.88 | + | 42.3 | = | 43.18
INFORMACION DE LA BOMBA Y MOTOR
Ahora es posible seleccionar una bomba de agua
de acuerdo a las necesidades y especificaciones | [11 empty] | Marca |  |  |  |  | Grundfos
del fabricante. Consulte la información técnica | [11 empty] | Modelo |  |  |  |  | SP3A-10
proporcionada por el fabricante de bombas de agua | [11 empty] | Tipo de bomba |  |  |  |  | Centr. Sumergible
y llene las casillas de la derecha antes de continuar | [11 empty] | Tipo de motor |  |  |  |  | Trifásico
en la casilla 11. | [11 empty] | Voltaje de operación (c.a/c.c.) |  |  |  |  | 120
[12 empty] | Eficiencia de la bomba |  |  |  |  | 0.35
|  |  |  | 14 | Volumen de | 15 | Carga | 16 |  | 17 |  | 18 | Eficiencia | 19 |  | 20 | Voltaje | 21
|  |  |  | agua necesario |  |  | dinámica |  | Factor |  | Energía |  | de la |  | Energía del |  | nominal del |  | Carga
|  |  |  | por día |  |  | total |  | conversión |  | Hidraúlica |  | bomba |  | arreglo FV |  | sistema |  | eléctrica
|  |  |  | 1 | (l/día) | 13 | (m) |  |  |  | (Wh/día) |  | (decimal) |  | (Wh/día) |  | (V) |  | (Ah/día)
[5 empty] | 12500 | X | 43.18 | / | 367 | = | 1470.7084 | / | 0.35 | = | 4202.0241 | / | 120 | = | 35.0169
[10 empty] | 22 |  | 23 | Factor de | 24 | Carga | 25 |  | 26 | Corriente
[11 empty] | Carga |  | rendimiento |  | eléctrica |  | Insolación |  | del
[11 empty] | eléctrica |  | del conductor |  | corregida |  | del sitio |  | proyecto
[10 empty] | 21 | (Ah/día) |  | (decimal) |  | (Ah/día) | 2 | (h-pico/día) |  | (A)
[11 empty] | 35.0169 | / | 0.95 | = | 36.8599 | / | 6.4 | = | 5.7594
HOJA DE CALCULOS 2
| BOMBEO DE AGUA |  |  |  | DIMENSIONAMIENTO DEL ARREGLO FOTOVOLTAICO
INFORMACION DEL
| Ahora es el momento de seleccionar el modelo de | [10 empty] | MODULO FOTOVOLTAICO
| módulo fotovoltaico que se usará en el arreglo. | [10 empty] | Marca y modelo
| Repita este proceso hasta encontrar el menor número | [11 empty] | Solarex VLX-53
| posible de módulos que satisfagan las necesidades | [10 empty] | Tipo
| del sistema de bombeo. | [11 empty] | Policristalino
[12 empty] | Vmp |  | Voc |  |  |  | .
[13 empty] | 17.2 |  | 21.3
[12 empty] | Imp |  | Isc
[13 empty] | 3.08 |  | 3.4
[10 empty] | 27 | Corriente | 28 | Factor de | 29 | Corriente | 30 | Corriente | 31 | Módulos
[11 empty] | del |  | reducción |  | ajustada |  | Imp |  | en
[11 empty] | Proyecto |  | del módulo |  | del proyecto |  | del módulo |  | paralelo
[10 empty] | 26 | (A) |  | (decimal) |  | (A) |  | (A) |  | (núm. entero)
[11 empty] | 5.7594 | / | 0.95 | = | 6.0625 | / | 3.08 | = | 2
|  |  |  | 32 | Voltaje | 33 | Voltaje | 34 | Módulos | 35 | Módulos | 36 | Total | 37 | Corriente | 38 | Voltaje | 39 | Tamaño del
[5 empty] | nominal |  | Vmp |  | en |  | en |  | de |  | Imp |  | Vmp |  | arreglo
[5 empty] | del sistema |  | del módulo |  | serie |  | paralelo |  | Módulos |  | del módulo |  | del módulo |  | fotovoltaico
|  |  |  | 20 | (V) |  | (V) |  |  | 31 |  |  |  | 30 | (A) | 33 | (V) |  | (W)
[5 empty] | 120 | / | 17.2 | = | 7 | X | 2 | = | 14 | X | 3.08 | X | 17.2 | = | 741.664
HOJA DE CALCULOS 3
BOMBEO DE AGUA |  |  |  |  | AGUA BOMBEADA Y REGIMEN DE BOMBEO.
|  | 40 |  | 41 | Coriente | 42 | Voltaje | 43 | Factor de | 44 |  | 45 |  | 46 | Factor de | 47 | Carga | 48
|  |  | Módulos |  | Imp |  | Nominal |  | rendimiento |  | Factor de |  | Insolación |  | reducción |  | dinámica |  | Agua
|  |  | en paralelo |  | del módulo |  | del sistema |  | del sistema |  | conversión |  | del sito |  | del módulo |  | total |  | Bombeada
|  | 31 |  | 30 | (A) | 20 | (V) | 18 | (decimal) | 16 |  | 2 | (h-pico/día) | 28 | (decimal) | 13 | (m) |  | ( l/día)
|  |  | 2 | X | 3.08 | X | 120 | X | 0.35 | X | 367 | X | 6.4 | X | 0.95 | / | 43.18 | = | 13369.5567
[14 empty] | 49 |  | 50 |  | 51
Compare el régimen de bombeo (l/h) de la casilla 51 con la capacidad de | [14 empty] | Agua |  | Insolación |  | Régimen
de la fuente de agua. Si el régimen de bombeo es mayor que la capacidad | [14 empty] | Bombeada |  | del sitio |  | de bombeo
de batería o bien amplíe la fuente de agua. Esta es una decisión que se basa | [13 empty] | 48 | (l/día) | 2 | (h-pico/día) |  | (l/h)
en el aspecto económico. | [14 empty] | 13369.5567 | / | 6.4 | = | 2088.9932