## Sheet1
J202, Fusion
Rated data: |  |  |  | Pump rated rpm | Pump actual rpm
gpm, base | Head (ft), base | efficiency, base | bhp, base | 1190 | 1187.6 | gpm, adjusted | Head (ft), adjusted | efficiency, adjusted | bhp, adjusted | System head (ft)
0 | 102 | 0 | 110 |  |  | 0 | 101.589 | 0 | 109.3358 | 24
1000 | 97 | 25 | 97.9798 |  |  | 997.9832 | 96.6091 | 25 | 97.3882 | 24.7992
2000 | 96 | 46 | 105.4018 |  |  | 1995.9664 | 95.6132 | 46 | 104.7654 | 27.1967
3000 | 92.5 | 64 | 109.4934 |  |  | 2993.9496 | 92.1273 | 64 | 108.8322 | 31.1926
4000 | 86 | 77 | 112.8165 |  |  | 3991.9328 | 85.6535 | 77 | 112.1353 | 36.7868
5000 | 76 | 84 | 114.2376 |  |  | 4989.916 | 75.6938 | 84 | 113.5478 | 43.9794
6000 | 64.5 | 86 | 113.6364 |  |  | 5987.8992 | 64.2401 | 86 | 112.9502 | 52.7703
7000 | 51.2 | 83.5 | 108.3893 |  |  | 6985.8824 | 50.9937 | 83.5 | 107.7348 | 63.1596
8000 | 35 | 70 | 101.0101 |  |  | 7983.8655 | 34.859 | 70 | 100.4002 | 75.1472
Measured head | Rough est. gpm | Calc. est. gpm
57.7 | 6400 | 6480.6293
Static head
24

## Sheet2
| gpm | ft | efficiency | bhp
1 | 0 | 101.589 | 0 | 109.3358 | 1
2 | 997.9832 | 96.6091 | 25 | 97.3882 | 2
3 | 1995.9664 | 95.6132 | 46 | 104.7654 | 3
4 | 2993.9496 | 92.1273 | 64 | 108.8322 | 4
5 | 3991.9328 | 85.6535 | 77 | 112.1353 | 5
6 | 4989.916 | 75.6938 | 84 | 113.5478 | 6
7 | 5987.8992 | 64.2401 | 86 | 112.9502 | 7
8 | 6985.8824 | 50.9937 | 83.5 | 107.7348 | 8
9 | 7983.8655 | 34.859 | 70 | 100.4002 | 9