## Sheet1
Note: you input values in bold font
Rated data: |  |  |  | Pump rated rpm | Pump actual rpm
gpm, base | Head (ft), base | efficiency, base | bhp, base | 1780 | 1788.5 | gpm, adjusted | Head (ft), adjusted | efficiency, adjusted | bhp, adjusted | System head (ft)
0 | 90 | 0 | 50 |  |  | 0 | 90.8616 | 0 | 50.7197 | 30
500 | 87.8 | 23.2 | 47.7839 |  |  | 502.3876 | 88.6405 | 23.2 | 48.4717 | 30.5719
1000 | 85.5 | 42.1 | 51.2848 |  |  | 1004.7753 | 86.3185 | 42.1 | 52.023 | 32.2876
1500 | 82 | 56.9 | 54.5881 |  |  | 1507.1629 | 82.785 | 56.9 | 55.3738 | 35.1472
2000 | 77.5 | 69.7 | 56.157 |  |  | 2009.5506 | 78.2419 | 69.7 | 56.9653 | 39.1506
2500 | 72.8 | 79.9 | 57.5214 |  |  | 2511.9382 | 73.4969 | 79.9 | 58.3494 | 44.2978
3000 | 66 | 86.5 | 57.8035 |  |  | 3014.3258 | 66.6318 | 86.5 | 58.6355 | 50.5888
3500 | 57 | 87.7 | 57.4445 |  |  | 3516.7135 | 57.5457 | 87.7 | 58.2713 | 58.0237
4000 | 45.2 | 82 | 55.6787 |  |  | 4019.1011 | 45.6327 | 82 | 56.4802 | 66.6023
4500 | 33 | 72.1 | 52.0111 |  |  | 4521.4888 | 33.3159 | 72.1 | 52.7598 | 76.3248
Measured head | Rough est. gpm | Calc. est. gpm
57.8 | 3500 | 3502.6518
Static head
30

## Sheet2
| gpm | ft | efficiency | bhp
1 | 0 | 90.8616 | 0 | 50.7197 | 1
2 | 502.3876 | 88.6405 | 23.2 | 48.4717 | 2
3 | 1004.7753 | 86.3185 | 42.1 | 52.023 | 3
4 | 1507.1629 | 82.785 | 56.9 | 55.3738 | 4
5 | 2009.5506 | 78.2419 | 69.7 | 56.9653 | 5
6 | 2511.9382 | 73.4969 | 79.9 | 58.3494 | 6
7 | 3014.3258 | 66.6318 | 86.5 | 58.6355 | 7
8 | 3516.7135 | 57.5457 | 87.7 | 58.2713 | 8
9 | 4019.1011 | 45.6327 | 82 | 56.4802 | 9
10 | 4521.4888 | 33.3159 | 72.1 | 52.7598 | 10