## Outages
Date of Outage | Stop Time | Start Date | Start Time | Duration (hours) | Forced Outage | Scheduled Outage | Forced Reduction | Cause of Outage
1995-08-07 | 22:03 | 1995-08-07 | 22:07 | 0.0575 | ü |  |  | Snubber Overload West, Power W-E | 1995-08-07 22:03 | 1995-08-07 22:07 | 0.0023958 | 0.0575
1995-08-23 | 21:28 | 1995-08-23 | 21:30 | 0.035278 | ü |  |  | Snubber Overload West | 1995-08-23 21:28 | 1995-08-23 21:30 | 0.0014699 | 0.035278
1995-08-23 | 23:01 | 1995-08-23 | 23:03 | 0.039444 | ü |  |  | Snubber Overload West | 1995-08-23 23:01 | 1995-08-23 23:03 | 0.0016435 | 0.039444
1995-08-30 | 1:00 | 1995-08-30 | 1:08 | 0.12167 | ü |  |  | Snubber Overload West | 1995-08-30 01:00 | 1995-08-30 01:08 | 0.0050694 | 0.12167
1995-12-26 | 16:25 | 1995-12-26 | 16:48 | 0.38472 | ü |  |  | Unwanted power reversal | 1995-12-26 16:25 | 1995-12-26 16:48 | 0.01603 | 0.38472
1995-12-26 | 16:50 | 1995-12-26 | 17:47 | 0.95361 | ü |  |  | Unwanted power reversal | 1995-12-26 16:50 | 1995-12-26 17:47 | 0.039734 | 0.95361
Total 1995 (hours) |  |  |  | 1.5922 | 1.5922 | 0 | 0
Unavailability (%) |  |  |  | 0.018176 | 0.018176 | 0 | 0 |  | 8760
1996-01-29 | 23:09 | 1996-01-30 | 15:14 | 16.0872 | ü |  |  | External stop ordered - PCB 3882 SF6 lockout caused 74-38A relay to pick up thru red indicating lamp, 3586 was open - elem sh 122A | 1996-01-29 23:09 | 1996-01-30 15:14 | 0.6703 | 16.0872
1996-02-18 | 7:02 | 1996-02-18 | 8:12 | 1.1811 | ü |  |  | Unwanted power reversal | 1996-02-18 07:02 | 1996-02-18 08:12 | 0.049213 | 1.1811
1996-02-20 | 7:07 | 1996-02-20 | 18:44 | 11.6156 |  | ü |  | Shutdown to replace 7184 interrupter & A; also worked on valve hall crane | 1996-02-20 07:07 | 1996-02-20 18:44 | 0.48398 | 11.6156
1996-02-24 | 6:37 | 1996-02-24 | 7:14 | 0.6175 | ü |  |  | Unwanted power reversal | 1996-02-24 06:37 | 1996-02-24 07:14 | 0.025729 | 0.6175
1996-02-27 | 3:22 | 1996-02-27 | 3:55 | 0.55222 | ü |  |  | Unwanted power reversal | 1996-02-27 03:22 | 1996-02-27 03:55 | 0.023009 | 0.55222
1996-02-27 | 16:39 | 1996-02-27 | 16:47 | 0.12139 | ü |  |  | Unwanted power reversal - had just ordered 125 MW W-E at 5 MW/min | 1996-02-27 16:39 | 1996-02-27 16:47 | 0.0050579 | 0.12139
1996-03-04 | 19:47 | 1996-03-04 | 19:49 | 0.030278 | ü |  |  | Unwanted power reversal | 1996-03-04 19:47 | 1996-03-04 19:49 | 0.0012616 | 0.030278
1996-03-10 | 1:51 | 1996-03-10 | 2:21 | 0.50139 | ü |  |  | Unwanted power reversal | 1996-03-10 01:51 | 1996-03-10 02:21 | 0.020891 | 0.50139
1996-03-10 | 21:01 | 1996-03-10 | 21:03 | 0.044444 | ü |  |  | Unwanted power reversal | 1996-03-10 21:01 | 1996-03-10 21:03 | 0.0018519 | 0.044444
1996-03-14 | 15:30 | 1996-03-14 | 15:39 | 0.14417 | ü |  |  | Unwanted power reversal, replaced HVDC control boards | 1996-03-14 15:30 | 1996-03-14 15:39 | 0.0060069 | 0.14417
1996-03-14 | 16:39 | 1996-03-14 | 16:42 | 0.036111 |  | ü |  | Shutdown to reinstall HVDC control boards for power supply failure that came in when boards were swapped while down for unwanted power reversal @ 15:30:22 | 1996-03-14 16:39 | 1996-03-14 16:42 | 0.0015046 | 0.036111
1996-03-15 | 2:56 | 1996-03-15 | 3:30 | 0.56472 | ü |  |  | Unwanted power reversal | 1996-03-15 02:56 | 1996-03-15 03:30 | 0.02353 | 0.56472
1996-03-15 | 19:09 | 1996-03-15 | 19:14 | 0.083611 |  | ü |  | Shutdown to replace ECCC B4M RMS - regulator mode selector suspect cause of unwanted power reversal - VIMD OP AMP | 1996-03-15 19:09 | 1996-03-15 19:14 | 0.0034838 | 0.083611
1996-03-29 | 3:55 | 1996-03-29 | 3:59 | 0.052778 | ü |  |  | Unwanted power reversal | 1996-03-29 03:55 | 1996-03-29 03:59 | 0.0021991 | 0.052778
1996-04-02 | 20:59 | 1996-04-02 | 21:03 | 0.072222 | ü |  |  | Unwanted power reversal | 1996-04-02 20:59 | 1996-04-02 21:03 | 0.0030093 | 0.072222
1996-04-03 | 6:18 | 1996-04-03 | 6:21 | 0.034167 |  | ü |  | Shutdown to replace ECCC B4K RO - suspect cause of unwanted power reversal | 1996-04-03 06:18 | 1996-04-03 06:21 | 0.0014236 | 0.034167
1996-04-04 | 6:59 | 1996-04-04 | 7:01 | 0.028611 | ü |  |  | DC Harmonic Protection - when disconnected #1 input on digitizer for thermal Gould - had VSP & ground on | 1996-04-04 06:59 | 1996-04-04 07:01 | 0.0011921 | 0.028611
1996-04-07 | 4:43 | 1996-04-07 | 4:49 | 0.099167 | ü |  |  | Unwanted power reversal | 1996-04-07 04:43 | 1996-04-07 04:49 | 0.0041319 | 0.099167
1996-04-09 | 10:01 | 1996-04-10 | 9:34 | 23.5422 | ü |  |  | CRO-CU line relayed | 1996-04-09 10:01 | 1996-04-10 09:34 | 0.98093 | 23.5422
1996-04-11 | 11:10 | 1996-04-11 | 11:11 | 0.029722 | ü |  |  | Unwanted power reversal | 1996-04-11 11:10 | 1996-04-11 11:11 | 0.0012384 | 0.029722
1996-04-16 | 8:06 | 1996-04-16 | 16:55 | 8.8175 |  | ü |  | Shutdown for MDU work at Rosebud Creek | 1996-04-16 08:06 | 1996-04-16 16:55 | 0.3674 | 8.8175
1996-04-17 | 14:27 | 1996-04-17 | 14:41 | 0.23667 | ü |  |  | Cooling system trip - 52F2 had tripped at 12:59:35 and was still open - MCC-B was on backup feed from 52F3 | 1996-04-17 14:27 | 1996-04-17 14:41 | 0.0098611 | 0.23667
1996-04-18 | 9:20 | 1996-04-18 | 9:22 | 0.036944 | ü |  |  | External stop ordered - when 3CHA1-A door was closed. 74-38A1 or 74-38A2? | 1996-04-18 09:20 | 1996-04-18 09:22 | 0.0015394 | 0.036944
1996-04-22 | 6:03 | 1996-05-09 | 11:42 | 413.6522 |  | ü |  | Annual Maintenance | 1996-04-22 06:03 | 1996-05-09 11:42 | 17.2355 | 413.6522
1996-05-18 | 22:19 | 1996-05-18 | 23:06 | 0.79333 | ü |  |  | DC Harmonic Protection | 1996-05-18 22:19 | 1996-05-18 23:06 | 0.033056 | 0.79333
1996-05-18 | 23:18 | 1996-05-19 | 3:10 | 3.8656 |  | ü |  | Shutdown to replace valve modules with thyristor failures; E3UJ5,6; E3UK1,5,7,8 | 1996-05-18 23:18 | 1996-05-19 03:10 | 0.16106 | 3.8656
1996-05-31 | 23:59 | 1996-06-01 | 0:13 | 0.24 | ü |  |  | DC Zone Primary Trip - loss of both grade 2 supplies - K6 from MC1 had 2 blown fuses, de-energized K5 by mistake when preparing to change fuses. | 1996-05-31 23:59 | 1996-06-01 00:13 | 0.01 | 0.24
1996-06-09 | 23:14 | 1996-06-10 | 0:56 | 1.6997 | ü |  |  | Cooling system trip - power supply failure in cooling system PC-A | 1996-06-09 23:14 | 1996-06-10 00:56 | 0.070822 | 1.6997
1996-06-19 | 3:17 | 1996-06-19 | 4:30 | 1.2169 | ü |  |  | Cooling system trip - PC-A ordered trip | 1996-06-19 03:17 | 1996-06-19 04:30 | 0.050706 | 1.2169
1996-06-30 | 23:54 | 1996-06-30 | 23:56 | 0.0425 | ü |  |  | Snubber overload east - power order jump - unordered; WT says it went to 175 MW by itself. Our W-E power order limit is 180 MW - DFR POE went from 127 to 203 MW at ~ 1300 MW/sec. | 1996-06-30 23:54 | 1996-06-30 23:56 | 0.0017708 | 0.0425
1996-07-09 | 6:24 | 1996-07-09 | 6:30 | 0.092778 |  | ü |  | Shutdown to replace PMCC - B4J 2205 G2 MW100 in, MW102 out; B4K 2281 G4 HX100A in, HX100 out. These are suspect cards in the 6/30/96 power order jump that caused a snubber overload. | 1996-07-09 06:24 | 1996-07-09 06:30 | 0.0038657 | 0.092778
1996-08-13 | 23:01 | 1996-08-14 | 1:41 | 2.6681 | ü |  |  | Cooling system trip - west transformer cooling fan in bank #1 failed | 1996-08-13 23:01 | 1996-08-14 01:41 | 0.11117 | 2.6681
1996-08-19 | 7:10 | 1996-08-19 | 12:34 | 5.4033 |  | ü |  | Shutdown to replace E6PJ - this module has 4 thyristor failures | 1996-08-19 07:10 | 1996-08-19 12:34 | 0.22514 | 5.4033
1996-10-07 | 5:01 | 1996-10-07 | 15:46 | 10.7542 |  | ü |  | Scheduled shutdown for CRO MODS - repaired thyristors while down | 1996-10-07 05:01 | 1996-10-07 15:46 | 0.44809 | 10.7542
1996-10-28 | 16:45 | 1996-10-28 | 17:12 | 0.44444 | ü |  |  | DC-Zone primary & back-up trip - cooling fan motor in east transformer failed | 1996-10-28 16:45 | 1996-10-28 17:12 | 0.018519 | 0.44444
1996-11-19 | 3:32 | 1996-11-19 | 3:37 | 0.086944 | ü |  |  | BPA RAS TT | 1996-11-19 03:32 | 1996-11-19 03:37 | 0.0036227 | 0.086944
1996-12-10 | 7:07 | 1996-12-10 | 13:02 | 5.9075 |  | ü |  | Shutdown to replace W2PL - this module had 3 thyristor failures | 1996-12-10 07:07 | 1996-12-10 13:02 | 0.24615 | 5.9075
Total 1996 (hours) |  |  |  | 511.3972 | 61.8889 | 449.5083 | 0
Unavailability (%) |  |  |  | 5.8379 | 0.70649 | 5.1314 | 0 |  | 8760
1997-03-05 | 9:00 | 1997-03-05 | 12:25 | 3.4106 | ü |  |  | East Transformer KV64A LTC Low Oil Trip - oil level was normal & no problem could be found - did not receive a low oil alarm prior to trip | 1997-03-05 09:00 | 1997-03-05 12:25 | 0.14211 | 3.4106
1997-03-18 | 7:13 | 1997-03-18 | 7:17 | 0.060278 | ü |  |  | MC2 386 trip - external stop ordered - relay changeout at MC2 - MC2-BK 230kV line | 1997-03-18 07:13 | 1997-03-18 07:17 | 0.0025116 | 0.060278
1997-03-20 | 10:27 | 1997-03-20 | 10:35 | 0.13333 | ü |  |  | MC2 386 trip - external stop ordered - relay changeout at MC2 - MC2-BK 230kV line | 1997-03-20 10:27 | 1997-03-20 10:35 | 0.0055556 | 0.13333
1997-04-21 | 7:10 | 1997-05-02 | 17:59 | 274.8128 |  | ü |  | Annual Maintenance | 1997-04-21 07:10 | 1997-05-02 17:59 | 11.4505 | 274.8128
1997-05-02 | 23:31 | 1997-05-03 | 3:31 | 4.0081 | ü |  |  | Valve Hall Smoke Detected - Trip - Valve Hall Clearance - replace E6PJ | 1997-05-02 23:31 | 1997-05-03 03:31 | 0.167 | 4.0081
1997-05-03 | 4:20 | 1997-05-03 | 10:00 | 5.6589 |  | ü |  | Shutdown to replace valves - valve hall clearance - replace E2PL, W3PJ | 1997-05-03 04:20 | 1997-05-03 10:00 | 0.23579 | 5.6589
1997-05-19 | 16:04 | 1997-05-19 | 17:17 | 1.2225 | ü |  |  | DC-Zone trip - west transformer tap changer 1 hour timeout | 1997-05-19 16:04 | 1997-05-19 17:17 | 0.050937 | 1.2225
1997-07-06 | 18:53 | 1997-07-06 | 19:20 | 0.46 | ü |  |  | Emergency stop - MC3-CU line relayed - stormy | 1997-07-06 18:53 | 1997-07-06 19:20 | 0.019167 | 0.46
1997-09-03 | 14:11 | 1997-09-03 | 23:04 | 8.8714 |  | ü |  | Shutdown to replace valve modules | 1997-09-03 14:11 | 1997-09-03 23:04 | 0.36964 | 8.8714
1997-09-22 | 7:21 | 1997-09-22 | 12:00 | 4.6428 |  | ü |  | Shutdown to replace valve modules | 1997-09-22 07:21 | 1997-09-22 12:00 | 0.19345 | 4.6428
1997-10-08 | 8:10 | 1997-10-08 | 18:17 | 10.1231 |  | ü |  | Shutdown to replace valve modules - rerouted pulse transformer cables | 1997-10-08 08:10 | 1997-10-08 18:17 | 0.42179 | 10.1231
1997-10-20 | 21:24 | 1997-10-20 | 23:14 | 1.8344 | ü |  |  | DC-Zone trip - east transformer tap changer 1 hour timeout | 1997-10-20 21:24 | 1997-10-20 23:14 | 0.076435 | 1.8344
1997-12-01 | 8:03 | 1997-12-01 | 11:48 | 3.7514 |  | ü |  | Shutdown to replace valve modules | 1997-12-01 08:03 | 1997-12-01 11:48 | 0.15631 | 3.7514
1997-12-25 | 5:27 | 1997-12-25 | 9:16 | 3.8108 | ü |  |  | Valve thermal trip - east transformer cooling fan failed and tripped MCC A&C | 1997-12-25 05:27 | 1997-12-25 09:16 | 0.15878 | 3.8108
Total 1997 (hours) |  |  |  | 322.8003 | 14.94 | 307.8603 | 0
Unavailability (%) |  |  |  | 3.6849 | 0.17055 | 3.5144 | 0 |  | 8760
1998-03-05 | 6:34 | 1998-03-05 | 9:50 | 3.2661 |  | ü |  | Shutdown to replace valve module | 1998-03-05 06:34 | 1998-03-05 09:50 | 0.13609 | 3.2661
1998-03-31 | 8:05 | 1998-03-31 | 9:11 | 1.105 | ü |  |  | DC-Zone trip - east transformer tap changer 1 hour timeout | 1998-03-31 08:05 | 1998-03-31 09:11 | 0.046042 | 1.105
1998-04-12 | 19:32 | 1998-04-12 | 20:24 | 0.86556 | ü |  |  | Excess commutation failures west - valve W3P MFV failure | 1998-04-12 19:32 | 1998-04-12 20:24 | 0.036065 | 0.86556
1998-04-14 | 6:50 | 1998-04-14 | 6:57 | 0.11056 | ü |  |  | DC harmonic protection - valve W3P MFV failure | 1998-04-14 06:50 | 1998-04-14 06:57 | 0.0046065 | 0.11056
1998-04-18 | 18:55 | 1998-04-18 | 20:19 | 1.3956 | ü |  |  | DC-Zone trip - east transformer cooling fan failed and tripped MCC A&C | 1998-04-18 18:55 | 1998-04-18 20:19 | 0.058148 | 1.3956
1998-04-19 | 7:01 | 1998-05-08 | 22:43 | 471.7097 |  | ü |  | Annual Maintenance | 1998-04-19 07:01 | 1998-05-08 22:43 | 19.6546 | 471.7097
1998-08-06 | 18:51 | 1998-08-06 | 18:54 | 0.051667 | ü |  |  | BPA RAS TT-Broadview-Garrison-2 500kV Line removed by dispatch | 1998-08-06 18:51 | 1998-08-06 18:54 | 0.0021528 | 0.051667
1998-08-09 | 18:17 | 1998-08-09 | 18:19 | 0.031667 | ü |  |  | Unexplained trip | 1998-08-09 18:17 | 1998-08-09 18:19 | 0.0013194 | 0.031667
1998-08-31 | 14:52 | 1998-08-31 | 14:57 | 0.090556 | ü |  |  | BPA RAS TT | 1998-08-31 14:52 | 1998-08-31 14:57 | 0.0037731 | 0.090556
1998-09-02 | 17:37 | 1998-09-05 | 1:11 | 55.5647 |  |  | ü | 100MW External Contingency Limit - MC2-Baker line trip - due to prairie fire | 1998-09-02 17:37 | 1998-09-05 01:11 | 2.3152 | 55.5647
1998-09-08 | 20:10 | 1998-09-08 | 20:22 | 0.18639 |  |  | ü | 100MW External Contingency Limit | 1998-09-08 20:10 | 1998-09-08 20:22 | 0.0077662 | 0.18639
1998-12-15 | 13:03 | 1998-12-15 | 13:05 | 0.038889 | ü |  |  | MC3 relay operated when the wrong test switches were opened | 1998-12-15 13:03 | 1998-12-15 13:05 | 0.0016204 | 0.038889
1998-12-26 | 1:24 | 1998-12-26 | 1:27 | 0.048333 | ü |  |  | BPA RAS TT - Loss of Taft-Dworshak 500kV | 1998-12-26 01:24 | 1998-12-26 01:27 | 0.0020139 | 0.048333
1998-12-26 | 1:50 | 1998-12-26 | 1:51 | 0.021944 | ü |  |  | BPA RAS TT - Loss of Taft-Dworshak 500kV | 1998-12-26 01:50 | 1998-12-26 01:51 | 0.00091435 | 0.021944
1998-12-28 | 11:09 | 1998-12-28 | 11:17 | 0.1375 | ü |  |  | Excess commutation failures west - west disturbance, subsequent valve W6P MFV failure tripped converter | 1998-12-28 11:09 | 1998-12-28 11:17 | 0.0057292 | 0.1375
Total 1998 (hours) |  |  |  | 534.6242 | 3.8972 | 474.9758 | 55.7511
Unavailability (%) |  |  |  | 6.103 | 0.044489 | 5.4221 | 0.63643 |  | 8760
1999-01-07 | 21:06 | 1999-01-07 | 22:49 | 1.7133 | ü |  |  | West Transformer Tap Changer 1 hour timeout | 1999-01-07 21:06 | 1999-01-07 22:49 | 0.071389 | 1.7133
1999-01-23 | 23:15 | 1999-01-23 | 23:15 | 0.011389 | ü |  |  | WT dispatch was preparing to reverse power direction | 1999-01-23 23:15 | 1999-01-23 23:15 | 0.00047454 | 0.011389
1999-02-02 | 18:59 | 1999-02-02 | 19:00 | 0.022222 | ü |  |  | BPA RAS TT-loss of both Broadview-Garrison 500kV lines | 1999-02-02 18:59 | 1999-02-02 19:00 | 0.00092593 | 0.022222
1999-02-02 | 19:07 | 1999-02-02 | 19:09 | 0.036944 | ü |  |  | BPA RAS TT-loss of both Broadview-Garrison 500kV lines | 1999-02-02 19:07 | 1999-02-02 19:09 | 0.0015394 | 0.036944
1999-02-02 | 19:10 | 1999-02-02 | 19:16 | 0.098611 | ü |  |  | BPA RAS TT-loss of both Broadview-Garrison 500kV lines | 1999-02-02 19:10 | 1999-02-02 19:16 | 0.0041088 | 0.098611
1999-04-29 | 0:39 | 1999-04-29 | 0:48 | 0.15028 | ü |  |  | BPA RAS TT-loss of Broadview-Garrison-1 500kV line | 1999-04-29 00:39 | 1999-04-29 00:48 | 0.0062616 | 0.15028
1999-05-03 | 7:02 | 1999-05-21 | 16:27 | 441.4239 |  | ü |  | Annual Maintenance | 1999-05-03 07:02 | 1999-05-21 16:27 | 18.3927 | 441.4239
1999-07-21 | 18:36 | 1999-07-21 | 18:38 | 0.030556 | ü |  |  | West & East DOV trip due to station service undervoltage dropping relay | 1999-07-21 18:36 | 1999-07-21 18:38 | 0.0012731 | 0.030556
1999-08-28 | 16:25 | 1999-08-28 | 16:28 | 0.050833 | ü |  |  | External stop ordered - Miles City 3-Custer 230kV line relayed | 1999-08-28 16:25 | 1999-08-28 16:28 | 0.0021181 | 0.050833
1999-09-15 | 15:14 | 1999-09-15 | 15:28 | 0.23444 | ü |  |  | Inadvertent press of the emergency stop button by comm person | 1999-09-15 15:14 | 1999-09-15 15:28 | 0.0097685 | 0.23444
1999-11-04 | 6:41 | 1999-11-04 | 7:30 | 0.82722 |  | ü |  | Shutdown to check out new WT SCADA system | 1999-11-04 06:41 | 1999-11-04 07:30 | 0.034468 | 0.82722
1999-12-19 | 4:32 | 1999-12-19 | 4:37 | 0.082778 | ü |  |  | BPA RAS TT, loss of both 500kV lines | 1999-12-19 04:32 | 1999-12-19 04:37 | 0.0034491 | 0.082778
Total 1999 (hours) |  |  |  | 444.6825 | 2.4314 | 442.2511 | 0
Unavailability (%) |  |  |  | 5.0763 | 0.027756 | 5.0485 | 0 |  | 8760
2000-03-17 | 16:30 | 2000-03-17 | 17:07 | 0.62222 | ü |  |  | Excess commutation failures west - valve module W3PK failure | 2000-03-17 16:30 | 2000-03-17 17:07 | 0.025926 | 0.62222
2000-03-17 | 19:21 | 2000-03-17 | 21:11 | 1.8406 |  | ü |  | Shutdown to replace valve module W3PK | 2000-03-17 19:21 | 2000-03-17 21:11 | 0.07669 | 1.8406
2000-03-20 | 8:24 | 2000-03-20 | 8:32 | 0.13778 | ü |  |  | DC Harmonic Protection valve module W3P MFV failure | 2000-03-20 08:24 | 2000-03-20 08:32 | 0.0057407 | 0.13778
2000-05-01 | 5:10 | 2000-05-12 | 16:34 | 275.4031 |  | ü |  | Annual Maintenance | 2000-05-01 05:10 | 2000-05-12 16:34 | 11.4751 | 275.4031
2000-06-08 | 17:41 | 2000-06-08 | 18:19 | 0.63667 | ü |  |  | Excess commutation failures west - valve MFV failure | 2000-06-08 17:41 | 2000-06-08 18:19 | 0.026528 | 0.63667
2000-06-24 | 1:58 | 2000-06-24 | 2:02 | 0.062778 | ü |  |  | BPA RAS TT | 2000-06-24 01:58 | 2000-06-24 02:02 | 0.0026157 | 0.062778
2000-06-28 | 4:54 | 2000-06-28 | 4:59 | 0.093611 |  |  | ü | 60MW External Contingency Limit - MC2-DC 230KV line trip | 2000-06-28 04:54 | 2000-06-28 04:59 | 0.0039005 | 0.093611
2000-07-03 | 23:28 | 2000-07-03 | 23:38 | 0.16111 |  |  | ü | 60MW External Contingency Limit - MC2-DC 230KV line trip | 2000-07-03 23:28 | 2000-07-03 23:38 | 0.006713 | 0.16111
2000-07-13 | 19:51 | 2000-07-13 | 20:02 | 0.19333 | ü |  |  | Snubber overload west trip | 2000-07-13 19:51 | 2000-07-13 20:02 | 0.0080556 | 0.19333
2000-07-15 | 21:50 | 2000-07-15 | 21:56 | 0.10667 | ü |  |  | Snubber overload west trip | 2000-07-15 21:50 | 2000-07-15 21:56 | 0.0044444 | 0.10667
2000-07-24 | 8:48 | 2000-07-24 | 9:08 | 0.33222 | ü |  |  | East bus neutral OC trip - MC2 482 replacement in progress, shorting CT's | 2000-07-24 08:48 | 2000-07-24 09:08 | 0.013843 | 0.33222
2000-07-25 | 8:09 | 2000-07-25 | 17:43 | 9.5564 |  | ü |  | Shutdown to repair 7184 | 2000-07-25 08:09 | 2000-07-25 17:43 | 0.39818 | 9.5564
2000-08-23 | 13:16 | 2000-08-24 | 0:03 | 10.7908 | ü |  |  | Problems with new MC2 482 breaker a/b contacts | 2000-08-23 13:16 | 2000-08-24 00:03 | 0.44962 | 10.7908
2000-08-24 | 1:54 | 2000-08-24 | 2:39 | 0.75278 | ü |  |  | East bus differential trip - new MC2 482 had 2 CT ratios reversed | 2000-08-24 01:54 | 2000-08-24 02:39 | 0.031366 | 0.75278
2000-08-30 | 1:02 | 2000-08-30 | 1:08 | 0.0925 | ü |  |  | Emergency stop - HVDC control failure - PMCC 5V power supply failed | 2000-08-30 01:02 | 2000-08-30 01:08 | 0.0038542 | 0.0925
2000-08-30 | 7:17 | 2000-08-30 | 7:20 | 0.039444 |  | ü |  | Shutdown to replace PMCC 5V power supply that failed at 01:02:12 | 2000-08-30 07:17 | 2000-08-30 07:20 | 0.0016435 | 0.039444
2000-10-05 | 7:23 | 2000-10-05 | 7:29 | 0.099722 |  |  | ü | 60MW External Contingency Limit - MC2-DC 230KV line trip, 173MW E-W prior loading | 2000-10-05 07:23 | 2000-10-05 07:29 | 0.0041551 | 0.099722
Total 2000 (hours) |  |  |  | 300.9217 | 13.7278 | 286.8394 | 0.35444
Unavailability (%) |  |  |  | 3.4352 | 0.15671 | 3.2744 | 0.0040462 |  | 8760
2001-01-23 | 6:46 | 2001-01-23 | 6:54 | 0.13389 |  |  | ü | 100MW External Contingency Limit - DC-FP 230KV line trip, 197MW E-W prior loading | 2001-01-23 06:46 | 2001-01-23 06:54 | 0.0055787 | 0.13389
2001-01-30 | 11:33 | 2001-01-30 | 12:06 | 0.53694 | ü |  |  | Emergency stop - valve thermal trip - wiring changes being made to cooling controllers, valve thermal computer sensed that cooling fans were not functioning, 190 MW E-W | 2001-01-30 11:33 | 2001-01-30 12:06 | 0.022373 | 0.53694
2001-03-11 | 7:48 | 2001-03-11 | 8:44 | 0.93028 | ü |  |  | Emergency stop - excess commutation failures west trip, DC harmonic protection trip, 15 comm fail west, 187 MW E-W | 2001-03-11 07:48 | 2001-03-11 08:44 | 0.038762 | 0.93028
2001-03-14 | 6:16 | 2001-03-14 | 6:20 | 0.057778 | ü |  |  | Emergency stop - excess commutation failures west trip, DC harmonic protection trip, when WCCC door was closed, 17 comm fail west, 188 MW E-W | 2001-03-14 06:16 | 2001-03-14 06:20 | 0.0024074 | 0.057778
2001-03-21 | 14:38 | 2001-03-21 | 14:53 | 0.25417 | ü |  |  | Emergency stop - DC harmonic protection trip, 12 comm fail west, 191 MW E-W | 2001-03-21 14:38 | 2001-03-21 14:53 | 0.01059 | 0.25417
2001-03-29 | 15:29 | 2001-03-29 | 15:32 | 0.054444 | ü |  |  | Excess commutation failures west trip, 15 comm fail west, 156 MW E-W | 2001-03-29 15:29 | 2001-03-29 15:32 | 0.0022685 | 0.054444
2001-05-01 | 7:07 | 2001-05-10 | 14:39 | 223.5342 |  | ü |  | Annual Maintenance | 2001-05-01 07:07 | 2001-05-10 14:39 | 9.3139 | 223.5342
2001-06-23 | 19:39 | 2001-06-23 | 19:48 | 0.1475 |  |  | ü | 100 MW External Contingency Limit - DC-FP 230KV line trip, 190MW E-W prior loading | 2001-06-23 19:39 | 2001-06-23 19:48 | 0.0061458 | 0.1475
2001-06-23 | 20:37 | 2001-06-23 | 20:40 | 0.036944 | ü |  |  | 100 MW External Contingency Limit - DC-FP 230KV line trip, 190MW E-W prior loading, Snubber Overload East | 2001-06-23 20:37 | 2001-06-23 20:40 | 0.0015394 | 0.036944
2001-07-20 | 19:18 | 2001-07-20 | 19:53 | 0.5875 | ü |  |  | 100 MW External Contingency Limit - DC-FP 230KV line trip, 60 MW External Contingency Limit - MC2-DC 230 KV line undervoltage, MC3-CU 230KV line trip - MC3 relay overvoltage, 154 MW E-W | 2001-07-20 19:18 | 2001-07-20 19:53 | 0.024479 | 0.5875
2001-07-31 | 1:44 | 2001-07-31 | 1:50 | 0.10444 |  |  | ü | 60 MW External Contingency Limit - MC2-DC 230KV line trip, 160 MW E-W prior loading | 2001-07-31 01:44 | 2001-07-31 01:50 | 0.0043519 | 0.10444
2001-08-09 | 14:01 | 2001-08-09 | 16:46 | 2.7492 |  | ü |  | Shutdown to replace valve modules E6PK and W6PK due to thyristor failures | 2001-08-09 14:01 | 2001-08-09 16:46 | 0.11455 | 2.7492
Total 2001 (hours) |  |  |  | 229.1272 | 2.4581 | 226.2833 | 0.38583
Unavailability (%) |  |  |  | 2.6156 | 0.02806 | 2.5831 | 0.0044045 |  | 8760
2002-04-13 | 17:54 | 2002-04-13 | 18:15 | 0.34917 | ü |  |  | DC-Zone trip - west transformer tap changer 1 hour timeout | 2002-04-13 17:54 | 2002-04-13 18:15 | 0.014549 | 0.34917
2002-05-06 | 7:02 | 2002-05-22 | 13:02 | 389.9903 |  | ü |  | Annual Maintenance | 2002-05-06 07:02 | 2002-05-22 13:02 | 16.2496 | 389.9903
2002-05-22 | 14:40 | 2002-05-22 | 16:28 | 1.8011 |  | ü |  | Lack of power sales | 2002-05-22 14:40 | 2002-05-22 16:28 | 0.075046 | 1.8011
2002-05-24 | 11:50 | 2002-05-24 | 16:54 | 5.0606 | ü |  |  | MOI 5284 trouble, pole 3 not closing, replaced brain | 2002-05-24 11:50 | 2002-05-24 16:54 | 0.21086 | 5.0606
2002-05-25 | 6:57 | 2002-05-25 | 11:17 | 4.3269 |  | ü |  | Painting on MC2 structures | 2002-05-25 06:57 | 2002-05-25 11:17 | 0.18029 | 4.3269
2002-05-28 | 7:56 | 2002-05-28 | 8:17 | 0.34917 | ü |  |  | DOV trip, switching at MC2, station service source #1 dropped | 2002-05-28 07:56 | 2002-05-28 08:17 | 0.014549 | 0.34917
2002-05-31 | 15:34 | 2002-05-31 | 15:40 | 0.089722 | ü |  |  | DC harmonic trip, energized MC2 KV1A transformer from 230 KV bus | 2002-05-31 15:34 | 2002-05-31 15:40 | 0.0037384 | 0.089722
2002-06-06 | 16:13 | 2002-06-06 | 16:24 | 0.18361 | ü |  |  | BPA RAS TT | 2002-06-06 16:13 | 2002-06-06 16:24 | 0.0076505 | 0.18361
2002-06-08 | 20:53 | 2002-06-08 | 21:00 | 0.1125 |  |  | ü | 20 MW External Contingency Limit - MC2-DC 230KV line trip, 30 MW E-W prior loading | 2002-06-08 20:53 | 2002-06-08 21:00 | 0.0046875 | 0.1125
2002-06-26 | 23:20 | 2002-06-26 | 23:27 | 0.12278 | ü |  |  | Snubber overload east trip, 20 MW W-E | 2002-06-26 23:20 | 2002-06-26 23:27 | 0.0051157 | 0.12278
2002-07-08 | 2:17 | 2002-07-08 | 2:28 | 0.18944 | ü |  |  | Snubber overload east trip, ramping to 20 MW W-E | 2002-07-08 02:17 | 2002-07-08 02:28 | 0.0078935 | 0.18944
2002-07-14 | 22:58 | 2002-07-14 | 23:00 | 0.041944 | ü |  |  | Snubber overload east trip, 20 MW W-E | 2002-07-14 22:58 | 2002-07-14 23:00 | 0.0017477 | 0.041944
2002-07-16 | 20:19 | 2002-07-16 | 20:23 | 0.079444 | ü |  |  | Trip, MC3-CU 230KV line relayed | 2002-07-16 20:19 | 2002-07-16 20:23 | 0.0033102 | 0.079444
2002-07-17 | 0:23 | 2002-07-17 | 0:26 | 0.050278 | ü |  |  | Trip, MC3-CU 230KV line relayed | 2002-07-17 00:23 | 2002-07-17 00:26 | 0.0020949 | 0.050278
2002-08-20 | 7:04 | 2002-08-20 | 7:12 | 0.11694 | ü |  |  | WT dispatch was preparing to reverse power direction, accidental stop | 2002-08-20 07:04 | 2002-08-20 07:12 | 0.0048727 | 0.11694
2002-08-20 | 10:13 | 2002-08-20 | 10:17 | 0.064722 |  | ü |  | WT dispatch stopped to test software changes | 2002-08-20 10:13 | 2002-08-20 10:17 | 0.0026968 | 0.064722
2002-11-17 | 5:48 | 2002-11-17 | 5:50 | 0.038889 | ü |  |  | BPA RAS TT, false trip due to comm noise, no signal sent from BPA | 2002-11-17 05:48 | 2002-11-17 05:50 | 0.0016204 | 0.038889
2002-11-28 | 21:05 | 2002-11-28 | 21:54 | 0.82639 | ü |  |  | Excess commutation failures west | 2002-11-28 21:05 | 2002-11-28 21:54 | 0.034433 | 0.82639
2002-11-30 | 7:47 | 2002-11-30 | 7:50 | 0.053611 | ü |  |  | Unwanted power reversal, 9 commutation failures | 2002-11-30 07:47 | 2002-11-30 07:50 | 0.0022338 | 0.053611
Total 2002 (hours) |  |  |  | 403.8475 | 7.5519 | 396.1831 | 0.1125
Unavailability (%) |  |  |  | 4.6101 | 0.086209 | 4.5226 | 0.0012842 |  | 8760
2003-01-16 | 14:58 | 2003-01-16 | 15:03 | 0.068889 | ü |  |  | WT dispatch was preparing to reverse power direction, accidental stop | 2003-01-16 14:58 | 2003-01-16 15:03 | 0.0028704 | 0.068889
2003-02-14 | 9:24 | 2003-02-14 | 9:27 | 0.038889 | ü |  |  | BPA RAS TT, inadvertent operation during routine testing by BPA personnel | 2003-02-14 09:24 | 2003-02-14 09:27 | 0.0016204 | 0.038889
2003-04-09 | 6:59 | 2003-04-09 | 7:00 | 0.014167 | ü |  |  | WT dispatch was preparing to reverse power direction, accidental stop | 2003-04-09 06:59 | 2003-04-09 07:00 | 0.00059028 | 0.014167
2003-04-14 | 8:07 | 2003-04-14 | 9:32 | 1.4192 |  | ü |  | Shutdown to replace broken insulator on 8284 | 2003-04-14 08:07 | 2003-04-14 09:32 | 0.059132 | 1.4192
2003-04-28 | 7:06 | 2003-05-16 | 14:32 | 439.4381 |  | ü |  | Annual Maintenance | 2003-04-28 07:06 | 2003-05-16 14:32 | 18.3099 | 439.4381
2003-05-28 | 8:42 | 2003-05-28 | 8:57 | 0.25861 | ü |  |  | Valve cooling trip, when replacing floor panel in front of control cabinet | 2003-05-28 08:42 | 2003-05-28 08:57 | 0.010775 | 0.25861
2003-07-29 | 7:22 | 2003-08-01 | 13:03 | 77.6792 |  | ü |  | Shutdown to replace vacuum interrupters in east and west converter transformer LTC's | 2003-07-29 07:22 | 2003-08-01 13:03 | 3.2366 | 77.6792
2003-08-06 | 7:59 | 2003-08-06 | 12:57 | 4.9692 |  | ü |  | Shutdown due to 3 Eupec thyristor failures in valve W2U, replaced 4 valve modules | 2003-08-06 07:59 | 2003-08-06 12:57 | 0.20705 | 4.9692
2003-08-08 | 18:52 | 2003-08-08 | 19:03 | 0.18333 | ü |  |  | Snubber overload east trip, 20 MW W-E | 2003-08-08 18:52 | 2003-08-08 19:03 | 0.0076389 | 0.18333
2003-08-09 | 2:45 | 2003-08-09 | 5:23 | 2.6292 | ü |  |  | DC-CR 115 KV line relayed, emergency stop - converter fault trip - due to oscillations on DC bus | 2003-08-09 02:45 | 2003-08-09 05:23 | 0.10955 | 2.6292
2003-08-27 | 20:30 | 2003-08-27 | 21:02 | 0.53083 | ü |  |  | West converter cooling fan failed and tripped MCC-B and D | 2003-08-27 20:30 | 2003-08-27 21:02 | 0.022118 | 0.53083
2003-12-14 | 11:35 | 2003-12-14 | 14:24 | 2.8208 | ü |  |  | West reactor 7284 high temperature - due to failure of phase A brain in 7284 interrupter - replaced brain | 2003-12-14 11:35 | 2003-12-14 14:24 | 0.11753 | 2.8208
Total 2003 (hours) |  |  |  | 530.0503 | 6.5447 | 523.5056 | 0
Unavailability (%) |  |  |  | 6.0508 | 0.074711 | 5.9761 | 0 |  | 8760
2004-02-24 | 7:03 | 2004-02-24 | 18:49 | 11.7656 |  | ü |  | Shutdown to crimp Eupec thyristors - manufacturing problem on 2003 units, replaced phase B interrupter and brain on 7484 | 2004-02-24 07:03 | 2004-02-24 18:49 | 0.49023 | 11.7656
2004-04-15 | 0:34 | 2004-04-15 | 1:04 | 0.50056 | ü |  |  | BPA RAS TT, Garrison-Taft #2 500KV line removed from service for voltage control, BPA had not disabled RAS trip | 2004-04-15 00:34 | 2004-04-15 01:04 | 0.020856 | 0.50056
2004-04-26 | 7:34 | 2004-05-14 | 17:44 | 442.1567 |  | ü |  | Annual Maintenance | 2004-04-26 07:34 | 2004-05-14 17:44 | 18.4232 | 442.1567
2004-06-28 | 19:50 | 2004-06-28 | 19:58 | 0.13306 | ü |  |  | BPA RAS TT, Garrison-Taft #1&2 500KV lines relayed | 2004-06-28 19:50 | 2004-06-28 19:58 | 0.005544 | 0.13306
2004-08-06 | 8:07 | 2004-08-06 | 8:40 | 0.53972 |  |  | ü | 100MW Exernal Contingency Limit - DC-BEF 230KV line trip, 60 MW Exernal Contingency Limit - DC 86BF1 de-energized DC-FP 230KV line and DC-MC2 230KV line, 150MW E-W prior loading | 2004-08-06 08:07 | 2004-08-06 08:40 | 0.022488 | 0.53972
2004-09-01 | 0:03 | 2004-09-01 | 0:13 | 0.16361 | ü |  |  | BPA RAS TT | 2004-09-01 00:03 | 2004-09-01 00:13 | 0.0068171 | 0.16361
2004-11-04 | 12:35 | 2004-11-04 | 12:59 | 0.40722 |  |  | ü | 100 MW Exernal Contingency Limit - Blown fuse simulated MC2-BK 230KV line trip, MC2 relay upgrade was in progress, 125 MW E-W prior loading | 2004-11-04 12:35 | 2004-11-04 12:59 | 0.016968 | 0.40722
Total 2004 (hours) |  |  |  | 455.6664 | 0.79722 | 453.9222 | 0.94694
Unavailability (%) |  |  |  | 5.2017 | 0.0091007 | 5.1818 | 0.01081 |  | 8760