## Sheet1
Nominal size |  |  |  | Std. Wall |  |  | gpm @ specified ft/sec | [12 empty] | Nominal size |  |  |  | Std. Wall |  |  | gpm @ specified ft/sec
inches | DN (mm) | OD (in) | OD, mm | thickness (in) | ID (in) | Area, ft^2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | inches | inches | DN (mm) | OD (in) | OD, mm | thickness (in) | ID (in) | Area, ft^2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | inches
1 | 25 | 1.315 | 33.4 | 0.133 | 1.049 | 0.0060018 | 5.3872 | 8.0808 | 10.7744 | 13.4679 | 16.1615 | 18.8551 | 21.5487 | 24.2423 | 26.9359 | 29.6295 | 32.3231 | 35.0166 | 1 | 1 | 25 | 1.315 | 33.4 | 0.133 | 1.049 | 0.0060018 | 37.7102 | 40.4038 | 43.0974 | 45.791 | 48.4846 | 51.1782 | 53.8718 | 56.5654 | 59.2589 | 61.9525 | 64.6461 | 67.3397 | 1
1.25 | 32 | 1.66 | 42.2 | 0.14 | 1.38 | 0.010387 | 9.3233 | 13.9849 | 18.6465 | 23.3082 | 27.9698 | 32.6315 | 37.2931 | 41.9547 | 46.6164 | 51.278 | 55.9396 | 60.6013 | 1.25 | 1.25 | 32 | 1.66 | 42.2 | 0.14 | 1.38 | 0.010387 | 65.2629 | 69.9245 | 74.5862 | 79.2478 | 83.9095 | 88.5711 | 93.2327 | 97.8944 | 102.556 | 107.2176 | 111.8793 | 116.5409 | 1.25
1.5 | 40 | 1.9 | 48.3 | 0.145 | 1.61 | 0.014138 | 12.69 | 19.035 | 25.38 | 31.725 | 38.07 | 44.415 | 50.76 | 57.105 | 63.4501 | 69.7951 | 76.1401 | 82.4851 | 1.5 | 1.5 | 40 | 1.9 | 48.3 | 0.145 | 1.61 | 0.014138 | 88.8301 | 95.1751 | 101.5201 | 107.8651 | 114.2101 | 120.5551 | 126.9001 | 133.2451 | 139.5901 | 145.9351 | 152.2801 | 158.6251 | 1.5
2 | 50 | 2.375 | 60.3 | 0.154 | 2.067 | 0.023303 | 20.9166 | 31.3749 | 41.8332 | 52.2915 | 62.7498 | 73.2081 | 83.6664 | 94.1247 | 104.583 | 115.0413 | 125.4996 | 135.9579 | 2 | 2 | 50 | 2.375 | 60.3 | 0.154 | 2.067 | 0.023303 | 146.4162 | 156.8745 | 167.3328 | 177.7911 | 188.2494 | 198.7077 | 209.166 | 219.6243 | 230.0827 | 240.541 | 250.9993 | 261.4576 | 2
2.5 | 65 | 2.875 | 73 | 0.203 | 2.469 | 0.033248 | 29.8437 | 44.7655 | 59.6874 | 74.6092 | 89.531 | 104.4529 | 119.3747 | 134.2966 | 149.2184 | 164.1403 | 179.0621 | 193.9839 | 2.5 | 2.5 | 65 | 2.875 | 73 | 0.203 | 2.469 | 0.033248 | 208.9058 | 223.8276 | 238.7495 | 253.6713 | 268.5931 | 283.515 | 298.4368 | 313.3587 | 328.2805 | 343.2024 | 358.1242 | 373.046 | 2.5
3 | 80 | 3.5 | 88.9 | 0.216 | 3.068 | 0.051338 | 46.0809 | 69.1213 | 92.1618 | 115.2022 | 138.2427 | 161.2831 | 184.3236 | 207.364 | 230.4045 | 253.4449 | 276.4854 | 299.5258 | 3 | 3 | 80 | 3.5 | 88.9 | 0.216 | 3.068 | 0.051338 | 322.5663 | 345.6067 | 368.6472 | 391.6876 | 414.7281 | 437.7685 | 460.809 | 483.8494 | 506.8899 | 529.9303 | 552.9708 | 576.0112 | 3
3.5 | 90 | 4 | 101.6 | 0.226 | 3.548 | 0.068659 | 61.6279 | 92.4419 | 123.2558 | 154.0698 | 184.8837 | 215.6977 | 246.5116 | 277.3256 | 308.1396 | 338.9535 | 369.7675 | 400.5814 | 3.5 | 3.5 | 90 | 4 | 101.6 | 0.226 | 3.548 | 0.068659 | 431.3954 | 462.2093 | 493.0233 | 523.8373 | 554.6512 | 585.4652 | 616.2791 | 647.0931 | 677.907 | 708.721 | 739.5349 | 770.3489 | 3.5
4 | 100 | 4.5 | 114.3 | 0.237 | 4.026 | 0.088405 | 79.352 | 119.028 | 158.704 | 198.38 | 238.0559 | 277.7319 | 317.4079 | 357.0839 | 396.7599 | 436.4359 | 476.1119 | 515.7879 | 4 | 4 | 100 | 4.5 | 114.3 | 0.237 | 4.026 | 0.088405 | 555.4639 | 595.1399 | 634.8158 | 674.4918 | 714.1678 | 753.8438 | 793.5198 | 833.1958 | 872.8718 | 912.5478 | 952.2238 | 991.8998 | 4
5 | 125 | 5.563 | 141.3 | 0.258 | 5.047 | 0.13893 | 124.703 | 187.0545 | 249.406 | 311.7575 | 374.1089 | 436.4604 | 498.8119 | 561.1634 | 623.5149 | 685.8664 | 748.2179 | 810.5694 | 5 | 5 | 125 | 5.563 | 141.3 | 0.258 | 5.047 | 0.13893 | 872.9209 | 935.2724 | 997.6239 | 1059.9754 | 1122.3268 | 1184.6783 | 1247.0298 | 1309.3813 | 1371.7328 | 1434.0843 | 1496.4358 | 1558.7873 | 5
6 | 150 | 6.625 | 168.3 | 0.28 | 6.065 | 0.20063 | 180.0826 | 270.124 | 360.1653 | 450.2066 | 540.2479 | 630.2892 | 720.3306 | 810.3719 | 900.4132 | 990.4545 | 1080.4958 | 1170.5371 | 6 | 6 | 150 | 6.625 | 168.3 | 0.28 | 6.065 | 0.20063 | 1260.5785 | 1350.6198 | 1440.6611 | 1530.7024 | 1620.7437 | 1710.7851 | 1800.8264 | 1890.8677 | 1980.909 | 2070.9503 | 2160.9917 | 2251.033 | 6
8 | 200 | 8.625 | 219.1 | 0.322 | 7.981 | 0.34741 | 311.835 | 467.7525 | 623.67 | 779.5875 | 935.505 | 1091.4225 | 1247.34 | 1403.2575 | 1559.175 | 1715.0925 | 1871.01 | 2026.9275 | 8 | 8 | 200 | 8.625 | 219.1 | 0.322 | 7.981 | 0.34741 | 2182.845 | 2338.7625 | 2494.68 | 2650.5975 | 2806.515 | 2962.4325 | 3118.35 | 3274.2675 | 3430.185 | 3586.1025 | 3742.02 | 3897.9375 | 8
10 | 250 | 10.75 | 273 | 0.365 | 10.02 | 0.5476 | 491.5251 | 737.2876 | 983.0501 | 1228.8127 | 1474.5752 | 1720.3378 | 1966.1003 | 2211.8628 | 2457.6254 | 2703.3879 | 2949.1504 | 3194.913 | 10 | 10 | 250 | 10.75 | 273 | 0.365 | 10.02 | 0.5476 | 3440.6755 | 3686.438 | 3932.2006 | 4177.9631 | 4423.7257 | 4669.4882 | 4915.2507 | 5161.0133 | 5406.7758 | 5652.5383 | 5898.3009 | 6144.0634 | 10
12 | 300 | 12.75 | 323.8 | 0.375 | 12 | 0.7854 | 704.9734 | 1057.4601 | 1409.9468 | 1762.4335 | 2114.9202 | 2467.4069 | 2819.8936 | 3172.3803 | 3524.867 | 3877.3537 | 4229.8403 | 4582.327 | 12 | 12 | 300 | 12.75 | 323.8 | 0.375 | 12 | 0.7854 | 4934.8137 | 5287.3004 | 5639.7871 | 5992.2738 | 6344.7605 | 6697.2472 | 7049.7339 | 7402.2206 | 7754.7073 | 8107.194 | 8459.6807 | 8812.1674 | 12
14 | 350 | 14 | 355.6 | 0.375 | 13.25 | 0.95754 | 859.4923 | 1289.2384 | 1718.9846 | 2148.7307 | 2578.4769 | 3008.223 | 3437.9692 | 3867.7153 | 4297.4615 | 4727.2076 | 5156.9538 | 5586.6999 | 14 | 14 | 350 | 14 | 355.6 | 0.375 | 13.25 | 0.95754 | 6016.4461 | 6446.1922 | 6875.9384 | 7305.6845 | 7735.4307 | 8165.1768 | 8594.923 | 9024.6691 | 9454.4153 | 9884.1614 | 10313.9076 | 10743.6537 | 14
16 | 400 | 16 | 406.4 | 0.375 | 15.25 | 1.2684 | 1138.5443 | 1707.8164 | 2277.0885 | 2846.3607 | 3415.6328 | 3984.9049 | 4554.1771 | 5123.4492 | 5692.7213 | 6261.9935 | 6831.2656 | 7400.5377 | 16 | 16 | 400 | 16 | 406.4 | 0.375 | 15.25 | 1.2684 | 7969.8099 | 8539.082 | 9108.3541 | 9677.6263 | 10246.8984 | 10816.1705 | 11385.4427 | 11954.7148 | 12523.9869 | 13093.2591 | 13662.5312 | 14231.8033 | 16
18 | 450 | 18 | 457 | 0.375 | 17.25 | 1.623 | 1456.7614 | 2185.1421 | 2913.5228 | 3641.9036 | 4370.2843 | 5098.665 | 5827.0457 | 6555.4264 | 7283.8071 | 8012.1878 | 8740.5685 | 9468.9492 | 18 | 18 | 450 | 18 | 457 | 0.375 | 17.25 | 1.623 | 10197.33 | 10925.7107 | 11654.0914 | 12382.4721 | 13110.8528 | 13839.2335 | 14567.6142 | 15295.9949 | 16024.3756 | 16752.7564 | 17481.1371 | 18209.5178 | 18
20 | 500 | 20 | 508 | 0.375 | 19.25 | 2.0211 | 1814.1438 | 2721.2156 | 3628.2875 | 4535.3594 | 5442.4313 | 6349.5032 | 7256.5751 | 8163.6469 | 9070.7188 | 9977.7907 | 10884.8626 | 11791.9345 | 20 | 20 | 500 | 20 | 508 | 0.375 | 19.25 | 2.0211 | 12699.0064 | 13606.0782 | 14513.1501 | 15420.222 | 16327.2939 | 17234.3658 | 18141.4377 | 19048.5095 | 19955.5814 | 20862.6533 | 21769.7252 | 22676.7971 | 20
22 | 550 | 22 | 559 | 0.375 | 21.25 | 2.4629 | 2210.6913 | 3316.0369 | 4421.3826 | 5526.7282 | 6632.0739 | 7737.4195 | 8842.7652 | 9948.1108 | 11053.4565 | 12158.8021 | 13264.1478 | 14369.4934 | 22 | 22 | 550 | 22 | 559 | 0.375 | 21.25 | 2.4629 | 15474.8391 | 16580.1847 | 17685.5304 | 18790.876 | 19896.2217 | 21001.5673 | 22106.913 | 23212.2586 | 24317.6043 | 25422.9499 | 26528.2956 | 27633.6412 | 22
24 | 600 | 24 | 610 | 0.375 | 23.25 | 2.9483 | 2646.404 | 3969.606 | 5292.808 | 6616.0101 | 7939.2121 | 9262.4141 | 10585.6161 | 11908.8181 | 13232.0201 | 14555.2221 | 15878.4241 | 17201.6261 | 24 | 24 | 600 | 24 | 610 | 0.375 | 23.25 | 2.9483 | 18524.8281 | 19848.0302 | 21171.2322 | 22494.4342 | 23817.6362 | 25140.8382 | 26464.0402 | 27787.2422 | 29110.4442 | 30433.6462 | 31756.8482 | 33080.0503 | 24
26 | 650 | 26 | 660 | 0.375 | 25.25 | 3.4774 | 3121.2819 | 4681.9229 | 6242.5639 | 7803.2048 | 9363.8458 | 10924.4868 | 12485.1277 | 14045.7687 | 15606.4096 | 17167.0506 | 18727.6916 | 20288.3325 | 26 | 26 | 650 | 26 | 660 | 0.375 | 25.25 | 3.4774 | 21848.9735 | 23409.6145 | 24970.2554 | 26530.8964 | 28091.5374 | 29652.1783 | 31212.8193 | 32773.4603 | 34334.1012 | 35894.7422 | 37455.3832 | 39016.0241 | 26
28 | 700 | 28 | 711 | 0.375 | 27.25 | 4.0501 | 3635.325 | 5452.9875 | 7270.6501 | 9088.3126 | 10905.9751 | 12723.6376 | 14541.3001 | 16358.9626 | 18176.6251 | 19994.2877 | 21811.9502 | 23629.6127 | 28 | 28 | 700 | 28 | 711 | 0.375 | 27.25 | 4.0501 | 25447.2752 | 27264.9377 | 29082.6002 | 30900.2627 | 32717.9253 | 34535.5878 | 36353.2503 | 38170.9128 | 39988.5753 | 41806.2378 | 43623.9003 | 45441.5628 | 28
30 | 750 | 30 | 762 | 0.375 | 29.25 | 4.6664 | 4188.5333 | 6282.8 | 8377.0666 | 10471.3333 | 12565.5999 | 14659.8666 | 16754.1333 | 18848.3999 | 20942.6666 | 23036.9332 | 25131.1999 | 27225.4665 | 30 | 30 | 750 | 30 | 762 | 0.375 | 29.25 | 4.6664 | 29319.7332 | 31413.9999 | 33508.2665 | 35602.5332 | 37696.7998 | 39791.0665 | 41885.3331 | 43979.5998 | 46073.8665 | 48168.1331 | 50262.3998 | 52356.6664 | 30
32 | 800 | 32 | 813 | 0.375 | 31.25 | 5.3263 | 4780.9068 | 7171.3602 | 9561.8136 | 11952.267 | 14342.7204 | 16733.1738 | 19123.6272 | 21514.0806 | 23904.5339 | 26294.9873 | 28685.4407 | 31075.8941 | 32 | 32 | 800 | 32 | 813 | 0.375 | 31.25 | 5.3263 | 33466.3475 | 35856.8009 | 38247.2543 | 40637.7077 | 43028.1611 | 45418.6145 | 47809.0679 | 50199.5213 | 52589.9747 | 54980.4281 | 57370.8815 | 59761.3349 | 32
34 | 850 | 34 | 864 | 0.375 | 33.25 | 6.0299 | 5412.4455 | 8118.6682 | 10824.8909 | 13531.1136 | 16237.3364 | 18943.5591 | 21649.7818 | 24356.0045 | 27062.2273 | 29768.45 | 32474.6727 | 35180.8954 | 34 | 34 | 850 | 34 | 864 | 0.375 | 33.25 | 6.0299 | 37887.1182 | 40593.3409 | 43299.5636 | 46005.7863 | 48712.0091 | 51418.2318 | 54124.4545 | 56830.6772 | 59536.9 | 62243.1227 | 64949.3454 | 67655.5682 | 34
36 | 900 | 36 | 914 | 0.375 | 35.25 | 6.7771 | 6083.1493 | 9124.724 | 12166.2986 | 15207.8733 | 18249.4479 | 21291.0226 | 24332.5972 | 27374.1719 | 30415.7465 | 33457.3212 | 36498.8958 | 39540.4705 | 36 | 36 | 900 | 36 | 914 | 0.375 | 35.25 | 6.7771 | 42582.0451 | 45623.6198 | 48665.1944 | 51706.7691 | 54748.3437 | 57789.9184 | 60831.493 | 63873.0677 | 66914.6423 | 69956.217 | 72997.7916 | 76039.3663 | 36
38 | 950 | 38 | 965 | 0.375 | 37.25 | 7.568 | 6793.0183 | 10189.5275 | 13586.0367 | 16982.5459 | 20379.055 | 23775.5642 | 27172.0734 | 30568.5825 | 33965.0917 | 37361.6009 | 40758.1101 | 44154.6192 | 38 | 38 | 950 | 38 | 965 | 0.375 | 37.25 | 7.568 | 47551.1284 | 50947.6376 | 54344.1467 | 57740.6559 | 61137.1651 | 64533.6743 | 67930.1834 | 71326.6926 | 74723.2018 | 78119.711 | 81516.2201 | 84912.7293 | 38
40 | 1000 | 40 | 1016 | 0.375 | 39.25 | 8.4025 | 7542.0526 | 11313.0789 | 15084.1051 | 18855.1314 | 22626.1577 | 26397.184 | 30168.2103 | 33939.2366 | 37710.2629 | 41481.2891 | 45252.3154 | 49023.3417 | 40 | 40 | 1000 | 40 | 1016 | 0.375 | 39.25 | 8.4025 | 52794.368 | 56565.3943 | 60336.4206 | 64107.4469 | 67878.4731 | 71649.4994 | 75420.5257 | 79191.552 | 82962.5783 | 86733.6046 | 90504.6309 | 94275.6572 | 40
42 | 1050 | 42 | 1067 | 0.375 | 41.25 | 9.2806 | 8330.252 | 12495.378 | 16660.504 | 20825.63 | 24990.756 | 29155.882 | 33321.008 | 37486.134 | 41651.2599 | 45816.3859 | 49981.5119 | 54146.6379 | 42 | 42 | 1050 | 42 | 1067 | 0.375 | 41.25 | 9.2806 | 58311.7639 | 62476.8899 | 66642.0159 | 70807.1419 | 74972.2679 | 79137.3939 | 83302.5199 | 87467.6459 | 91632.7719 | 95797.8979 | 99963.0239 | 104128.1499 | 42
44 | 1100 | 44 | 1118 | 0.375 | 43.25 | 10.2023 | 9157.6166 | 13736.4249 | 18315.2332 | 22894.0415 | 27472.8498 | 32051.6581 | 36630.4664 | 41209.2747 | 45788.083 | 50366.8913 | 54945.6996 | 59524.5079 | 44 | 44 | 1100 | 44 | 1118 | 0.375 | 43.25 | 10.2023 | 64103.3162 | 68682.1245 | 73260.9328 | 77839.7411 | 82418.5493 | 86997.3576 | 91576.1659 | 96154.9742 | 100733.7825 | 105312.5908 | 109891.3991 | 114470.2074 | 44
46 | 1150 | 46 | 1168 | 0.375 | 45.25 | 11.1677 | 10024.1464 | 15036.2196 | 20048.2928 | 25060.366 | 30072.4392 | 35084.5124 | 40096.5856 | 45108.6587 | 50120.7319 | 55132.8051 | 60144.8783 | 65156.9515 | 46 | 46 | 1150 | 46 | 1168 | 0.375 | 45.25 | 11.1677 | 70169.0247 | 75181.0979 | 80193.1711 | 85205.2443 | 90217.3175 | 95229.3907 | 100241.4639 | 105253.5371 | 110265.6103 | 115277.6835 | 120289.7567 | 125301.8298 | 46
48 | 1200 | 48 | 1219 | 0.375 | 47.25 | 12.1767 | 10929.8414 | 16394.7621 | 21859.6827 | 27324.6034 | 32789.5241 | 38254.4448 | 43719.3655 | 49184.2862 | 54649.2069 | 60114.1275 | 65579.0482 | 71043.9689 | 48 | 48 | 1200 | 48 | 1219 | 0.375 | 47.25 | 12.1767 | 76508.8896 | 81973.8103 | 87438.731 | 92903.6516 | 98368.5723 | 103833.493 | 109298.4137 | 114763.3344 | 120228.2551 | 125693.1758 | 131158.0964 | 136623.0171 | 48
52 | 1300 | 52 | 1321 | 0.5 | 51 | 14.1863 | 12733.5819 | 19100.3728 | 25467.1638 | 31833.9547 | 38200.7457 | 44567.5366 | 50934.3275 | 57301.1185 | 63667.9094 | 70034.7004 | 76401.4913 | 82768.2822 | 52 | 52 | 1300 | 52 | 1321 | 0.5 | 51 | 14.1863 | 89135.0732 | 95501.8641 | 101868.6551 | 108235.446 | 114602.237 | 120969.0279 | 127335.8188 | 133702.6098 | 140069.4007 | 146436.1917 | 152802.9826 | 159169.7735 | 52
56 | 1400 | 56 | 1422 | 0.5 | 55 | 16.4988 | 14809.3369 | 22214.0053 | 29618.6737 | 37023.3422 | 44428.0106 | 51832.679 | 59237.3475 | 66642.0159 | 74046.6843 | 81451.3528 | 88856.0212 | 96260.6897 | 56 | 56 | 1400 | 56 | 1422 | 0.5 | 55 | 16.4988 | 103665.3581 | 111070.0265 | 118474.695 | 125879.3634 | 133284.0318 | 140688.7003 | 148093.3687 | 155498.0371 | 162902.7056 | 170307.374 | 177712.0424 | 185116.7109 | 56
60 | 1500 | 60 | 1524 | 0.5 | 59 | 18.9859 | 17041.7526 | 25562.6289 | 34083.5052 | 42604.3815 | 51125.2578 | 59646.1341 | 68167.0104 | 76687.8867 | 85208.763 | 93729.6393 | 102250.5157 | 110771.392 | 60 | 60 | 1500 | 60 | 1524 | 0.5 | 59 | 18.9859 | 119292.2683 | 127813.1446 | 136334.0209 | 144854.8972 | 153375.7735 | 161896.6498 | 170417.5261 | 178938.4024 | 187459.2787 | 195980.155 | 204501.0313 | 213021.9076 | 60
64 | 1600 | 64 | 1626 | 0.5 | 63 | 21.6475 | 19430.8291 | 29146.2437 | 38861.6582 | 48577.0728 | 58292.4873 | 68007.9019 | 77723.3164 | 87438.731 | 97154.1455 | 106869.5601 | 116584.9746 | 126300.3892 | 64 | 64 | 1600 | 64 | 1626 | 0.5 | 63 | 21.6475 | 136015.8037 | 145731.2183 | 155446.6328 | 165162.0474 | 174877.4619 | 184592.8765 | 194308.291 | 204023.7056 | 213739.1201 | 223454.5347 | 233169.9492 | 242885.3638 | 64
68 | 1700 | 68 | 1727 | 0.5 | 67 | 24.4837 | 21976.5663 | 32964.8495 | 43953.1327 | 54941.4159 | 65929.699 | 76917.9822 | 87906.2654 | 98894.5486 | 109882.8317 | 120871.1149 | 131859.3981 | 142847.6813 | 68 | 68 | 1700 | 68 | 1727 | 0.5 | 67 | 24.4837 | 153835.9644 | 164824.2476 | 175812.5308 | 186800.814 | 197789.0971 | 208777.3803 | 219765.6635 | 230753.9467 | 241742.2298 | 252730.513 | 263718.7962 | 274707.0794 | 68
72 | 1800 | 72 | 1829 | 0.5 | 71 | 27.4944 | 24678.9643 | 37018.4465 | 49357.9287 | 61697.4109 | 74036.893 | 86376.3752 | 98715.8574 | 111055.3396 | 123394.8217 | 135734.3039 | 148073.7861 | 160413.2683 | 72 | 72 | 1800 | 72 | 1829 | 0.5 | 71 | 27.4944 | 172752.7504 | 185092.2326 | 197431.7148 | 209771.197 | 222110.6791 | 234450.1613 | 246789.6435 | 259129.1257 | 271468.6078 | 283808.09 | 296147.5722 | 308487.0544 | 72
76 | 1900 | 76 | 1930 | 0.5 | 75 | 30.6796 | 27538.0231 | 41307.0347 | 55076.0462 | 68845.0578 | 82614.0693 | 96383.0809 | 110152.0924 | 123921.104 | 137690.1155 | 151459.1271 | 165228.1386 | 178997.1502 | 76 | 76 | 1900 | 76 | 1930 | 0.5 | 75 | 30.6796 | 192766.1617 | 206535.1733 | 220304.1848 | 234073.1964 | 247842.2079 | 261611.2195 | 275380.231 | 289149.2426 | 302918.2541 | 316687.2657 | 330456.2772 | 344225.2888 | 76
80 | 2000 | 80 | 2032 | 0.5 | 79 | 34.0394 | 30553.7426 | 45830.6139 | 61107.4852 | 76384.3565 | 91661.2278 | 106938.0991 | 122214.9704 | 137491.8418 | 152768.7131 | 168045.5844 | 183322.4557 | 198599.327 | 80 | 80 | 2000 | 80 | 2032 | 0.5 | 79 | 34.0394 | 213876.1983 | 229153.0696 | 244429.9409 | 259706.8122 | 274983.6835 | 290260.5548 | 305537.4261 | 320814.2974 | 336091.1687 | 351368.04 | 366644.9113 | 381921.7827 | 80
[6 empty] | velocity head, ft: | 0.062112 | 0.13975 | 0.24845 | 0.3882 | 0.55901 | 0.76087 | 0.99379 | 1.2578 | 1.5528 | 1.8789 | 2.236 | 2.6242 | [7 empty] | velocity head, ft: | 3.0435 | 3.4938 | 3.9752 | 4.4876 | 5.0311 | 5.6056 | 6.2112 | 6.8478 | 7.5155 | 8.2143 | 8.9441 | 9.705
Note: there is no Standard wall thickness for 52-in and greater pipe nominal diameters